## 医療院
（別紙５）
令和 年 月 日
介護医療院整備チェックリスト
法人名
代表者職名
１ 介護医療院
| 項 目 |  |  |  | 申請者 対応済 | 市使 用欄 | 備考
Ⅰ 一般原則・構造
|  |  | A① | 介護医療院の配置、構造及び設備は、基準省令を遵守するとともに、日照、採光、換気等の入居者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
|  |  | A② | 環境及び立地については、入所者の療養生活を健全に維持するため、ばい煙、騒音、振動等による影響を極力排除するとともに、交通、水利の便等を十分考慮したものとすること。
|  |  | A③ | 建物は、建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物であること。
|  |  | A④ | 「大阪市ひとにやさしいまちづくり設計の指針」に則った建築物であること。
|  |  | A⑤ | 上記のほか、建築基準法、消防法等の関係規定を遵守していること。
Ⅱ 設備（部屋）
|  | １ 療養室 |  |  |  |  | 最小療養室床面積
|  |  | A① | 地階に設けてはならないこと。 |  |  | ４人室
|  |  | A② | 入所者１人当たり床面積は、内法で８㎡以上とすること。 （療養室内の洗面所・収納設備を含めて可、ユニット型においては10.65㎡以上） |  |  | ㎡
（ ㎡／人）
|  |  | A③ | １室の定員は、原則として４人以下とすること。
|  |  | A④ | 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 |  |  | ３人室
|  |  | A⑤ | １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 |  |  | ㎡
（ ㎡／人）
|  |  | A⑥ | 入所者の身の回り品を保管できる設備を備えること。
|  |  | A⑦ | ナースコール又はこれに代わる設備を設けること。 |  |  | 個室
|  |  | B① | ベットの間には簡易間仕切り又はカーテンを設置すること。 |  |  | ㎡
|  |  | B② | 療養室とバルコニーの間の段差を最小限に抑え、車椅子での移動が容易にできること。
|  |  | B③ | 便所を設ける場合には、臭気、遮音、衛生及びプライバシー保護等に配慮し仕切りを設けること。便所内にも手洗い設備を設けること。
|  |  | B④ | 介護のためのベット回りのスペースが十分確保されていること。
|  |  | B⑤ | 水道栓は、感染症防止のため自動水栓が望ましい。少なくとも高齢者が使いやすいレバー式にすること。
|  |  | B⑥ | プライバシー保護のため、療養室入口ドアに透明ガラスを使用しないこと。
|  |  | B⑦ | 居室扉の開閉がしやすいよう縦型手摺をつけるなど工夫すること。
|  |  | B⑧ | 空調機や温水の調節は入所者が勝手に変更できないよう、中央で制御できるものにすること。
|  |  | B⑨ | ベッドを二方向に置けるようにするとともに、ナースコールも対応できるようにすること。
|  |  | B⑩ | 療養室入口ドアには鍵をつけないこと。ただし、療養室内からも簡単に開錠できるものであれば可。
|  |  | B⑪ | 共用タオルの使用を防止するため、タオルハンガーは取り付けないこと。
|  |  | C① | 臭気対策のため換気設備を充実させること。
|  |  | C② | 照明は間接照明を採用するなど配慮すること。
|  |  | C③ | 天井や壁の仕様は、入所者が安らげるよう色調や柄、材質等に十分配慮すること。
２ 診察室
|  |  | A① | 医師が診察を行うのに適切なものとすること。
|  |  | A② | エックス線装置にあっては医療法において求められる防護に関する基準を満たすこと。
|  | ３ 食堂及び機能訓練室 |  |  |  |  | 食堂
|  |  | A① | 機能訓練室の面積は、40㎡以上とするこあと。また必要な機械・器具を有すること。 |  |  | ｍ
|  |  | ※ | 機能訓練室、談話室、食堂及びレクリエーションルームを区画せず、１つのオープンスペースとしてもよいが、全体の面積は各々の施設の基準面積を合算したもの以上とすること。 |  |  | 機能訓練室
ｍ
|  |  | Ａ② | 食堂の面積は、内法１㎡に入所定員を乗じて得た面積以上とすること。 |  |  | ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾑ
|  |  | Ａ③ | 必要な備品を備えること。 |  |  | ｍ
|  |  | B① | 食堂は療養室のある階ごとに配置すること。
|  |  | B② | 食堂は車椅子、歩行器、杖などの使用者に配慮すること。 |  |  | 合計
|  |  | B③ | 食堂には洗面台を設けること｡ |  |  | ｍ
|  |  | B④ | 共用タオルの使用を防止するため、タオルハンガーは取り付けないこと。 |  |  | （ ㎡／人）
|  |  | B⑤ | 床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質を使うなど工夫すること。
|  |  | C① | 水道栓は、感染症防止のため自動水栓が望ましい。少なくとも高齢者が使いやすいレバー式にすること。
|  |  | C② | 洗面台からの水の飛散による床の滑りやすさを防止すること。
４ 浴 室
|  |  | A① | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。とくに浴槽の厚みや深さ、手すりの位置や高さに注意すること。
|  |  | A② | 一般浴槽のほか、特別浴槽を設けること。
|  |  | A③ | 特別浴室の出入りに当たってはストレッチャー等の移動に支障が生じないよう構造設備上配慮すること。
|  |  | B① | 特別浴室にも脱衣室を設けること。
|  |  | B② | 脱衣室と廊下の間、脱衣室と浴室の出入口の間には段差を設けないこと。
|  |  | B③ | 入浴介助がしやすい構造とすること。
|  |  | B④ | 一般浴室、特別浴室、脱衣室には冷暖房を設置すること。
|  |  | B⑤ | 上がり湯及び清浄な水を使用できる設備を設けること
|  |  | B⑥ | 浴室及び脱衣室にブザー又はこれに代わる設備を設けること。
|  |  | B⑦ | 洗い場にも手すりを設けること。
|  |  | B⑧ | 一般浴槽にリフト浴を設置する場合は、水位に注意すること。
|  |  | B⑨ | 脱衣室及び浴室は、廊下等より内部が直接見えないように扉の内側にカーテン等を設けるなど工夫すること。
|  |  | B⑩ | 感染症対策の観点から、浴室内には汚物流しなど不潔なものを扱うものを設置してはいけない。
|  |  | C① | 特別浴室の天井照明については、寝たままの入浴者に直接の刺激とならないよう間接照明を用いるなど配慮すること。
|  |  | C② | 浴槽内の湯については、感染症対策の観点から循環殺菌装置等の設置により水質が適正に管理できるよう配慮すること。
５ 談話室
|  |  | A① | 入所者同士や入所者とその家族が楽しめる広さを有すること。
|  |  | A② | 支障がなければレクリエーションルームとの兼用可。
|  |  | A③ | ソファー・テレビ等の教養娯楽設備等があること。
６ レクリエーションルーム
|  |  | A① | レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を有すること。
７ 洗面所
|  |  | A① | 療養室のある階ごとに設けること。
|  |  | Ａ② | 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
|  |  | B① | 各室に可能な限り設けること。
|  |  | B② | 水道栓は、感染症防止のため自動水栓が望ましい。少なくとも高齢者が使いやすいレバー式にすること。
|  |  | B③ | 共用タオルの使用を防止するため、タオルハンガーは取リ付けないこと。
|  |  | B④ | 洗面設備は、温水調節やオーバーフローの対策を行うこと。
８ 便 所
|  |  | A① | 療養室のある階ごとに設けること。
|  |  | A② | ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、手すりを設け、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
|  |  | A③ | 運営上必要な場所に必要な数（少なくとも4人につき1ヶ所）を確保すること。
|  |  | B① | 便所と廊下との間の段差を解消すること。
|  |  | B② | 便所ブースの入口は安全性とプライバシーの確保がなされていること。アコーディオンドアを用いる場合でも鍵を設置すること。
|  |  | B③ | 便所ブース内で入所者が倒れたときに備え、開き戸は外開きとするなど配慮すること。また、緊急時には外から開錠できるような鍵を用いること。
|  |  | B④ | 職員用と入所者用を別に設けること。
|  |  | B⑤ | 車椅子用便所を設けること。
|  |  | B⑥ | 便所内については、快適な温度に保てるよう冷暖房に配慮すること。
|  |  | B⑦ | 便所内の換気の確保がなされていること。
|  |  | B⑧ | 便所内に手洗いを設け、水道栓は、感染症防止のため自動水栓が望ましい。少なくとも高齢者が使いやすいレバー式にすること。
|  |  | B⑨ | 共用タオルの使用を防止するため、タオルハンガーは取り付けないこと。
|  |  | C① | 洋式便座については、保温便座とすることが望ましい。
|  |  | C② | 廊下と便所の間には、何らかの間仕切りがあること。
※洗面所と便所は同一区画にあることは差し支えない。
８ サービス・ステーション
|  |  | A① | 療養室のある階ごとに療養室に近接して設けること。
９ 調理室（厨房）
|  |  | Ａ① | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
|  |  | Ａ② | 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。
|  |  | Ｂ① | 食品庫、検収場所、調理員用の休憩室及び便所を設けること。
|  |  | Ｂ② | 専用事務室（栄養士室）を設けること。
|  |  | Ｂ③ | 調理員用のシャワー室、浴室等の確保に配慮すること。
|  |  | Ｂ④ | 食堂と隣接するよう努め、温食給食を実現すること。
|  |  | Ｂ⑤ | 食堂と離れる場合は、ダムウエーター等効率よく搬送できるようにすること。
|  |  | Ｂ⑥ | 食材等の搬入、搬出に便利な配置とすること。
|  |  | Ｂ⑦ | 採光、換気を十分確保すること。
|  |  | Ｂ⑧ | 冷房の効率がよい設備がされていること。
|  |  | Ｂ⑨ | 食中毒防止対策として次の項目を満たすこと。
|  |  | ア | 調理室入口に自動水栓又は足踏み式等手を触れずに操作できる手洗いを設けること。消毒薬、消毒器機類も配置すること。
|  |  | イ | 汚染防止のため、外部からの食材の搬入経路は、調理作業箇所を通らないこと。
|  |  | ウ | ２週間分の検食保存が可能な冷凍庫を設置すること（材料、調理品別に各５０ｇ以上を密封して、－２０℃で保存できること。）。
|  |  | エ | 包丁、まな板類の殺菌のため、殺菌保管庫を設置すること。
|  |  | オ | その他食中毒防止のために十分注意した設備配置とすること。
|  |  | カ | 手洗い後は、共用タオルを避け、使い捨てのペーパータオルを使用するなど衛生管理に留意すること。
|  |  | キ | 食器は専用の消毒保管庫を設けること。
|  |  | ク | 共用タオルの使用を防止するため、タオルハンガーは取り付けないこと。
１０ 事務室
|  |  | Ｂ① | 事務机、事務機器、防災制御盤等の配置を十分考慮した設計とすること。
|  |  | Ｂ② | 更衣場所も考慮しておくこと。
１１ 宿直室
|  |  | B① | 管理上適切な位置に設置すること（原則として１階）。
|  |  | B② | 外・内線電話、防災受信設備を設けること。
|  |  | B③ | 事務室に近接すること。
|  |  | B④ | 目が届きにくい廊下部分には、必要に応じモニターカメラを設けるなど配慮すること。
|  |  | B⑤ | モニターカメラを設置する場合は、入所者の目につきにくい位置、仕様にすること。（カメラの位置、機種については、必ず事前に担当者と打合せのこと。）
|  |  | B⑥ | 更衣室（スペース）、休憩室（スペース）を設けること。
|  |  | B⑦ | 共用タオルの使用を防止するため、タオルハンガーは敢り付けないこと。
１２ その他
|  |  | B① | 家族相談室、ボランティアルーム、家族介護教室は、介護医療院の性格等からみて設置がのぞましい。
１３ 洗濯室又は洗濯場
|  |  | B① | 全自動大型洗濯脱水機、乾燥機、汚物除去器等必要な設備が整備されていること。
|  |  | B② | リネン整理室が洗濯室から独立していること。
|  |  | B③ | 汚物処理の設備及びスペースがとられていること。
|  |  | B④ | ダムウエーター等により各階のリネン室と連絡させること。
１４ 汚物処理室
|  |  | A① | 汚物の動線を確認するとともに、他の施設と区別し、一定のスペースを確保すること。
|  |  | B① | ダムウエーター等により洗濯室と連絡させること。
|  |  | B② | 換気及び衛生管理等に十分配慮すること。
|  |  | C① | 失禁対応のためのシャワー設備を各階に設けること。
１５ 倉 庫
|  |  | Ｂ① | 必要な場所に十分なスペースを確保すること。
|  |  | Ｂ② | 物品倉庫と食品倉庫を区分して設けること。
|  |  | Ｂ③ | 防湿、防虫及び防鼠の対策を行うこと。
１６ 機械室
|  |  | B① | 機械室の騒音、振動が療養室に伝わらないよう配慮すること。
１７ エレベーター
|  |  | B① | ストレッチャーを乗せることのできる規格のものを設置すること。
１８ その他必要な設備
|  |  | A① | 入居者の身体の状況に応じた介護医療院サービスの提供を確保するため、車椅子、ギャッチベッド、ストレッチャー等を備えること。
|  |  | B① | 物干場、給排水設備、消火設備、避難設備、避難空地、放送設備、非常通報装置を設置すること。
|  |  | B② | 家庭的な雰囲気を確保するため、木製風のベッド、絵画、鉢植え等の配置や壁紙の工夫等に配慮するとともに、教養・娯楽のための本棚、音響設備、理美容設備等の配置に努めること。
１９ 病院又は診療所と併設する場合
|  |  | A① | 両施設の入所者の処遇に支障がないよう、表示等により病院又は診療所と介護医療院の区分を明確にしており、各施設等の管理者を明確にしている。
|  |  | A② | 共用予定施設について利用計画書等を提出し、十分に精査すること。
|  |  | A③ | 療養室及び診察室を、併設施設と共用していない。 手術室、処置室（機能訓練室を除く）を、共用していない。
２０ 通所リハビリテーションを実施する場合
|  |  | A① | 通所リハビリテーションを行うのにふさわしい専用の部屋と利用者用の食堂の合計面積が利用定員１人当たり３㎡以上(内法）あること。
Ⅲ 設備（部屋）等の条件
１ 設備（部屋）の条件
|  |  | A① | 療養室が2階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターを1以上設けること。
|  |  | A② | 療養室が３階以上の階にある場合は、避難階段を２以上設けること。
|  |  | A③ | 便所等面積又は数の定めのない設備についてはそれぞれの設備のもつ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。
|  |  | A④ | 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、療養室、談話室、食堂、及び調理室から相当の距離を隔てて設けること。
|  |  | A⑤ | 廊下の幅は、内法での測定で手すりから測定して片廊下１.８ｍ以上とすること。ただし、中廊下の幅は、２.７ｍ以上とすること（廊下の一部を拡張(アルコーブを設ける)することにより、入居者や職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときには片廊下１.５ｍ以上、中廊下１.８ｍ以上として差し支えない)(「中廊下」とは、廊下の両側に療養室、共同生活室等入居者の日常生活に直接使用する設備又はエレベーター室のある廊下をいう)。 |  |  | 廊下最低有効幅員
ｍ
|  |  | A⑥ | 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
|  |  | A⑦ | 階段の傾斜はゆるやかにすること（参考：蹴上げ１６㎝以下、踏面３０㎝以上が望ましい。）。
|  |  | Ａ⑧ | 階段、廊下に手すりを連続して設置すること。（原則として両側）
|  |  | Ａ⑨ | スプリンクラーを設置すること。
２ 安全のための工夫、配慮
|  |  | A① | カーテン等は防炎仕様であること。
|  |  | B① | 設備、構造は、高齢者が快適に日常生活を送るために適した細かい配慮をすること。
|  |  | -1 | ドアのノブは、レバー式にするとともに、取っ手は大型のものにすること。
|  |  | -2 | 廊下、階段の手すりは、両側に連続して設置すること。
|  |  | -3 | 廊下の消火器は、壁に埋込型とすること。
|  |  | -4 | 壁、柱に丸みをつけ、保護ラバーを設けること。
|  |  | -5 | 玄関は、自動ドアとし、風除室を設けること。
|  |  | -6 | その他高齢者、身障者向けの設備、構造を積極的に採用すること。
|  |  | B② | 入居者が利用する部屋の扉は、原則として引き戸とし、適切なドアーチェックや戸あたり、指づめ防止等の配慮を備えること。
|  |  | B③ | 手すりの設置、段差や障壁の解消、車いすやストレッチャー利用の配慮など障壁除去設計（バリアフリー・デザイン）の徹底をはかること。
|  |  | B④ | 各階に避難スペース（水平避難場所）を確保すること。
|  |  | B⑤ | 心身機能や認知機能の低下した高齢者にとって、不慣れな環境での所在識別は困難になりがちなので、サイン、明るさ、見通しのよさなどの“わかリやすさ”のための工夫をすること。
|  |  | B⑥ | 視覚や聴覚に障害を持つ人に配慮した光、音両方による警報設備を整備すること。
|  |  | B⑦ | バルコニー及び屋上等での転落防止のため柵等を設けること。
|  |  | B⑧ | バルコニーは、非常時の避難を想定し、車椅子、ストレッチャーが十分通れる幅員（０．９ｍ以上。パイプ類、側溝、排水口等が通行を妨げないこと。冷暖房室外機は吊下げ設置すること。)を確保すること。とくに曲がり角では向きを変える必要があるので広めにすること。 |  |  | バルコニー 最低有効幅員 | バルコニー 最低有効幅員 ｍ
m
|  |  | B⑨ | 機械警備等による、早期通報システムを整備すること。
|  |  | B⑩ | 車椅子等による移動に支障のないよう床の段差をなくすように努めること。
|  |  | B⑪ | 車椅子の利用に備え、各室及び廊下の壁には、車椅子当たりを設けること。車椅子が接触する恐れのあるガラスは、飛散防止のため、強化ガラスや鉄線入リガラスを使用すること。
|  |  | B⑫ | 外部避難階段は、認知症高齢者や防犯対策上、電気錠付きの扉を設ける等工夫すること。但し、緊急時の避難を妨げないように十分配慮しておくこと。
|  |  | B⑬ | 窓がある場合は、徘徊防止、転落防止の対策を万全に期すこと。
（頭が入る幅は、体も出てしまうので危険である。）
|  |  | B⑭ | 道路から玄関など人の通る部分と車の通る部分は仕上材、若しくは仕上色を変えるなど、安全に到達できるようにすること。
３ 消化設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
ランクＡ ： 整備基準（必須事項）
ランクＢ ： 整備指導事項
ランクＣ ： 整備促進事項