## 施設整備チェックリスト（ユニット型地域密着型）
施設名（ ）
（応募時） （協議時） （竣工時）
記入年月日 令和 年 月 日 記入年月日 令和 年 月 日 記入年月日 令和 年 月 日
記入者氏名( ) 記入者氏名( ) 記入者氏名( )
１ ユニット型特別養護老人ホーム（地域密着型）(以下、「特養」という。)
チェック欄
|  |  |  | 法人記入欄 |  |  | 市 確 認 欄
項 目 |  |  |  | 応 募 | 協 議 | 竣 工
備考
Ⅰ 一般原則・構造
|  | A① | 特養の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入居者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 入所定員29人以下であること。 | □ | □ | □ | □
|  | A③ | 特養の設備は、もっぱら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 | □ | □ | □ | □
|  | A④ | 建物は、建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物であること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑤ | 「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に則った建築物であること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑥ | 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。 | □ | □ | □ | □
Ⅱ 設備（部屋）
| １ 居 室 | [6 empty] | 最小居室床面積
|  | A① | 地階に設けてはならないこと。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 全室個室とすること。（ただし、夫婦で居室を利用する場合等においては２人部屋とすることができる。） | □ | □ | □ | □ | 個 室 ㎡
|  | A③ | 入居者１人当たり床面積は内法での測定により、13.2㎡以上とすること。（２人部屋の場合は、21.3㎡以上とすること。）（居室内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設けられているときはその面積を除く。） | □ | □ | □ | □ | ２人部屋 ㎡
|  | A④ | いずれかのユニットに属し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑤ | 一のユニットの定員は、10人以下とする。（支障がないと認められる場合は15人以下も可とする。） | □ | □ | □ | □ | 1ユニットの定員
|  | A⑥ | 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 | □ | □ | □ | □ | 人
|  | A⑦ | １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑧ | 床面積の14分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑨ | ナースコール又はこれに代わる設備を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 居室とバルコニーの間の段差を最小限に抑え、車椅子での移動が容易にできること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | バルコニーには転落防止のための手すりを設置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 水道栓は、自動水栓が望ましい。少なくとも高齢者が使いやすいレバー式にすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | プライバシー保護のため、居室入口ドアに透明ガラスを使用しないこと。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑤ | 居室入口ドアには鍵をつけないこと。ただし、居室内からも簡単に開錠できるものであれば可。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑥ | 居室扉の開閉がしやすいように、縦型手摺をつけるなど工夫すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑦ | 必要に応じて入居者の身の回り品を保管できる設備を備えること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑧ | 空調機や温水の調節は入所者が勝手に変更できないよう、中央で制御できるものにすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑨ | ベッドを二方向に置けるようにするとともに、ナースコールも対応できるようにすること。 | □ | □ | □ | □
|  | C① | 臭気対策のため換気設備を充実させること。 | □ | □ | □ | □
|  | C② | 照明は間接照明を採用するなど配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | C③ | 天井や壁の仕様は、入所者が安らげるよう色調や柄、材質等に十分配慮すること。 | □ | □ | □ | □
２ 共同生活室
|  | A① | いずれかのユニットに属し、当該ユニットの入居者及び介護等を行う職員が一度に食事をしたり談話等を楽しんだりすることが可能な備品（テーブル、椅子等）を備えたうえで、車椅子が自由に通行できること。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 地階に設けてはならないこと。 | □ | □ | □ | □ | 共同生活室
|  | A③ | 入居者が自分の属するユニット以外のユニットの共同生活室を通過することなく、施設内を移動できること。 | □ | □ | □ | □ | ㎡
|  | A④ | 共同生活室の面積は、内法での測定により２㎡にその共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上とすること。 | □ | □ | □ | □ | （ ㎡／人）
|  | B① | 入居者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができるようにする観点から、簡単な流し・調理設備を設けることが望ましい。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 包丁・刃物・洗剤等を管理するため鍵付きの保管場所を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 各居室に洗面設備を設ける場合でも、食事前の手洗いなどのため、リビングに洗面設備を設けることが望ましい。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質を使うなど工夫すること。 | □ | □ | □ | □
３ 洗面設備
|  | A① | 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 介護を必要とする方が使用するのに適したものとすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 水道栓は、感染症防止のため自動水栓が望ましい。少なくとも高齢者が使いやすいレバー式にすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 洗面設備は、温水調節やオーバーフローの対策を行うこと。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 洗面設備に共用タオルは取り付けない。 | □ | □ | □ | □
４ 便 所
|  | A① | 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、手すりを設け、介護を必要とする方が使用するのに適したものとすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 居室ごとに設けた場合であっても、共同生活室内に共同で利用できるよう別途設けることが望ましい。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 便所と廊下との間の段差を解消すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 便所ブースの入口は安全性とプライバシーの確保がなされていること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 便所ブース内で入所者が倒れたときに備え、開き戸は外開きとするなど配慮すること。また、緊急時には外から開錠できるような鍵を用いること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑤ | 職員用と入居者用を別に設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | C① | 洋式便座については、保温便座とすることが望ましい。 | □ | □ | □ | □
|  | C② | 廊下と便所の間には、何らかの間仕切りがあること。 | □ | □ | □ | □
５ 浴 室
|  | A① | 介護を必要とする方が入浴するのに適したものとすること。とくに浴槽の厚みや深さ、手すりの位置や高さに注意すること。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 一般浴槽のほか、特殊浴槽を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 浴室の位置はユニット型の機能を十分に発揮できるよう考慮すること。（各ユニットごと若しくは各階ごとに設置する） | □ | □ | □ | □
|  | B② | 機械浴室にも脱衣室を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 脱衣室と廊下の間、脱衣室と浴室の出入口の間には段差を設けないこと。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | ３方向の介助ができるなど、入浴介助がしやすい構造とすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑤ | 機械浴室、脱衣室には冷暖房を設置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑥ | 上り湯及び清浄な水を使用できる設備を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑦ | 一般浴室にも暖房を設置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑧ | 浴室及び脱衣室にブザー又はこれに代わる設備を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑨ | 洗い場にも手すりを設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑩ | 一般浴槽にリフト浴を設置する場合は、水位に注意すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑪ | 脱衣室及び浴室は、廊下等より内部が直接見えないよう、カーテン等を設けるなど工夫すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑫ | 職員用浴室又はシャワー室を別に設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑬ | 感染症対策の観点から、浴室内には汚物流しなど不潔なものを扱うものを設置してはいけない。 | □ | □ | □ | □
|  | C① | 機械浴室の天井照明については、寝たままの入浴者に直接の刺激とならないよう間接照明を用いるなど配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | C② | 浴槽内の湯については、感染症対策の観点から循環殺菌装置等の設置により水質が適正に管理できるよう配慮すること。 | □ | □ | □ | □
６ 医務室
|  | ※ | サテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。 | □ | □ | □ | □
|  | A① | 医療法第１条の５第２項に規定する診療所でなければならない。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 入院施設を有しない診療所として医療法第７条第１項の規定に基づき本市の許可を得ること。（事前に所轄の保健福祉センター等と十分調整しておくこと。） | □ | □ | □ | □
|  | A③ | 入居者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 保険医療機関としての指定を予定している場合、外来者の利用を考慮し、原則として１階に設けること。なお、各室の間取り等について、事前に大阪社会保険事務局と十分調整しておくこと。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 診察室、待合室等の位置、構造については処遇上配慮が必要なことから、本市と十分打合せして設計すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 待合室等において、入居者と外来者が接触することがないよう外来者が外部から専用出入口で直接入り、専用待合室で待つことができるような位置、構造にすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 診察台、応急の手当のできる寝台、医薬品棚、事務机等の設置スペースを確保すること。 | □ | □ | □ | □
７ 調理室（厨房）
|  | ※ | サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。 | □ | □ | □ | □
|  | A① | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 食品庫、検収場所、調理員用の休憩室及び便所を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 専用事務室（栄養士室）を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 調理員用のシャワー室、浴室等の確保に配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 食堂と隣接するよう努め、温食給食を実現すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑤ | 食堂と離れる場合は、ダムウｪーター等効率よく搬送できるようにすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑥ | 食材等の搬入、搬出に便利な配置とすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑦ | 採光、換気を十分確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑧ | 冷房の効率がよい設備がされていること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑨ | 食中毒防止対策として次の項目を満たすこと。 | □ | □ | □ | □
|  | ア | 調理室入口に自動水栓又は足踏み式等手を触れずに操作できる手洗いを設けること。消毒薬、消毒器機類も配置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | イ | 汚染防止のため、外部からの食材の搬入経路は、調理作業箇所を通らないこと。 | □ | □ | □ | □
|  | ウ | ２週間分の検食保存が可能な冷凍庫を設置すること。（材料、調理品別に各50ｇ以上を密封して、－20℃で保存できること。） | □ | □ | □ | □
|  | エ | 包丁、まな板類の殺菌のため、殺菌保管庫を設置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | オ | その他食中毒防止のために十分注意した設備配置とすること。 | □ | □ | □ | □
|  | カ | 手洗い後は、共用タオルを避け、使い捨てのペーパータオルを使用するなど衛生管理に留意すること。 | □ | □ | □ | □
|  | キ | 食器は専用の消毒保管庫を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | ク | 共用タオルの使用を防止するため、タオルハンガーは取り付けないこと。 | □ | □ | □ | □
８ 洗濯室又は洗濯場
|  | B① | 全自動大型洗濯脱水機、乾燥機、汚物除去器等必要な設備が整備されていること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | リネン整理室が洗濯室から独立していること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 汚物処理の設備及びスペースがとられていること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | ダムウｪーター等により各階のリネン室と連絡させること。 | □ | □ | □ | □
９ 汚物処理室
|  | A① | 汚物の動線を確認するとともに、他の設備と区別し、一定のスペースを確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | ダムウｪーター等により洗濯室と連絡させること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 換気及び衛生管理等に十分配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | C① | 失禁対応のためのシャワー設備を備え、各階に設けること。 | □ | □ | □ | □
１０ 介護材料室
|  | B① | 必要な場所に十分なスペースを確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 清潔及び不潔リネン庫を必要数設けること。 | □ | □ | □ | □
１１ 事務室
|  | B① | 事務机、事務機器、防災制御盤等の配置を十分考慮した設計とすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 更衣場所も考慮しておくこと。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 施設長室を別に設けてもよい。 | □ | □ | □ | □
１２ 宿直室
|  | B① | 管理上適切な位置に設置すること。（原則として１階） | □ | □ | □ | □
|  | B② | 外・内線電話、防災受信設備を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 事務室に近接すること。 | □ | □ | □ | □
＊１～１２が「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」（平成11年３月31日 厚生省令第46号）の第61条の設備基準に定める設備（部屋）である。
１３ 倉 庫
|  | B① | 必要な場所に十分なスペースを確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 物品倉庫と食品倉庫を区分して設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 防湿、防虫及び防鼠の対策を行うこと。 | □ | □ | □ | □
１４ 機械室
|  | B① | 機械室の騒音、振動が居室に伝わらないよう配慮すること。 | □ | □ | □ | □
１５ エレベーター
|  | B① | ストレッチャーを乗せることのできる規格のものを設置すること。 | □ | □ | □ | □
１６ その他必要な設備
|  | B① | 物干場、給排水設備、消火設備、避難設備、避難空地、放送設備、非常通報装置を設置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 入居者が、他のユニットの入居者と交流したり、多数の入居者が集まったりする場所（セミパブリックスペース）を設けることが望ましい。 | □ | □ | □ | □
Ⅲ 設備（部屋）等の条件
１ 設備（部屋）の条件
|  | A① | ユニット及び浴室（以下「ユニット等」という。）は、３階以上の階に設けてはならない。ただし、次の（１）から（３）のいずれにも該当する建物に設けられるユニット等については、この限りでない。 | □ | □ | □ | □
|  |  | (1) 避難設備について、次のア～ウのいずれかであること。但し、現実には一時避難が可能なウの形態が最も望ましい。 | □ | □ | □ | □
|  |  | ア 特別避難階段を２か所以上 | □ | □ | □ | □
ユニット等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上有すること。
|  |  | イ 特別避難階段を１か所＋傾斜路 | □ | □ | □ | □
特養に設置する傾斜路は、入居者の歩行及び輸送車、車いす等の昇降並びに災害発生時の避難、救出に支障がないようその傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすベりにくい材料で仕上げること。
|  |  | ウ 特別避難階段を１か所＋廻りバルコニー | □ | □ | □ | □
|  |  | ① 避難上有効な幅を有するバルコニー（車いす、ストレッチャー等の通行が可能な幅）を設け外部避難階段を利用することにより、ユニット等から屋外への避難が速やかにできること。 | □ | □ | □ | □
|  |  | ② 内部の特別避難階段又は外部避難階段により二方向避難が確保できること。 | □ | □ | □ | □
|  |  | ③ バルコニー及び外部避難階段は、耐火構造とし隣接建物から十分な距離を有し延焼のおそれがないこと。 | □ | □ | □ | □
|  |  | (2) ３階以上の階にあるユニット等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材でしていること。 | □ | □ | □ | □
|  |  | (3) ユニット等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令第112条第１項に規定する特定防火設備によリ防災上有効に区画されていること。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 便所等面積又は数の定めのない設備についてはそれぞれの設備のもつ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | A③ | 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、共同生活室及び調理室から相当の距離を隔てて設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | A④ | 廊下の幅は、内法での測定で手すりを含めず片廊下1.5ｍ以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8ｍ以上とすること。（廊下の一部を拡張（アルコーブを設ける）することにより、入居者や職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときはこれによらないことができる。）（「中廊下」とは、廊下の両側に居室、共同生活室等入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をいう。） | □ | □ | □ | □ | 廊下 平均有効幅員 ｍ 廊下 最低有効幅員 ｍ
|  | A⑤ | 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑥ | 階段の傾斜はゆるやかにすること。（参考：蹴上げ16㎝以下踏面30㎝以上が望ましい。） | □ | □ | □ | □
|  | A⑦ | ユニット等が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑧ | 階段、廊下に手すりを連続して設置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 各ユニットの入口（玄関）は、ドアー（引き戸）を設置するなど入所者が自分の家として認識できるものとすること。 | □ | □ | □ | □
２ 安全のための工夫、配慮
|  | A① | カーテン等は防炎仕様であること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 設備、構造は、高齢者が快適に日常生活を送るために適した細かい配慮をすること。 | □ | □ | □ | □
|  | -1 | ドアのノブは、レバー式にするとともに、取っ手は大型のものにすること。（特に高齢者、身障者向けの材料を積極的に採用されたい。） | □ | □ | □ | □
|  | -2 | 廊下、階段の手すりは、両側に連続して設置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | -3 | 廊下の消火器は、壁に埋込型とすること。 | □ | □ | □ | □
|  | -4 | 壁、柱に丸みをつけ、保護ラバーを設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | -5 | 玄関は、自動ドアとし、風除室を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | -6 | その他高齢者、身障者向けの材料を積極的に採用すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 入居者が利用する部屋の扉は、原則として引き戸とし、適切なドアーチェックや戸あたり、指づめ防止等の配慮を備えること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 手すりの設置、段差や障壁の解消、車いすやストレッチャー利用の配慮など障壁除去設計（バリアフリー・デザイン）の徹底をはかること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 各階に避難スペース（水平避難場所）を確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑤ | 心身機能や認知機能の低下した高齢者にとって、不慣れな環境での所在識別は困難になりがちなので、サイン、明るさ、見通しのよさなどの“わかリやすさ”のための工夫をすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑥ | 視覚や聴覚に障害を持つ人に配慮した光、音両方による警報設備を整備すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑦ | バルコニー及び屋上等での転落防止のため柵等を設けること。 | □ | □ | □ | □ | バルコニー
|  | B⑧ | バルコニーは、非常時の避難を想定し、車椅子、ストレッチャーが十分通れる幅員（0.9メートル以上。パイプ類、側溝、排水口等が通行を妨げないこと。冷暖房室外機は吊下げ設置すること。）を確保すること。とくに曲がり角では向きを変える必要があるので広めにすること。 | □ | □ | □ | □ | 平均有効幅員 ｍ バルコニー 最低有効幅員 ｍ
|  | B⑨ | 必要に応じ、赤外線感知器、早期通報システム等を整備すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑩ | 車椅子の利用に備え、各室及び廊下の壁には、車椅子当たりを設けること。車椅子が接触する恐れのあるガラスは、飛散防止のため、強化ガラスや鉄線入りガラスを使用すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑪ | 外部避難階段は、認知症高齢者や防犯対策上、電気錠付きの扉を設ける等工夫すること。但し、緊急時の避難を妨げないように十分配慮しておくこと。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑫ | 窓がある場合は、徘徊防止、転落防止の対策を万全に期すこと。（頭が入る幅は、体も出てしまうので危険である。） | □ | □ | □ | □
|  | B⑬ | 避難誘導灯の設置など消防との協議にあたっては、あらかじめ協議内容を本市高齢施設担当の確認を得ること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑭ | 道路から玄関など人の通る部分と車の通る部分は仕上材、若しくは仕上色を変えるなど、安全に到達できるようにすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑮ | 夜間時のナースコールは、同時に２ユニットを対応できるようにすること。 | □ | □ | □ | □
ランクA ： 整備基準（必須事項）
ランクB ： 整備指導事項
ランクC ： 整備促進事項