## 施設整備チェックリスト（多床室）
施設名（ ）
（応募時） （協議時） （竣工時）
記入年月日 令和 年 月 日 記入年月日 令和 年 月 日 記入年月日 令和 年 月 日
記入者氏名( ) 記入者氏名( ) 記入者氏名( )
１ 従来型特別養護老人ホーム（地域密着型）(以下、「特養」という。)
チェック欄
|  |  |  | 法人記入欄 |  |  | 市 確 認 欄
項 目 |  |  |  | 応 募 | 協 議 | 竣 工
備考
Ⅰ 一般原則・構造
|  | A① | 特養の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入居者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 入所定員29人以下であること。 | □ | □ | □ | □
|  | A③ | 特養の設備は、もっぱら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 | □ | □ | □ | □
|  | A④ | 建物は、建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物であること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑤ | 「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に則った建築物であること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑥ | 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。 | □ | □ | □ | □
Ⅱ 設備（部屋）
１ 居 室
|  | A① | 地階に設けてはならないこと。 | □ | □ | □ | □ | 最小居室床面積
|  | A② | 入所者１人当たり床面積は、収納部分を含み10.65㎡以上（収納設備等を除き、4.95㎡以上）とすること。ただし、個室の場合、13.2㎡以上確保のこと。 | □ | □ | □ | □ | ４人室 ㎡ （ ㎡/人）
|  | A③ | １室の定員は、原則として４人以下とすること。 | □ | □ | □ | □ | ３人室 ㎡ （ ㎡/人）
|  | A④ | 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 | □ | □ | □ | □ | ２人室 ㎡ （ ㎡/人）
|  | A⑤ | １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接して設けること。 | □ | □ | □ | □ | 個室 ㎡
|  | A⑥ | 床面積の14分１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑦ | 入所者の身の回り品を保管できる設備を備えること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑧ | ナースコール又はこれに代わる設備を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑨ | 多床室においては、家具やカーテンではなく、建具による間仕切りや壁を設置するなど、プライバシーに配慮した作りとすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 居室とバルコニーの間の段差を最小限に抑え、車椅子での移動が容易にできること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | バルコニーには転落防止のための手すりを設置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 介護のためのベット回りのスペースが十分確保されていること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 水道栓は、感染症防止のため自動水栓が望ましい。少なくとも高齢者が使いやすいレバー式にすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑤ | プライバシー保護のため、居室入口ドアに透明ガラスを使用しないこと。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑥ | 居室入口ドアには鍵をつけないこと。ただし、居室内からも簡単に開錠できるものであれば可。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑦ | 共用タオルの使用を防止するため、タオルハンガーは取り付けないこと。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑧ | 空調機や温水の調節は入所者が勝手に変更できないよう、中央で制御できるものにすること。 | □ | □ | □ | □
|  | C① | 臭気対策のため換気設備を充実させること。 | □ | □ | □ | □
|  | C② | 照明は間接照明を採用するなど配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | C③ | 天井や壁の仕様は、入所者が安らげるよう色調や柄、材質等に十分配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | C④ | 個室は、カーテンや衝立等を使用し、内部が見えないよう配慮すること。 | □ | □ | □ | □
２ 静養室
|  | A① | 看護婦室又は寮母室に近接して設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 原則として１階に設けること。 | □ | □ | □ | □ | 共同生活室
|  | A③ | 地階に設けてはならないこと。 | □ | □ | □ | □ | ㎡
|  | A④ | 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 | □ | □ | □ | □ | （ ㎡/人）
|  | A⑤ | １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑥ | 床面積の14分１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑦ | 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑧ | ナースコール又はこれに代わる設備を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | ２ベット以上設けることができる広さを確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 安静が保てる場所に確保し、扉の位置等構造に配慮すること。 | □ | □ | □ | □
３ 食 堂
|  | A① | 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障が無い広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 居室のある階ごとに配置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 車椅子、歩行器、杖などの使用者に配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 洗面台を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 共用タオルの使用を防止するため、タオルハンガーは取り付けないこと。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑤ | 水道栓は、感染症防止のため自動水栓が望ましい。少なくとも高齢者が使いやすいレバー式にすること。 | □ | □ | □ | □
|  | C① | 室の形状、採光、色彩に配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | C② | 洗面台からの水の飛散による床の滑りやすさを防止すること。 | □ | □ | □ | □
４ 浴 室
|  | A① | 介護を必要とする方が入浴するのに適したものとすること。とくに浴槽の厚みや深さ、手すりの位置や高さに注意すること。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 一般浴槽のほか、特殊浴槽を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 機械浴室にも脱衣室を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 脱衣室と廊下の間、脱衣室と溶室の出入口の間には段差を設けないこと。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | ３方向の介助ができるなど、入浴介助がしやすい構造とすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 機械溶室、脱衣室には冷暖房を設置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑤ | 上り湯及び清浄な水を使用できる設傭を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑥ | 一般浴室にも暖房を設置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑦ | 浴室及び脱衣室にブザー又はこれに代わる設備を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑧ | 洗い場にも手すりを設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑨ | 一般浴槽にリフト浴を設置する場合は、水位に注意すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑩ | 脱衣室及び浴室は、廊下等より内部が直接見えないよう、カーテン等を設けるなど工夫すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑪ | 職員用浴室又はシャワー室を別に設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | C① | 機械浴室の天井照明については、寝たままの入浴者に直接の刺激とならないよう間接照明を用いるなど配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | C② | 浴槽内の湯については、感染症対策の観点から循環殺菌装置等の設置により水質が適正に管理できるよう配慮すること。 | □ | □ | □ | □
５ 洗面所
|  | A① | 居室のある階ごとに設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 各室に設けること。（可能な限り） | □ | □ | □ | □
|  | B② | 水道栓は、感染症防止のため自動水栓が望ましい。少なくとも高齢者が使いやすいレバー式にすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 洗面設備は、温水調節やオーバーフローの対策を行うこと。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 洗面設備に共用タオルは取り付けない。 | □ | □ | □ | □
|  | C① | 身だしなみに気をつけることができるよう鏡を設置すること。 | □ | □ | □ | □
６ 便 所
|  | A① | 居室のある階ごとに設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、手すりを設け、介護を必要とする方が使用するのに適したものとすること。 | □ | □ | □ | □
|  | A③ | 運営上必要な場所に必要な数を確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 便所と廊下との間の段差を解消すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 便所ブースの入口は安全性とプライバシーの確保がなされていること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 便所ブース内で入所者が倒れたときに傭え、開き戸は外開きとするなど配慮すること。また、緊急時には外から開錠できるような鍵を用いること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 職員用と入所者用を別に設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | C① | 洋式便座については、保温便座とすることが望ましい。 | □ | □ | □ | □
|  | C② | 廊下と便所の間には、何らかの間仕切リがあること。 | □ | □ | □ | □
７ 医務室
|  | ※ | サテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。 | □ | □ | □ | □
|  | A① | 医療法第１条の５第２項に規定する診療所でなければならない。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 入院施設を有しない診療所として医療法第７条第１項の規定に基づき本市の許可を得ること。（事前に所轄の保健福祉センター等と十分調整しておくこと。） | □ | □ | □ | □
|  | A③ | 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 保険医療機関としての指定を予定している場合、外来者の動線を考慮し、原則として１階に設けること。（各室の間取リ等について、事前に社会保険管理課と十分調整しておくこと。） | □ | □ | □ | □
|  | B② | 診察室、待合室等の位置、構造については処遇上支障を生じないようにするなど詳細の調整が必要なので、担当者と十分打合せして設計すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 待合室等において、入居者と外来者が接触することがないよう外来者が外部から専用出入口で直接入り、専用待合室で待つことができるような位置、構造にすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 診察台、応急の手当のできる寝台、医薬品棚、事務机等の設置スペースを確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | C① | 看護士室に隣接すること。 | □ | □ | □ | □
８ 調理室（厨房）
|  | ※ | サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。 | □ | □ | □ | □
|  | A① | 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 食品庫、検収場所、調理員用の休憩室及び便所を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 専用事務室（栄養士室）を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 調理員用のシャワー室、浴室等の確保に配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 食堂と隣接するよう努め、温食給食を実現すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑤ | 食堂と離れる場合は、ダムウｪーター等効率よく搬送できるようにすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑥ | 食材等の搬入、搬出に便利な配置とすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑦ | 採光、換気を十分確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑧ | 冷房の効率がよい設備がされていること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑨ | 食中毒防止対策として次の項目を満たすこと。 | □ | □ | □ | □
|  | ア | 調理室入口に自動水栓又は足踏み式等手を触れずに操作できる手洗いを設けること。消毒薬、消毒器機類も配置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | イ | 汚染防止のため、外部からの食材の搬入経路は、調理作業箇所を通らないこと。 | □ | □ | □ | □
|  | ウ | ２週間分の検食保存が可能な冷凍庫を設置すること。（材料、調理品別に各50ｇ以上を密封して、－20℃で保存できること。） | □ | □ | □ | □
|  | エ | 包丁、まな板類の殺菌のため、殺菌保管庫を設置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | オ | その他食中毒防止のために十分注意した設備配置とすること。 | □ | □ | □ | □
|  | カ | 手洗い後は、共用タオルを避け、使い捨てのペーパータオルを使用するなど衛生管理に留意すること。 | □ | □ | □ | □
|  | キ | 食器は専用の消毒保管庫を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | ク | 共用タオルの使用を防止するため、タオルハンガーは取り付けないこと。 | □ | □ | □ | □
９ 事務室
|  | B① | 事務机、事務機器、防災制御盤等の配置を十分考慮した設計とすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 更衣場所も考慮しておくこと。 | □ | □ | □ | □
１０ 宿直室
|  | B① | 管理上適切な位置に設置すること。（原則として１階） | □ | □ | □ | □
|  | B② | 外・内線電話、防災受信設備を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 事務室に近接すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 目が届きにくい廊下部分には、必要に応じモニターカメラを設けるなど配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑤ | モニターカメラを設置する場合は、入所者の目につきにくい位置、仕様にすること。（カメラの位置、機種については、必ず事前に担当者と打合せのこと。） | □ | □ | □ | □
|  | B⑥ | 更衣室（スペース）、休憩室（スペース）を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑦ | 共用タオルの使用を防止するため、タオルハンガーは敢り付けないこと。 | □ | □ | □ | □
１１ 機能訓練室
|  | B① | 滑りにくく、弾力性のある床材を使用すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | オープンスペースを十分確保すること。（40㎡以上） | □ | □ | □ | □
１２ 面談室
|  | B① | 特養専用で設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | プライバシーに配慮した位置、構造とすること。（オープンスペースは好ましくない。） | □ | □ | □ | □
１３ 洗濯室又は洗濯場
|  | B① | 全自動大型洗濯脱水機、乾燥機、汚物除去器等必要な設備が整備されていること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | リネン整理室が洗濯室から独立していること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 汚物処理の設備及びスペースがとられていること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | ダムウｪーター等により各階のリネン室と連絡させること。 | □ | □ | □ | □
１４ 汚物処理室
|  | A① | 汚物の動線を確認するとともに、他の設備と区別し、一定のスペースを確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | ダムウｪーター等により洗濯室と連絡させること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 換気及び衛生管理等に十分配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | C① | 失禁対応のためのシャワー設備を備え、各階に設けること。 | □ | □ | □ | □
１５ 介護材料室
|  | B① | 必要な場所に十分なスペースを確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 清潔及び不潔リネン庫を必要数設けること。 | □ | □ | □ | □
１６ 霊安室
|  | C① | 必要に応じ入居者に見られずに出棺できるような位置、構造としておくこと。 | □ | □ | □ | □
|  | C② | 霊安室として使わない日常の利用も想定しておくこと。 | □ | □ | □ | □
１７ 談話室等
|  | B① | 入所者相互の親睦を図るため、居室のある各階に必要なスペースを確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | レクリエーション活動や行事など、コミュニケーションの場を確保すること。 | □ | □ | □ | □
１８ 倉 庫
|  | B① | 必要な場所に十分なスペースを確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 物品倉庫と食品倉庫と区分して設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 防湿、防虫及び防鼠の対策を行うこと。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 入所者の私物持込みに対応するため私物庫を確保すること。 | □ | □ | □ | □
１９ 機械室
|  | B① | 機械室の騒音、振動が居室に伝わらないような位置、構造にすること。 | □ | □ | □ | □
２０ エレベーター
|  | B① | ストレッチャーを乗せることのできる規格のものを設置すること。 | □ | □ | □ | □
２１ その他必要な設備
|  | B① | 物干場、給排水設備、消火設備、避難設備、避難空地、放送設備、非常通報装置（設備整備費）を設置すること。 | □ | □ | □ | □
Ⅲ 設備（部屋）等の条件
１ 設備（部屋）の条件
|  | A① | 居室、静養室、食堂、浴室及び機能回復訓練室（以下「居室等」という。）は、３階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号に該当する建物に設けられる居室等については、この限りでない。 | □ | □ | □ | □
|  |  | (1) 避難設備について、次のア～ウのいずれかであること。但し、現実には一時避難が可能なウの形態が最も望ましい。 | □ | □ | □ | □
|  |  | ア 特別避難階段を２か所以上 | □ | □ | □ | □
居室等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上有すること。
|  |  | イ 特別避難階段を１か所＋傾斜路 | □ | □ | □ | □
特養に設置する傾斜路は、入居者の歩行及び輸送車、車いす等の昇降並びに災害発生時の避難、救出に支障がないようその傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすベりにくい材料で仕上げること。
|  |  | ウ 特別避難階段を１か所＋廻りバルコニー | □ | □ | □ | □
|  |  | ① 避難上有効な幅を有するバルコニー（車いす、ストレッチャー等の通行が可能な幅）を設け外部避難階段を利用することにより、ユニット等から屋外への避難が速やかにできること。 | □ | □ | □ | □
|  |  | ② 内部の特別避難階段又は外部避難階段により二方向避難が確保できること。 | □ | □ | □ | □
|  |  | ③ バルコニー及び外部避難階段は、耐火構造とし隣接建物から十分な距離を有し延焼のおそれがないこと。 | □ | □ | □ | □
|  |  | (2) ３階以上の階にある居室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材でしていること。 | □ | □ | □ | □
|  |  | (3) 居室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令第112条第１項に規定する特定防火設備によリ防災上有効に区画されていること。 | □ | □ | □ | □
|  | A② | 静養室、食堂、便所等面積又は数の定めのない設備についてはそれぞれの設備のもつ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。 | □ | □ | □ | □
|  | A③ | 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、静養室、食堂、及び調理室から相当の距離を隔てて設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | A④ | 廊下の幅は、内法での測定で手すりを含めず片廊下1.5ｍ以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8ｍ以上とすること。（廊下の一部を拡張（アルコーブを設ける）することにより、入居者や職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。）（「中廊下」とは、廊下の両側に居室、静養室、食堂、浴室、機能回復訓練室等入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をいう。） | □ | □ | □ | □ | 廊下 平均有効幅員 ｍ 廊下 最低有効幅員 ｍ
|  | A⑤ | 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑥ | 階段の傾斜はゆるやかにすること。（参考：蹴上げ16㎝以下踏面30㎝以上が望ましい。） | □ | □ | □ | □
|  | A⑦ | 居室等が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。 | □ | □ | □ | □
|  | A⑧ | 階段、廊下に手すりを連続して設置すること。 | □ | □ | □ | □
２ 安全のための工夫、配慮
|  | A① | カーテン等は防炎仕様であること。 | □ | □ | □ | □
|  | B① | 設備、構造は、高齢者が快適に日常生活を送るために適した細かい配慮をすること。 | □ | □ | □ | □
|  | -1 | ドアのノブは、レバー式にするとともに、取っ手は大型のものにすること。（特に高齢者、身障者向けの材料を積極的に採用されたい。） | □ | □ | □ | □
|  | -2 | 廊下、階段の手すりは、両側に連続して設置すること。 | □ | □ | □ | □
|  | -3 | 廊下の消火器は、壁に埋込型とすること。 | □ | □ | □ | □
|  | -4 | 壁、柱に丸みをつけ、保護ラバーを設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | -5 | 玄関は、自動ドアとし、風除室を設けること。 | □ | □ | □ | □
|  | -6 | その他高齢者、身障者向けの材料を積極的に採用すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B② | 入居者が利用する部屋の扉は、原則として引き戸とし、適切なドアーチェックや戸あたり、指づめ防止等の配慮を備えること。 | □ | □ | □ | □
|  | B③ | 手すりの設置、段差や障壁の解消、車いすやストレッチャー利用の配慮など障壁除去設計（バリアフリー・デザイン）の徹底をはかること。 | □ | □ | □ | □
|  | B④ | 各階に避難スペース（水平避難場所）を確保すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑤ | 心身機能や認知機能の低下した高齢者にとって、不慣れな環境での所在識別は困難になりがちなので、サイン、明るさ、見通しのよさなどの“わかリやすさ”のための工夫をすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑥ | 視覚や聴覚に障害を持つ人に配慮した光、音両方による警報設備を整備すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑦ | バルコニー及び屋上等での転落防止のため柵等を設けること。 | □ | □ | □ | □ | バルコニー
|  | B⑧ | バルコニーは、非常時の避難を想定し、車椅子、ストレッチャーが十分通れる幅員（0.9メートル以上。パイプ類、側溝、排水口等が通行を妨げないこと。冷暖房室外機は吊下げ設置すること。）を確保すること。とくに曲がり角では向きを変える必要があるので広めにすること。 | □ | □ | □ | □ | 平均有効幅員 ｍ バルコニー 最低有効幅員 ｍ
|  | B⑨ | 必要に応じ、赤外線感知器、早期通報システム等を整備すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑩ | 車椅子の利用に備え、各室及び廊下の壁には、車椅子当たりを設けること。車椅子が接触する恐れのあるガラスは、飛散防止のため、強化ガラスや鉄線入りガラスを使用すること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑪ | 外部避難階段は、認知症高齢者や防犯対策上、電気錠付きの扉を設ける等工夫すること。但し、緊急時の避難を妨げないように十分配慮しておくこと。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑫ | 窓がある場合は、徘徊防止、転落防止の対策を万全に期すこと。（頭が入る幅は、体も出てしまうので危険である。） | □ | □ | □ | □
|  | B⑬ | 避難誘導灯の設置など消防との協議にあたっては、あらかじめ協議内容を本市高齢施設担当の確認を得ること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑭ | 道路から玄関など人の通る部分と車の通る部分は仕上材、若しくは仕上色を変えるなど、安全に到達できるようにすること。 | □ | □ | □ | □
|  | B⑮ | 夜間時のナースコールは、同時に２ユニットを対応できるようにすること。 | □ | □ | □ | □
ランクA ： 整備基準（必須事項）
ランクB ： 整備指導事項
ランクC ： 整備促進事項