## 対象設備
別表１
＜対象設備表＞
|  | 設備項目名称 | 概 要 |  |  | 備 考
| 1 | 中央監視設備 | ・副監視盤（温度制御、状態等表示、照明制御等） |  |  | 区民センター事務
室に中央監視制御
盤を設置。
・放送設備、ＩＴＶ盤
・音響設備
・防災設備
・その他関係設備
| 2 | 電気設備 | ・受変電設備機器(2,650KVA。ただし、複合施設全体) |  |  | 受配電は共同管理
|  |  | 受配電盤・分電盤・各種操作盤 |  |  | 行為
・照明設備（非常照明設備含む）ｺﾝｾﾝﾄ等
|  |  | ・音響設備 |  |  | 式場
70W×4ch ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ、60W＋60Whi ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ、
音響ワゴン卓、各種スピーカ、マイク等
・その他関係設備
| 3 | 空気調和換気設備 | ・ガス焚吸収式冷温水機 |  |  | 空調の発停等は副
|  |  | （冷凍能力100URST、加熱能力253,100Kcal/h） |  |  | 監視盤にて行う。
対象：式場、１階ロビー、２階展示ギャラリー等
・パッケージエアコン（空冷ヒートポンプ式）
ビル用マルチ型、天井カセット型等
|  |  | ・空気調和機 |  | ・送風機及び排風機
|  |  | ・風道及び給排気口 |  | ・給排気ﾌｧﾝ及び換気扇
|  |  | ・自動制御装置 |  | ・冷却塔
|  |  | ・冷温水ヘッダー類 |  | ・その他関係設備
| 4 | 給排水設備 | ・各種集水槽（上水受水槽、雑排水槽、汚水槽等）
・各種ポンプ類（加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ等）
・衛生設備（洗面器、大小便器、水栓等）
|  |  | ・給排水管等 |  | ・ガス瞬間湯沸器
・その他関係設備
| 5 | 駐車場管制設備 | ・駐車券発行機 |  | ・全自動精算機
|  |  | ・カーゲート |  | ・案内灯
|  |  | ・超音波センサー |  | ・インターホン
・その他関係設備
| 6 | 消防設備 | ・消火ポンプ |  | ・屋内消火栓
|  |  | ・自動火災報知機 |  | ・防火戸及び防火ｼｬｯﾀｰ
|  |  | ・誘導灯及び誘導標識 |  | ・消火器
・その他関係設備
| 7 | エレベータ設備 | 900ｋｇ | 13人乗り

## 管理基準
別表２
【管理基準】
日々の点検管理を行う基本周期を示したもので、状況に応じて対応するものとする。
| １ | 中央監視設備
|  | 機器名 |  | 点 検 項 目 |  | 点検周期
[6 empty] | 日 | 週 | 月 | 適時
|  | 副監視盤 |  | ① | 外観の汚損、損傷の有無 | ○
|  | 手動個別発停操作用 |  | ② | 信号灯、表示灯の点検確認（テストを含む） | ○
|  | 温度設定値制御用 |  | ③ | 操作スイッチ、切替スイッチの正常位置確認 | ○
|  | 状態・警報表示用 |  | ④ | 各機器の警報発報状況の確認 |  |  |  | ○
|  | 計測表示用 |  | ⑤ | 各機器の発停状況の確認 | ○
|  | 照明制御用 |  | ⑥ | 各種指示値の確認と記録 | ○
|  | 放送設備、音響設備 |  | ① | 作動状況の確認 | ○
電気時計設備、電話設備
防災設備、ＩＴＶ設備
|  | エレベータ設備 |  | ① | 作動確認及びインターホンの通話確認 | ○
|  | その他付属設備 |  | ① | 本体設備に準じる |  |  |  | 〇
| ２ | 電気設備
|  | 機器名 |  | 点 検 項 目 |  | 点検周期
[6 empty] | 日 | 週 | 月 | 適時
|  | 分電盤、各種操作盤 |  | ① | 外観の汚損、損傷の有無 | ○
|  |  |  | ② | 盤内(ＮＢＦ等)の異常振動、異音、異臭 |  |  | ○
|  |  |  | ③ | 信号灯、表示灯の点灯状態確認 |  |  | ○
|  |  |  | ④ | ＷＨＭ電圧、電流計の作動及び指示確認 |  |  | ○
|  | 照明設備 |  | ① | 器具外観の汚損、損傷、発錆有無 |  |  | ○
|  | (非常用照明設備含む） |  | ② | 器具点灯及び取付状態の良否 |  |  | ○
|  | コンセント等 |  | ③ | 安定器のｳﾅﾘ及びﾋﾟｯﾁ流出 |  |  | ○
|  |  |  | ④ | 不点管球の取替 |  |  |  | ○
|  | 式場音響設備 |  | ① | 作動状況の確認 | ○
|  | その他付属設備 |  | ① | 本体設備に準じる |  |  |  | 〇
| ３ | 空気調和換気設備
|  | 機器名 |  | 点 検 項 目 |  | 点検周期
[6 empty] | 日 | 週 | 月 | 適時
|  | ガス焚吸収式冷温水機 |  | ① | 各部点検及び各計器指示値の確認・記録 | 〇
|  |  |  | ② | 配管の異常(漏れ、振動等)の確認 | 〇
|  |  |  | ③ | 運転時の異常(音及び振動)の確認 | 〇
|  |  |  | ④ | 表示ランプの確認 | 〇
|  | パッケージエアコン等 |  | ① | 外観の劣化・変形・破損の有無点検 |  | ○
|  |  |  | ② | 操作盤の端子の変色・発錆・汚れの点検 |  | ○
|  |  |  | ③ | 運転状況点検(異音、振動、異臭、過熱、電流指示値) | ○
|  |  |  | ④ | フィルターの汚れ・損傷・劣化の有無 |  |  | ○
|  |  |  | ⑤ | 加湿器の機能確認 |  |  | ○
|  |  |  | ⑥ | 各種配管損傷・水漏れの有無 |  |  | ○
|  | 空気調和機 |  | ① | 運転状況の点検(異音、振動、異臭、過熱、 | ○
電流指示値、Ｖベルトの伸張度）
|  |  |  | ② | ｴｱﾌｨﾙﾀｰの汚れ、取付け枠の損傷の有無 |  |  | ○
|  |  |  | ③ | 自動制御の機能確認と良否判定 |  |  | ○
|  | 送風機及び排風機 |  | ① | 運転状況の点検(異音、振動、異臭、過熱、 | 〇
[5 empty] | 電流指示値、Ｖベルトの伸張度） |  | ○
|  |  |  | ② | 基礎ボルトの状況 |  |  | 〇
|  | 空気全熱交換器 |  | ① | 運転状況点検(異音、振動、異臭、過熱、電流指示値) | 〇
|  |  |  | ② | 各ダンパーの確認 |  |  | ○
|  |  |  | ③ | エアーフィルターの作動状況 |  |  | ○
|  | 風道及給排気口 |  | ① | ダクトの漏気の有無 |  |  | ○
|  |  |  | ② | ダンパーの機能確認 |  |  | ○
|  |  |  | ③ | 吹出口還気口の汚れ(目詰まり)の有無 | ○
|  |  |  | ④ | 保温材の剥離の有無 |  |  |  | ○
|  | 給排気ファン及び換気扇 |  | ① | 運転状況点検(異音、振動、異臭、過熱、電流指示値) | 〇
|  |  |  | ② | 各ダンパーの確認 |  |  | ○
|  |  |  | ③ | 汚れの有無を点検（汚れのある時は清掃） |  |  | ○
|  | 自動制御装置 |  | ① | 作動状況の確認 |  | ○
|  | その他付属設備 |  | ① | 本体設備に準じる |  |  |  | 〇
| ４ | 給排水衛生設備
|  | 機器名 |  | 点 検 項 目 |  | 点検周期
[6 empty] | 日 | 週 | 月 | 適時
|  | 各種集水槽 |  | ① | 漏水の有無 |  |  | ○
|  |  | 受水槽 | ② | 内部の状況及び水位の確認 |  |  | ○
|  |  |  | ③ | 周辺の状況及び汚染等を受けないことの確認 |  |  | ○
|  |  |  | ④ | 給水制御装置(電極等)の作動確認 |  |  | ○
|  |  |  | ⑤ | マンホール施錠の有無 |  |  | ○
|  |  |  | ⑥ | 防虫網の取付状態の良否 |  |  | ○
|  |  |  | ⑦ | 本体（６面）の状態確認 |  |  | ○
|  |  |  | ⑧ | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管及び通気管の確認 |  |  | ○
|  |  | 雑排水槽 | ① | 害虫の発生状況の有無 |  |  | ○
|  |  | 湧水槽 | ② | 悪臭の有無 |  |  | ○
|  |  | 汚水槽 | ③ | 警報装置及び制御装置の作動確認 |  |  | ○
|  |  |  | ④ | マンホールの密閉状態の良否 |  |  | ○
|  |  |  | ⑤ | 満水警報の作動確認 |  |  | ○
|  | ポンプ類 |  | ① | ポンプ電流値の確認 |  | ○
|  |  | 加圧給水・給湯 | ② | 圧力計の指示値の確認 |  | ○
|  |  | 消火栓・排水用等 | ③ | 異音、振動、異臭の有無 |  | ○
|  |  |  | ④ | グランドパッキンよりの滴下水量の適否 |  | ○
|  |  |  | ⑤ | 外部の損傷、発錆の有無 |  | ○
|  | 衛生設備 |  | ① | 亀裂、破損の有無 |  |  | ○
|  |  | 洗面器 | ② | 接合部の水漏れ・封水の有無 |  |  | ○
|  |  | 大小便器 | ③ | 洗浄水量及び時間の確認と調整 |  |  | ○
|  |  | 給水栓等 | ④ | 排水状態の良否（水量調整含む） |  |  | ○
|  |  |  | ⑤ | パッキン取替え |  |  |  | ○
|  | 給排水配管等 |  | ① | 末端給水栓による外観の検査 | ○
（臭気、味、色、濁り）
|  |  |  | ② | 水漏れの有無 |  |  | ○
|  |  |  | ③ | 減圧弁点検清掃 |  |  | ○
|  |  |  | ④ | 設定圧力及び排水トラップ点検 |  |  | ○
|  |  |  | ⑤ | 末端給水栓による遊離残留塩素の測定 |  | ○
|  | その他付属設備 |  | ① | 本体設備に準じる |  |  |  | 〇
| ５ | 消防設備等
|  | 機器名 |  | 点 検 項 目 |  | 点検周期
[6 empty] | 日 | 週 | 月 | 適時
|  | 屋内消火栓設備 |  | ① | 加圧ポンプの外観点検 |  |  | ○
|  |  |  | ② | バルブ類の漏れ及び開閉位置の確認 |  |  | ○
|  |  |  | ③ | 呼水槽の水位及び減水警報装置の作動確認 |  |  | ○
|  |  |  | ④ | 各階制御弁の開閉確認、前後圧力の記録と適否 |  |  | ○
判定及び調整
|  |  |  | ⑤ | 各階標識の有無及び適否の確認 |  |  | ○
|  |  |  | ⑥ | 加圧タンク圧力の確認、昇圧処置 |  |  | ○
|  | 消火水槽 |  | ① | 貯水量の適否の確認 |  |  | ○
|  |  |  | ② | 給水装置の作動の確認 |  |  | ○
|  | 排煙設備 |  | ① | 吸煙口及び排煙口の損傷の有無 |  |  | ○
|  |  |  | ② | 手動操作箱及び保護板、ハンドル、レバー等の |  |  | ○
損傷の有無
|  |  |  | ③ | 表示、標識の損傷の有無 |  |  | ○
|  | 自動火災報知設備 |  | ① | 事務室表示機の表示確認 |  | 〇
|  |  |  | ② | スイッチ類の定位置確認 |  |  | ○
|  |  |  | ③ | インターホンの作動確認 |  |  |  | 〇
|  | 非常警報設備 |  | ① | 予備電源（蓄電池）の電圧確認 |  |  | ○
|  | 非常放送設備 |  | ② | スイッチ類の定位置確認 |  |  | ○
|  |  |  | ③ | 発信押しボタン保護板の損傷の有無 |  |  | ○
|  | 漏電火災警報器 |  | ① | 電源表示灯の点灯確認 |  |  | ○
|  |  |  | ② | スイッチ類の定位置確認 |  |  | ○
|  | 誘導灯及び誘導標識 |  | ① | 変形、損傷等の有無 |  |  | ○
|  |  |  | ② | 予備電源による点灯確認（点検ヒモ） |  |  | ○
|  | 防火戸・防火シャッタ－ |  | ① | 外観の損傷の有無、閉鎖状況の確認と |  |  | ○
障害物等の有無
|  | 消火器 |  | ① | 設置場所の確認 |  |  | ○
|  |  |  | ② | 変形、損傷等の有無 |  |  | ○
|  | その他付属設備 |  | ① | 本体設備に準じる |  |  |  | 〇
| ６ | その他
|  | 設備名 |  | 点 検 項 目 |  | 点検周期
[6 empty] | 日 | 週 | 月 | 適時
|  | 排水溝 |  | ① | 設備運転管理に関連する排水溝の点検清掃 |  |  | ○
|  | 会所 |  | ① | 設備運転管理に関連する会所の点検清掃 |  |  | ○
|  | 電気機械関係諸室 |  | ① | 鍵の施錠 | ○
|  |  |  | ② | 室内の整理整頓及び清掃 |  | ○
|  |  |  | ③ | 室内の換気状態確認 |  | ○
|  |  |  | ④ | 漏水、浸水跡の有無確認 |  |  | ○
| ７ | 留意事項
中央監視・制御の対象設備の点検に当たっては、大阪市立阿倍野区民センターの管理者等と必要に応じて
連絡・協力すること。
又､大阪市立阿倍野区民センター等の管理区分の設備の点検に当たっては、必要に応じて協力を行うこと。
なお、中央監視・制御の対象外設備についても、設備全体に対する影響を念頭に置いて点検を行うこと。