## 1-1小林火葬設備等保守1-3
①-１ 火葬設備等保守点検仕様書（小林斎場）
設備基数表
設 備 概 要
Ａ．火葬炉設備
| １． | 火葬炉 | 台車式火葬炉 （耐火煉瓦積み火葬炉 ） | [5 empty] | １０基
| ２． | 棺台車 | [6 empty] | １０台
| ３． | 断熱扉 | [6 empty] | １０枚
| ４． | 再燃焼炉 | [6 empty] | １０基
| ５． | 燃焼装置 | 火葬炉用バーナ （灯油） | [5 empty] | １０台
|  |  | 再燃焼炉用バーナ（灯油） | [5 empty] | １０台
| ６． | 電動式自走台車 | [6 empty] | １０台
| ７． | 操作盤 | 炉制御盤 | [6 empty] | １０面
|  |  | 主制御盤 | [5 empty] | １０面
Ｂ．火葬炉付帯設備
| １． | 真空掃除装置 | サイクロンとバグフィルタの組合せ式 | [5 empty] | １基
| ２． | 空気圧縮機 | 空気圧縮機 | [5 empty] | ２台
|  |  | 空気槽 | [6 empty] | １基
| ３． | その他 | 水噴霧装置（9号炉） | [5 empty] | １台
Ｃ．集塵脱臭設備
| １． | 集塵脱臭装置 | [6 empty] | １０基
| ２． | 減温装置 | 空気冷却式９基、水噴霧冷却式１基 | [5 empty] | １０基
| ３． | サイクロン装置 | [6 empty] | １０基
| ４． | スートブロー装置 | 触媒脱臭 | [5 empty] | １０基
| ５． | 通風装置 | 誘引ファン １５ＫＷ | [5 empty] | ５基
| ６． | 煙 道 | [6 empty] | 5系統
| D．共通項目 | [7 empty] | １式
※年間の点検周期については、別表に示すとおりとする。なお、火葬炉改修工事等により点検が実施できない場合は、本市担当者に報告し、その指示を受けること。
| 別表１ 点検及び保守要領 | [5 empty] | （周期 １Ｙ：１回/年、6M：１回/6ヶ月、3M：１回/3ヶ月、2M：１回/2ヶ月）
×印は今回点検しない項目を示す。
| Ａ． 火葬炉設備 | [7 empty] | 小林 | 1/8
| 点 検 項 目 |  | 周期 | １～10 号炉 年間点検回数 |  | 点 検 及 び 保 守 内 容
１． 火葬炉
| １） | ケーシング | １Ｙ | 1 |  | 腐食、変形及び燃焼ガス漏れの有無を点検する。
| ２） | 炉内・煙道 | ６Ｍ | 2 |  | 耐火レンガ及びキャスタブルの破損、脱落の有無の点検及び堆積灰の除去を行う。
| ３） | 熱電対 | ６Ｍ | 2 |  | 外装の破損、変形の有無を点検し清掃する。
| ４） | 台車レール | ３Ｍ | 4 |  | 破損、変形、磨耗の有無を点検する。
| ５） | 操作盤 | ２Ｍ | 6 |  | ①盤内機器の取付けの良否並びに過熱、変色及び異臭の有無を点検する。
・炉制御盤 １０面
|  | ・主制御盤 １０面 |  |  |  | ②端子の変色、発錆、汚れの有無を点検する。汚れがある場合は清掃する。
但し、誘引ファン回路及びインバータ回路の点検は除く。
③表示灯の点灯及び警報器の発報の良否を点検する。
|  |  | １Ｙ | 1 |  | ④各負荷絶縁抵抗測定（マグネットの2次側を測定する。）
２． 棺台車
| １） | ブロック | ２Ｍ | 6 |  | 破損、変形、磨耗の有無を点検する。
| ２） | フレーム | ６Ｍ | 2 |  | 破損、変形、磨耗の有無を点検する。
（車輪含む）
３． 断熱扉
| １） | 扉 | １Ｙ | 1 |  | ①フレームの破損、変形、焼損の有無を点検する。
②キャスタブルの破損、脱落の有無を点検する。
| ２） | 昇降装置 | ３Ｍ | 4 |  | ①異音の有無を点検する。
②動作の良否とリミットスイッチレバーの変形等の有無を点検する。
４． 再燃焼炉
| １） | ケーシング | １Ｙ | 1 |  | 破損、変形、焼損の有無を点検する。
| ２） | 炉 内 | ６Ｍ | 2 |  | 耐火レンガ、スリーブレンガ(１次再燃焼炉)及びキャスタブルの破損、脱落の有無の点検及び堆積灰の除去を行う。
| ３） | 煙 道 | ６Ｍ | 2 |  | 耐火レンガ及びキャスタブルの破損、脱落の有無の点検及び灰の堆積の除去を行う。
| ４） | 熱電対 | ６Ｍ | 2 |  | 外装の破損、変形の有無を点検し清掃する。
[9 empty] | 小林 | 2/8
| 点 検 項 目 |  | 周期 | １～10 号炉 年間点検回数 |  | 点 検 及 び 保 守 内 容
５． 燃焼装置
| １） | バーナ本体 | ２Ｍ | 6 |  | ①炎口部に付着した煤、カーボン、未燃分等の汚れを清掃する。
②点火及び消火の良否を点検する。不良の場合は調整する。
③炎の色、形状及び燃焼音等の燃焼状態の良否を点検する。燃焼不良の場合は調整する。
④ノズル等の焼損、変形、割れ等の有無を点検する。
| ２） | 火炎検出器 | ２Ｍ | 6 |  | 煤、油滴付着、焼損及び保護ガラスの亀裂の有無の点検及び汚れ部分の掃除を行う。
| ３） | 電磁弁及び 油圧計 | ２Ｍ | 6 |  | 作動の良否を点検する。作動不良の場合は清掃又は調整する。
| ４） | 燃料遮断弁 | ２Ｍ | 6 |  | 遮断状態の良否を点検する。
| ５） | 燃料配管 | ２Ｍ | 6 |  | 燃料漏れの有無を点検する。漏れがある場合は増締め又はシール材を巻き直しする。
| ６） | 断熱シャッタ | ３Ｍ | 4 |  | ①作動の良否及び異音の有無を点検する。作動不良の場合は調整する。
②フレームの損傷、変形等の有無を点検する。
| ７） | エアー シリンダ | １Ｙ | 1 |  | ①作動の良否及び異音の有無を点検する。作動不良の場合は調整する。
②空気漏れの有無を点検する。漏れのある場合は増し締めをする。
| ８） | チルティング 装置 | ６Ｍ | 2 |  | 作動の良否及び異音の有無を点検する。作動不良の場合は調整する。
（火葬炉のみ）
電動式 自走台車
項目については点検を省いても良い。
| １） | 本 体 | １Ｙ | 1 |  | 破損、変形の有無を点検する。
| ２） | 走行装置 | ２Ｍ | 6 |  | 作動の良否及び異音の有無を点検する。作動不良の場合は調整する。
[9 empty] | 小林 | 3/8
Ｂ．火葬炉付帯設備
| 点 検 項 目 |  | 周期 | 年間 点検 回数 | 点 検 及 び 保 守 内 容
| １． | 真空掃除装置
|  | １）ブロワ | ２Ｍ | 6 | ①圧力の異常、異音の有無を点検する。圧力異常の場合は調整する。
②潤滑油の良否を点検する。油量が少ない場合は補充する。
|  | ２）サイクロン | ３Ｍ | 4 | ①摩耗、損傷の有無の点検及び付着灰の除去を行う。
②音、振動の異常の有無を点検する。
|  | ３）バグフィルタ | ２Ｍ | 6 | ①摩耗、破損の有無を点検する。
②エレメントの閉塞及び損傷の有無を点検する。
|  | ４）配 管 | ６Ｍ | 2 | ①摩耗、破損及び閉塞の有無を点検する。
|  | ５）操作盤 | ２Ｍ | 6 | ①盤内機器の取付けの良否並びに過熱、変色及び異臭の有無を点検する。
②端子の変色、発錆、汚れの有無を点検する。汚れがある場合は清掃する。
③表示灯の点灯及び警報器の発報の良否を点検する。
|  |  | ２Ｍ | 6 | ④各負荷絶縁抵抗測定（マグネットの2次側を測定する。）
| ２． | 空気圧縮機
|  | １）空気圧縮機 | ２Ｍ | 6 | ①圧力の異常、異音の有無を点検する。圧力異常の場合は調整する。
②潤滑油の良否を点検する。油量が少ない場合は補充する。
③本体及び配管の空気漏れの有無を点検する。漏れのある場合は増し締めする。
④パッケイジ外気吸気フィルタの清掃を行う。
|  | ２）空気槽 | １Ｙ | 1 | ①本体の損傷の有無を点検する。
②ふたの締付けボルトの磨耗の有無を点検する。
③管及び弁の損傷の有無を点検する。
|  |  | ２Ｍ | 6 | ④オートドレントラップ動作の良否点検を行なう。
| ３． | その他
|  | １）水噴霧装置 | ２Ｍ | 6 | ①ノズル本体の破損、変形及びノズルチップの磨耗、損傷、閉塞の有無を点検する。
(9号炉）
②流量、圧力調整弁、電磁弁等が正常に動作していることを点検する。（設定温度に制御されていることを点検する。）

## 1-1小林火葬設備等保守4-7
Ｃ.集塵脱臭設備 |  |  | 小林 4/8
点検項目 | 点 検 及 び 保 守 内 容
1.集塵脱臭装置
1)内 部 | 破損及び焼損の有無を点検する。破損及び焼損が軽微の場合は補修する
2)触 媒 槽 | ①触媒量及び劣化の有無を点検する。量が少ない場合は補充する。
（触媒は指定管理者で購入）
②触媒槽の破損の有無を点検する。
③内部の清掃を行う。
3)基 礎 | ①き裂、沈下等の異常の有無を点検する。
②ボルトの緩みの有無を点検する。
③防振材の破損や劣化（き裂等）の有無を点検する。
4)外 観
(1)ｹｰｼﾝｸﾞ | 燃焼ガス漏れ並びに焼損の有無を点検する。汚れ又は焼損が軽微の場合
は清掃又は補修する。
(2)保温材 | 脱落、損傷等の劣化の有無を点検する．劣化が軽微の場合は補修する。
5)操 作 盤 | ①盤内機器の取付けの良否並びに加熱及び異臭の有無を点検する。取付
け不良の場合は調整する。
②端子の変色、発錆、汚れの有無を点検する。盤内の清掃を行う。
③表示灯の点灯及び警報器の発報の良否を点検する。
2.加熱炉及び 減温装置
1)内 部 | 耐火レンガ及びキャスタブルの破損、脱落の有無の点検及び粉塵の堆積
の除去を行う。
2)バーナ(加熱炉のみ)
(1)本 体 | ①炎口部に付着した煤、カーボン、未燃分等の汚れを清掃する。
②点火及び消火の良否を点検する。点火又は消火不良の場合は調整する。
③炎の色及び形状並びに燃焼音等の燃焼状態の良否を点検する。燃焼不
良の場合は調整する。
④ノズルチップ、ディフューザー、バーナタイル等の焼損、変形、割れ
等の有無を点検する。
(2)電極棒 | 焼損及び腐食の有無を点検する。汚れ又は腐食が著しい場合は、洗浄又
は交換する。
小林 5/8
点検項目 | 点 検 及 び 保 守 内 容
(3)火炎検出器 | ①煤及び油滴付着、焼損並びに保護ガラスのき裂の有無を点検する。
②検出器の清掃を行う。
(4)電磁弁及び油圧計 | 作動の良否を点検する。作動不良の場合は清掃又は調整する。
(5)燃料遮断弁 | 遮断状態の良否を点検する。
(6)燃料配管 | 燃料漏れの有無を点検する。漏れがある場合は増し締め、ガスケット交
換又はシール材を巻き直しする。
3)基 礎 | ①き裂、沈下等の異常の有無を点検する。
②ボルトの緩みの有無を点検する。
③防振材の破損や劣化（き裂等）の有無を点検する。
4)外 観
(1)ｹｰｼﾝｸﾞ | 燃焼ガス漏れ並びに焼損の有無を点検する。汚れ又は焼損が軽微の場合
は清掃又は補修する。
(2)保温材 | 脱落、損傷等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微の場合は補修する。
5)操 作 盤 | ①盤内機器の取付けの良否並びに加熱及び異臭の有無を点検する。取付
け不良の場合は調整する。
②端子の変色、発錆、汚れの有無を点検する。盤内の清掃を行う。
③表示灯の点灯及び警報器の発報の良否を点検する。
3.ｻｲｸﾛﾝ装置
1)内 部 | ①摩耗、破損の有無を点検する。粉塵の堆積の除去を行う。
②音及び振動の異常の有無を点検する。
2)基 礎 | ①き裂、沈下等の異常の有無を点検する。
②ボルトの緩みの有無を点検する。
③防振材の破損や劣化（き裂等）の有無を点検する。
3)外 観
(1)ｹｰｼﾝｸﾞ | 燃焼ガス漏れ並びに焼損の有無を点検する。汚れ又は焼損が軽微の場合
は清掃又は補修する。
(2)保温材 | 脱落、損傷等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微の場合は補修する。
4.ｽｰﾄﾌﾞﾛｰ装置
1)本 体
(1)ノズル | 詰まり及び腐食の有無を点検及びノズルの清掃を行う。劣化が軽微な場合
は補修する。
小林 6/8
点検項目 | 点 検 及 び 保 守 内 容
(2)軸 受 | ①給油式の場合は油を補充又は交換する。
②発熱、音及び振動の異常の有無を点検する。
(3)駆動ﾁｪｰﾝ | ①給油をする。
②緩み、摩耗及び損傷の有無を点検する。ﾁｪｰﾝの張り調整を行う。
(4)減速機 | ①油量、油質の異常の有無を点検する。油量の少ない場合は補充する。
②発熱、音及び振動の異常の有無を点検する。
2)基 礎 | ①き裂、沈下等の異常の有無を点検する。
②ボルトの緩みの有無を点検する。
③防振材の破損や劣化（き裂等）の有無を点検する。
3)外 観
(1)ｹｰｼﾝｸﾞ | 燃焼ガス漏れ並びに焼損の有無を点検する。汚れ又は焼損が軽微の場合
は清掃又は補修する。
(2)保温材 | 脱落、損傷等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微の場合は補修する。
4)操 作 盤 | ①盤内機器の取付けの良否並びに加熱及び異臭の有無を点検する。取付
け不良の場合は調整する。
②端子の変色、発錆、汚れの有無を点検する。盤内の清掃を行う。
③表示灯の点灯及び警報器の発報の良否を点検する。
5.通風装置
1)本 体
(1)電動機 | ①発熱、音及び振動の異常の有無を点検する。
②絶縁抵抗を測定し、その値が１ＭΩ以上であることを点検する。
③電流値を計器盤で点検し、定格値以下であることを点検する。
(2)羽根車 | 汚れ及び変形、発錆等劣化の有無を点検する。 羽根車の清掃を行う。
(3)Ｖベルト | ①緩み、摩耗及び損傷の有無を点検する。ﾍﾞﾙﾄの張り調整を行う。
・プーリ | ②摩耗、損傷等の劣化の有無を点検する。
2)基 礎 | ①き裂、沈下等の異常の有無を点検する。
②ボルトの緩みの有無を点検する。
③防振材の破損や劣化（き裂等）の有無を点検する。
3)外 観
(1)ｹｰｼﾝｸﾞ | 燃焼ガス漏れ並びに焼損の有無を点検する。汚れ又は焼損が軽微の場合
は清掃又は補修する。
(2)保温材 | 脱落、損傷等の劣化の有無を点検する．劣化が軽微の場合は補修する。
小林 7/8
点検項目 | 点 検 及 び 保 守 内 容
4)操 作 盤 | ①盤内機器の取付けの良否並びに加熱及び異臭の有無を点検する。取付
け不良の場合は調整する。
②端子の変色、発錆、汚れの有無を点検する。盤内の清掃を行う。
③表示灯の点灯及び警報器の発報の良否を点検する。
6.煙 道
1)連絡煙道 | 煙道内面の腐食･損傷及び排ガス漏れの有無を点検する。
2)煙 突 | ①腐食･損傷の有無を点検する。
②各炉からの集合煙道部の堆積物を除去する。
＊ 集塵脱臭設備の点検項目については、小林斎場、佃斎場の共通表のため、該当しない
項目については点検を省いても良い。

## 1-1小林火葬設備等保守8
D．共通項目 | [8 empty] | 小林 | 8/8
点 検 項 目 |  |  | 周期 | 年間 点検回数 |  | 点 検 及 び 保 守 内 容
| １）基 礎 |  | １Ｙ | 1 |  | ①亀裂、沈下等の異常の有無を点検する。
②ボルトの緩みの有無を点検する。緩みがある場合は増締めする。
③防振材の異常の有無を目視する。
２）外観状況
| （１）ケーシング |  | １Ｙ | 1 |  | 腐食、損傷及び排ガス漏れの有無を点検する。
| （２）保温材 |  | １Ｙ | 1 |  | 損傷の有無を点検する。
別表２ 集塵脱臭設備の点検及び保守業務回数表
×印は今回点検しない項目を示す。
回数 |  |  |  |  | 年間点検回数 |  |  | 備 考
設備名 |  |  |  |  | 周 期 |  | 小林斎場
集塵脱臭装置 |  |  |  |  | ２M |  | 6
減温装置 |  |  |  |  | ６M |  | 2
サイクロン装置 |  |  |  |  | １Y |  | 1
スートブロー装置 |  |  |  |  | １Y |  | 1
通風装置 |  |  |  |  | １Y |  | 1
煙 道 |  |  |  |  | ６M |  | 2
集塵脱臭設備主仕様
小林斎場
集塵脱臭装置型番 |  |  |  | 特SCF7型
触媒容量（㍑） |  |  |  | 41.5
数 量 |  |  |  | 10基

## 1-2小林斎場図面
①-２ 小林斎場図面等
小林斎場 1階機器平面配置図
小林斎場 ２階機器平面配置図

## 1-3佃斎場火葬設備保守（1-2）
①-２ 火葬設備等保守点検仕様書（佃斎場）
設備基数表
設 備 概 要
Ａ．火葬炉設備
| １． | 火葬炉 | 台車式火葬炉 （耐火煉瓦積み火葬炉 ） |  |  |  |  | ４基
| ２． | 棺台車 | [5 empty] | ４台
| ３． | 断熱扉 | [5 empty] | ４枚
| ４． | 燃焼装置 | 火葬炉用バーナ （灯油） |  |  |  |  | ４台
| ５． | 操作盤 | 炉制御盤 | [5 empty] | ４面
Ｂ．集塵脱臭設備
| １． | 集塵脱臭装置 | [5 empty] | １基
| ２． | 加熱炉 | [5 empty] | １基
| ３． | サイクロン装置 | [5 empty] | １基
| ４． | スートブロー装置 | [5 empty] | １基
| ５． | 通風装置 | 誘引ファン ３７ＫＷ |  |  |  |  | １基
| ６． | 空気圧縮機 | [5 empty] | 1台
|  |  | 空気槽 |  |  |  |  | １基
| ７． | 煙 道 | [5 empty] | １系統
| C．共通項目 | [6 empty] | １式
※年間の点検周期については、別表に示すとおりとする。なお、火葬炉改修工事等により点検が実施できない場合は、本市担当者に報告し、その指示を受けること。
| 別表１ 点検及び保守要領 |  |  |  |  | （周期 １Ｙ：１回/年、6M：１回/6ヶ月、3M：１回/3ヶ月、2M：１回/2ヶ月）
×印は今回点検しない項目を示す。
| Ａ． 火葬炉設備 | [6 empty] | 佃 | 1/７
| 点 検 項 目 |  | 周期 | １～４号炉 年間 点検回数 | 点 検 及 び 保 守 内 容
| １． 火葬炉 |  | 又はシール材を巻き直しする。
| １） | ケーシング | １Ｙ | 1 | 腐食、変形及び燃焼ガス漏れの有無を点検する。
| ２） | 炉 内 | ６Ｍ | 2 | 耐火レンガ及びキャスタブルの破損、脱落の有無の点検及び堆積灰の除去を行う。
| ３） | 煙 道 | ６Ｍ | 2 | 耐火レンガ及びキャスタブルの破損、脱落の有無の点検及び堆積灰の除去を行う。
| ４） | 台車レール | ３Ｍ | 4 | 破損、変形、磨耗の有無を点検する。
２． 棺台車
| １） | ブロック | ２Ｍ | 6 | 破損、変形、磨耗の有無を点検する。
| ２） | フレーム | １Ｙ | 1 | 破損、変形、磨耗の有無を点検する。
（車輪含む）
３． 断熱扉
| １） | 扉 | １Ｙ | 1 | ①フレームの破損、変形、焼損の有無を点検する。
②キャスタブルの破損、脱落の有無を点検する。
| ２） | 昇降装置 | ３Ｍ | 4 | ①異常音の有無を点検する。
②動作の良否とリミットスイッチレバーの変形等の有無を点検する。
４． 燃焼装置
| １） | バーナ本体 | ２Ｍ | 6 | ①炎口部に付着した煤、カーボン、未燃分等の汚れを清掃する。
②点火及び消火の良否を点検する。不良の場合は調整する。
③炎の色、形状及び燃焼音等の燃焼状態の良否を点検する。燃焼不良の場合は調整する。
④ノズルチップ、ディフューザー等の焼損、変形、割れ等の有無を点検する。
| ２） | 火炎検出器 | ２Ｍ | 6 | 煤、油滴付着、焼損及び保護ガラスの亀裂の有無の点検及び汚れ部分の掃除を行う。
[8 empty] | 佃 | 2/７
| 点 検 項 目 |  | 周期 | １～４号炉 年間 点検回数 | 点 検 及 び 保 守 内 容
| ３） | 電磁弁及び 油圧計 | ２Ｍ | 6 | 作動の良否を点検する。作動不良の場合は清掃又は調整する。
| ４） | 燃料遮断弁 | ２Ｍ | 6 | 遮断状態の良否を点検する。
| ５） | 燃料配管 | ２Ｍ | 6 | 燃料漏れの有無を点検する。漏れがある場合は増締め又はシール材を巻き直しする。
| ６） | コントロールモータ | １Ｙ | 1 | ①作動の良否を点検する。作動不良の場合は調整する。
②フレームの損傷、変形等の有無を点検する。
| ７） | ブロワ | ２Ｍ | 6 | ①作動の良否の点検及び異音の有無を点検する。
なお、作動不良の場合は調整すること。
②フィルター汚れの良否を点検する。
| ５． 操作盤 |  | ２Ｍ | 6 | ①盤内機器の取付けの良否並びに過熱、変色及び異臭の有無を点検する。
|  | ・炉制御盤 ４面 |  |  | ②端子の変色、発錆、汚れの有無を点検する。汚れがある場合は清掃する。
・触媒脱臭装置
|  | 操作盤 １面 |  |  | ③表示灯の点灯及び警報器の発報の良否を点検する。
但し、誘引フアン回路及びインバータ回路の点検は除く。
|  |  | １Ｙ | 1 | ④各負荷絶縁抵抗測定（マグネットの2次側を測定する。）

## 1-1佃斎場火葬設備保守（3-6)
Ｂ.集塵脱臭設備 |  | 佃 3/7
点検項目 | 点 検 及 び 保 守 内 容
1.集塵脱臭装置
1)内 部 | 破損及び焼損の有無を点検する。破損及び焼損が軽微の場合は補修する
2)触 媒 槽 | ①触媒量及び劣化の有無を点検する。量が少ない場合は補充する。
（触媒は指定管理者で購入）
②触媒槽の破損の有無を点検する。
③内部の清掃を行う。
3)基 礎 | ①き裂、沈下等の異常の有無を点検する。
②ボルトの緩みの有無を点検する。
③防振材の破損や劣化（き裂等）の有無を点検する。
4)外 観
(1)ｹｰｼﾝｸﾞ | 燃焼ガス漏れ並びに焼損の有無を点検する。汚れ又は焼損が軽微の場合
は清掃又は補修する。
(2)保温材 | 脱落、損傷等の劣化の有無を点検する．劣化が軽微の場合は補修する。
2.加熱炉及び減
温装置
1)内 部 | 耐火レンガ及びキャスタブルの破損、脱落の有無の点検及び粉塵の堆積
の除去を行う。
2)バーナ(加熱炉のみ)
(1)本 体 | ①炎口部に付着した煤、カーボン、未燃分等の汚れを清掃する。
②点火及び消火の良否を点検する。点火又は消火不良の場合は調整する。
③炎の色及び形状並びに燃焼音等の燃焼状態の良否を点検する。燃焼不
良の場合は調整する。
④ノズルチップ、ディフューザー、バーナタイル等の焼損、変形、割れ
等の有無を点検する。
(2)電極棒 | 焼損及び腐食の有無を点検する。汚れ又は腐食が著しい場合は、洗浄又
は交換する。
(3)火炎検出器 | ①煤及び油滴付着、焼損並びに保護ガラスのき裂の有無を点検する。
②検出器の清掃を行う。
(4)電磁弁及び油圧計 | 作動の良否を点検する。作動不良の場合は清掃又は調整する。
(5)燃料遮断弁 | 遮断状態の良否を点検する。
(6)燃料配管 | 燃料漏れの有無を点検する。漏れがある場合は増し締め、ガスケット交換
又はシール材を巻き直しする。
3)基 礎 | ①き裂、沈下等の異常の有無を点検する。
佃4/7
点検項目 | 点 検 及 び 保 守 内 容
②ボルトの緩みの有無を点検する。
③防振材の破損や劣化（き裂等）の有無を点検する。
4)外 観
(1)ｹｰｼﾝｸﾞ | 燃焼ガス漏れ並びに焼損の有無を点検する。汚れ又は焼損が軽微の場合
は清掃又は補修する。
(2)保温材 | 脱落、損傷等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微の場合は補修する。
5)操 作 盤 | ①盤内機器の取付けの良否並びに加熱及び異臭の有無を点検する。
取付け不良の場合は調整する。
②端子の変色、発錆、汚れの有無を点検する。盤内の清掃を行う。
③表示灯の点灯及び警報器の発報の良否を点検する。
3.ｻｲｸﾛﾝ装置
1)内 部 | ①摩耗、破損の有無を点検する。粉塵の堆積の除去を行う。
②音及び振動の異常の有無を点検する。
2)基 礎 | ①き裂、沈下等の異常の有無を点検する。
②ボルトの緩みの有無を点検する。
③防振材の破損や劣化（き裂等）の有無を点検する。
3)外 観
(1)ｹｰｼﾝｸﾞ | 燃焼ガス漏れ並びに焼損の有無を点検する。汚れ又は焼損が軽微の場合
は清掃又は補修する。
(2)保温材 | 脱落、損傷等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微の場合は補修する。
4.ｽｰﾄﾌﾞﾛｰ装置
1)本 体
(1)ノズル | 詰まり及び腐食の有無を点検及びノズルの清掃を行う。劣化が軽微の場合
は補修する。
(2)軸 受 | ①給油式の場合は油を補充又は交換する。
②発熱、音及び振動の異常の有無を点検する。
(3)駆動ﾁｪｰﾝ | ①給油をする。
②緩み、摩耗及び損傷の有無を点検する。ﾁｪｰﾝの張り調整を行う。
(4)減速機 | ①油量、油質の異常の有無を点検する。油量の少ない場合は補充する。
②発熱、音及び振動の異常の有無を点検する。
2)基 礎 | ①き裂、沈下等の異常の有無を点検する。
②ボルトの緩みの有無を点検する。
佃 5/7
点検項目 | 点 検 及 び 保 守 内 容
③防振材の破損や劣化（き裂等）の有無を点検する。
3)外 観
(1)ｹｰｼﾝｸﾞ | 燃焼ガス漏れ並びに焼損の有無を点検する。汚れ又は焼損が軽微の場合
は清掃又は補修する。
(2)保温材 | 脱落、損傷等の劣化の有無を点検する。劣化が軽微の場合は補修する。
5.通風装置
1)本 体
(1)電動機 | ①発熱、音及び振動の異常の有無を点検する。
②絶縁抵抗を測定し、その値が１ＭΩ以上であることを点検する。
③電流値を計器盤で点検し、定格値以下であることを点検する。
(2)羽根車 | 汚れ及び変形、発錆等劣化の有無を点検する。 羽根車の清掃を行う。
(3)Ｖベルト | ① 緩み、摩耗及び損傷の有無を点検する。ﾍﾞﾙﾄの張り調整を行う。
・プーリ | ② 摩耗、損傷等の劣化の有無を点検する。
2)基 礎 | ①き裂、沈下等の異常の有無を点検する。
②ボルトの緩みの有無を点検する。
③防振材の破損や劣化（き裂等）の有無を点検する。
3)外 観
(1)ｹｰｼﾝｸﾞ | 燃焼ガス漏れ並びに焼損の有無を点検する。汚れ又は焼損が軽微の場
合は清掃又は補修する。
(2)保温材 | 脱落、損傷等の劣化の有無を点検する．劣化が軽微の場合は補修する。
4)操 作 盤 | ①盤内機器の取付けの良否並びに加熱及び異臭の有無を点検する。
取付け不良の場合は調整する。
②端子の変色、発錆、汚れの有無を点検する。盤内の清掃を行う。
③表示灯の点灯及び警報器の発報の良否を点検する。
6.空気圧縮機 | （佃斎場のみ適用）
1)空気圧縮機 | ①圧力の異常、異音の有無を点検する。圧力異常の場合は調整する。
本体 | ②潤滑油の良否を点検する。油量が少ない場合は補充する。
③本体及び配管の空気漏れの有無を点検する。
④パッケージ外気吸気フィルタの清掃を行う。
佃 6/7
点検項目 | 点 検 及 び 保 守 内 容
2) 空気圧縮機 | ①胴、鏡板、蓋板等本体の腐食、漏れ、ふくれの有無を点検する。
用空気槽 | ②安全弁、圧力計等の異常の有無を点検する。
③管及び弁の損傷、漏れの有無を点検する。
④オートドレン装置の異常の有無を点検する。また、空気槽本体ドレン
抜きを手動にて行う。
7.煙 道
1)連絡煙道 | 煙道内面の腐食･損傷及び排ガス漏れの有無を点検する。
2)煙 突 | 腐食･損傷の有無を点検する。
＊ 集塵脱臭設備の点検項目については、小林斎場、佃斎場の共通表のため、該当しない
項目については点検を省いても良い。

## 1-3佃火葬設備保守（7）
C．共通項目 |  |  |  | ×印は今回点検しない項目を示す。 |  |  |  | 佃 | ７/７
点 検 項 目 |  |  | 周期 | 年間点 検回数 | 点 検 及 び 保 守 内 容
| １）基 礎 |  | １Ｙ | 1 | ①き裂、沈下等の異常の有無を点検する。
②ボルトの緩みの有無を点検する。緩みがある場合は増締めする。
③防振材の異常の有無を目視する。
２）外観状況
| （１）ケーシング |  | １Ｙ | 1 | 腐食、損傷及び排ガス漏れの有無を点検する。
| （２）保温材 |  | １Ｙ | 1 | 損傷の有無を点検する。
別表２ 集塵脱臭設備の点検及び保守業務回数表
×印は今回点検しない項目を示す。
回数 |  |  |  |  | 年間点検回数 |  | 備 考
設備名 |  |  |  |  | 周 期 | 佃斎場
集塵脱臭装置 |  |  |  |  | ２M | 6
加熱炉及び減温装置 |  |  |  |  | ４M | 3
サイクロン装置 |  |  |  |  | １Y | 1
スートブロー装置 |  |  |  |  | １Y | 1
通風装置 |  |  |  |  | １Y | 1
空 気 圧 縮 機 |  |  |  |  | ２M | 6
煙 道 |  |  |  |  | ６M | 2
集塵脱臭設備主仕様
佃斎場
集塵脱臭装置型番 |  |  |  | 特SCF11型
触媒容量（㍑） |  |  |  | 90
数 量 |  |  |  | 1基

## 1-4佃斎場図面
①-４ 佃斎場図面等

## 2-1自家用電気工作物保安点検業務
②-1 自家用電気工作物保守点検
現場業務一般事項
１．作業工程 | １）業務は、原則として本市職員監督のもと、９：３０～１７：００（特記がある場合は、そ
の日時に行なう。）行い、やむを得ず作業工程を変更する場合は監督職員の指示に従う。
２）指定管理者は、業務着手に先立ち、監督職員と十分打合せを行い作業日時を決定し、作業
予定日３日前までに確認の連絡を行う。
３）作業に起因する騒音（発電機等）、振動、粉塵等で近隣に迷惑をかけないよう作業方法、
作業時間等について十分注意する。
４）ケーブル絶縁試験（直流漏れ電流試験）において、前日または、当日雨天の時、測定デー
タが悪い場合は後日再測定を行う。
２．機器の操作 | １）受変電設備の受電、受電停止等に伴う電力会社との連絡および必要機器の操作は、監督職
員の指示により行い、指定管理者の独断で行なってはならない。
２）業務実施のため、区分開閉器、遮断器、断路器、負荷開閉器等機器操作を行うときは必ず
機器取扱注意標識の取付けを行うとともに、必要時には作業監視員を配置する。
３．臨時業務の | １）突発的な故障などにより、本市職員から点検要請を受けた場合には点検要請を受けた場合 には、直ちに技術者を派遣して、原因を追求し正常な状態を確保するか、応急措置を施す。 ただし、本対応の費用については、原則として指定管理者の負担とする。
対応
４．現場指示 並びに承諾 | １）業務の細部に関しては、現場において監督職員の指示を受けて実施する。
２）試験・測定の方法、使用機器および回路についてはあらかじめ監督職員の承諾を得る。
業務内容
１．業務の範囲 | １）本業務は、点検・試験・測定および保守清掃業務とし、その範囲は下
記の通りとする。
（１）受変電設備
（２）幹線設備（高圧を含む）
（３）電灯分電盤・開閉器盤・動力操作盤類
（４）監視盤、継電器盤類
（５）負荷設備
２．業務の種類 | １）月例巡視点検
毎月１回別表２の事項について３．１）．（１）のとおり一般点検を
行う。
２）年次精密点検
（１）年１回、３項から５項の点検業務、試験・測定業務、保安清掃
業務を行う。
（２）点検の種類はＡ点検またはＢ点検とし、内容は別表１による。
（３）点検の種類は特記仕様による。
３．点検業務 | １）点検区分
（１）一般点検（目視による外観点検、非接触型温度計による温度測
定、クランプメーター等による計測）
（２）内部点検（遮断器、変圧器、開閉器類の点検）
２）点検内容
（１）共通事項
ア 取付け、ゆるみ、脱落、固定の状況
イ 損傷、腐食、発錆、汚損等の有無
ウ 過熱、異音、異臭の有無
エ 操作具合並びに機能・性能の確認
オ ヒューズ、配線用遮断器等保護装置の適否
カ 表示灯等のランプの点灯確認
キ 接続部、端子部等の増締め
ク 高低圧配線の布設状況および接地、相間との隔離
ケ 電気工作物とガス管、水道管等他の工作物および樹木
等との離隔
コ 機器等の接地状況
サ その他関係法令基準との適合状況
（２）各種事項
別表２による。
４．試験・測定業務 | １）各種保護継電器試験
（１）外観・構造検査
ア 塵埃の除去
イ 接点およびプラグの接触状況
ウ スプリングの変色、変形
エ 内部端子および各部機構の増締め
オ 整定機構（タップ・レバー等）の損傷
カ 可動部の摩耗の有無
キ 動作表示機構の動作・復帰状態
ク 外部動作表示機構（ベル・ランプ等）の確認
ケ 遠方監視機構の確認
コ 非常電源装置（充電器・電池等）の損傷、異常、動作状況
サ その他必要事項
（２）動作特性試験
動作時間特性試験において時間は、Ｈｚで測定し、動作時
間が規定値からはずれる場合は、商用電源にて、測定する。
（２）－１ 過電流継電器
ア 最小動作電流試験
使用整定値における、タップ値、限時要素の最小動作電流
を測定する。
遮断器が電流引外し方式の場合は、トリップコイルの最小
動作電流を測定する。
イ 動作時間特性試験
使用整定値のタップ値、限時要素値において整定タップ値
の１５０％、２００％、３００％、４００％、５００％、
７００％の動作時間を測定する。
ウ 遮断器連動動作時間特性試験
上記動作時間特性試験のうち、１５０％および７００％にお
ける遮断器との連動動作時間を測定する。
（２）－２ 高圧地絡継電器
ア 最小動作電流試験
定格電圧では各動作電流整定値で測定する。また、９０Ｖ
では使用整定値の最小動作電流を測定する。
イ 動作時間特性試験
定格電圧および９０Ｖで、使用動作電流整定値の１３０％、
４００％の動作時間を測定する。
ウ 開閉器連動動作時間特性試験
上記動作時間特性試験おいて、気中負荷開閉器または遮断器
との連動動作時間を測定する。
（２）－３ 方向性地絡継電器
ア 電圧－電流特性試験
（ア）零相電流を使用整定値の１３０％とし、零相電圧と零
相電流の位相を同相にして、最小動作電圧を測定する。
（イ）零相電圧を完全地絡時に検出する地絡電圧（定格Ｖｏ
整定値５％、１０％または１５％）とし、零相電圧と零
相電流の位相を同相にして、使用動作時限整定値にお
いて、定格電圧では各動作電流整定値で、９０Ｖでは
使用動作電流整定値で動作電流を測定する。
イ 位相特性試験
零相電流を使用動作電流整定値とし、零相電圧を完全地絡
時に検出する地絡電圧（定格Ｖｏ整定値５％、１０％または
１５％）で、零相電圧と零相電流の位相角を進み角度より
遅れ角度に変化したときの継電器が動作する位相角の範囲
を測定する。
ウ 動作時間特性試験
零相電圧を完全地絡時に検出する地絡電圧（定格Ｖｏ整定
値５％、１０％または１５％）とし、零相電圧と零相電流の
位相を同相にして使用動作時限整定値において、定格電圧
および９０Ｖで使用動作電流整定値の１３０％、４００％の
ときの継電器の動作時間を測定する。
エ 開閉器連動動作時間特性試験
上記動作時間特性試験おいて、気中負荷開閉器または遮断器
との連動動作時間を測定する。
オ 連動試験
高圧部分を充電状態にし試験用押ボタンにより気中負荷開
閉器または遮断器等の動作を確認する。また、過電流ロック
形高圧開閉器の場合は、継電器の必要端子を短絡し、制御
電源を開放してＳＯＧ動作を確認する。
（２）－４ 不足電圧継電器
ア 最小動作電圧試験
使用動作時間整定値において、各動作電圧整定値における
最小動作電圧を測定する。
イ 復帰動作電圧試験
使用動作時間整定値において、各動作電圧整定値における
復帰動作電圧を測定する。
ウ 動作時間特性試験
使用動作時間整定値において、使用動作電圧整定値の０％
７０％における動作時間を測定する。
エ 遮断器連動動作試験
使用動作時間整定値において、使用動作電圧整定値の０％
７０％における遮断器との連動動作時間を測定する。
（２）－５ 過電圧継電器
ア 最小動作電圧試験
使用動作時間整定値において、各動作電圧整定値の最小動
動作電圧を測定する。
イ 復帰動作電圧試験
使用動作時間整定値において、各動作電圧整定値の復帰動
作電圧を測定する。
ウ 動作時間特性試験
使用動作時間整定値において、使用動作電圧整定値の１２
０％、１３０％、１５０％における動作時間を測定する。
エ 遮断器連動動作試験
使用動作時間整定値において、使用動作電圧整定値の１２
０％、１３０％、１５０％における遮断器との連動動作時
間を測定する。
（２）－６ 低圧地絡継電器
ア 最小動作電流試験
定格電圧において、各動作電流整定値の最小動作電流を測
定する。
イ セレクター動作試験
低圧地絡継電器の使用動作電流整定値において各回路のセ
レクターの動作を確認する。
ウ 動作試験
試験ボタンにより動作することを確認する。
（２）－７ その他継電器
それぞれの継電器の特記仕様に基づいて行う。
２）接地抵抗測定
（１）受変電設備用接地極の接地抵抗を測定する。
（２）機械器具並びに配線について、技術基準上、接地が必要な
箇所と接地端子間の導通試験を行う。
（３）各接地線並びに接地極埋設場所について、点検確認を行う。
（４）医療機器、導電床等の抵抗を測定する。
（５）測定後、接地端子盤等に測定値の表示を行う。
３）絶縁抵抗測定
（１）高圧配線、高圧機器の１次側配線と大地間について測定を
行う。
（２）計器用変成器・変圧器の配線を含む２次側配線と大地間に
ついて測定を行う。
（３）低圧配電盤の２次側配線は、幹線と大地間について各回路
毎に測定を行う。
（４）分電盤、操作盤等は、負荷側配線と大地間について各回路
毎に測定を行う。
４）絶縁油特性試験
絶縁油特性試験において、試験油の採取量と同量の絶縁油（JIS
C2320に基づく油）を補充する。
（１）絶縁耐力試験
電極直径１２．５ｍｍの球状電極でギャップ２．５ｍｍの絶
縁耐力試験器にて５回試験を行い、１回目の測定値を捨て４
回の平均値を求める。
（２）酸価度試験
測定管に試験油を５ｃｃ入れ、抽出液５ｃｃを混入したのち、
中和液を添加し、中和されたときの中和液の注入量を測定する。
５）ケーブル絶縁試験
直流漏れ電流試験
各芯線ごとに下記の直流電圧を７分間印加し、漏れ電流を自
動記録する。
|  | ケーブル種別 | 印加電圧
|  | 3kVケーブル | 1回目 3kV | 2回目 5kV
|  | 6kVケーブル | 1回目 6kV | 2回目 10kV
ただし、１回目において、劣化の兆候があれば、２回目は実
施しない。
なお、引込ケーブルが電力会社より直接引込の場合は電力会
社柱開閉器より切離して測定する。
また、構内柱で気中開閉器を設置している場合で測定データ
が悪い場合も開閉器より切離して実施する。
６）真空遮断器バルブ真空度測定
商用周波数電圧を一定時間印加し、放電しないこと、また、電
圧昇圧時に、電流が上昇しないことを確認する。
７）その他の試験
特記仕様により、それぞれ指定された方法で行う。
５．保安清掃業務 | １）受変電設備（機器および室内）の保安清掃を行う。特に機器、碍
子ブッシング類および配電盤は、洗剤、ワックス等を用いて入念
に行う。なお、室内の照明器具の清掃も実施する。
２）分電盤、動力操作盤、開閉器盤等の保安清掃を行う。
３）ハンドホール、マンホール内の清掃および蓋のグリス塗りを行う
と共に、内部の溜水を除去する。
４）その他必要箇所の清掃を行う。
６．整備業務 | １）本点検の結果、次のような不良箇所があれば、調整・手入れ・
（調整・手入れ・ | 補修を行う。
補修） | （１）監視制御回路のヒューズ・ランプ切れ並びに低圧配電盤の
１００Ａ以下のヒューズ切れがあれば、これらを取り替える。
（２）断路器、遮断器、開閉器などについて円滑な動作を保持さ
せるため、操作部に注油等の処置を施すと共に必要な調整
を行う。
（３）電気回路の接続部および機器類の取付部のネジ、ナット類の
増締めは、適正な方法で適切に行うと共に脱落箇所の取付
を行う。
（４）変圧器用乾燥剤が劣化している場合、これの取替えを行う。
（５）結線、極性がちがう場合、これを調整する。
（６）低圧母線等のサーモテープが剥離、劣化している場合、新
品に貼替える。
（７）その他、本業務の結果により、保安上必要な小規模の調整、
手入れ、補修を行い、これに必要な部品、材料は、指定管
理者の負担とし、使用にあたっては、監督職員の承諾を受
ける。

## 2-1電気工作物（別表１．２）
別表１
Ａ点検項目 | 点検 | プライマリーカットアウト（柱上除く）
ＬＢＳ・変圧器・コンデンサ
電力ヒューズ
高圧回路の計器用変成器（ＶＴ・ＣＴ・ＺＣＴ）
変圧器
各盤の小動物侵入の有無
| 測定 試験・ | 回路絶縁抵抗測定（電気室内 高圧・低圧回路）
接地抵抗測定
| 保安清掃 | 受変電設備
分電盤
動力操作盤
開閉器盤
ハンドホール、マンホール
Ｂ点検項目 | 点検 | Ａ点検項目
気中開閉器
避雷器
遮断器
直流電源装置
| 試験･測定 | Ａ点検項目
分電盤・動力操作盤絶縁抵抗測定
絶縁油特性試験
ケーブル絶縁試験（直流漏れ電流試験）
真空遮断器バルブ真空度測定
各種保護継電器試験
| 清掃保安 | Ａ点検項目
蓄電池設備
別表２
受変電設備 | 母線 高低圧 | ア 母線のたるみ、高さ、離隔、損傷、発錆、過熱
イ 接続部、クランプ類の発錆、損傷、過熱、ゆるみ
ウ サーモテープの変色
エ その他必要事項
| 接地線 | ア 接地線の損傷、腐食
イ 接続部の損傷、腐食、ゆるみ
ウ 保護管、端子盤等の損傷、変形、亀裂
エ その他必要事項
| 断路器 | ア 接触部の状態、過熱、ゆるみ、損傷、亀裂、変形
イ 施錠装置、フレ止め装置の状態
ウ 操作装置の異常
エ バリヤーの固定状況、損傷
オ その他必要事項
| 変成器計器用 | ア 各部の損傷、汚損、亀裂、ヒューズホルダーのゆるみ
ヒューズの異常
イ その他必要事項
| 避雷器 | ア 外部の亀裂、ゆるみ、汚損
イ 塗装、めっき等の状況
ウ その他必要事項
| 遮断器 | ア 各部の損傷、過熱、ゆるみ、消弧室の異常、変形、汚損
イ 油量、油質、油もれの有無（油入の場合）
ウ 接点の消耗の状況（真空の場合）
エ 操作具合、附属装置の異常
オ パイロットランプの点灯状況
カ 接触部の状態
キ その他必要事項
| 検出器 ・零相電圧 コンデンサ | ア 油もれ、汚損、異音、振動、損傷、発錆、過熱、変形、ゆるみ
イ ＰＣＢ使用表示の有無
ウ その他必要事項
| 油入開閉器 気中開閉器 | ア 各部の損傷、発錆、過熱、ゆるみ、油漏れ
イ 消弧室の異常、接触部の状態
ウ 操作具合、附属装置の異常
エ その他必要事項
| 負荷開閉器 | ア 接触部の状態、過熱、ゆるみ、損傷、亀裂、変形
イ 操作装置の異常
ウ バリヤーの固定状況、損傷
エ その他必要事項
| ヒューズ 電力 | ア 損傷、過熱、ゆるみ、汚損
イ 欠相の有無
ウ 予備ヒューズの有無
エ その他必要事項
| スイッチ カットアウト プライマリー | ア 接触部の状態、過熱、ゆるみ、損傷、亀裂、変形
イ 操作装置の異常
ウ バリヤーの固定状況、損傷
エ その他必要事項
| 変圧器 | ア 各部の損傷、汚損、異音、過熱、振動、油量、油質、油漏れ
イ 負荷の状態
ウ ＰＣＢ使用表示の有無
エ その他必要事項
| （制御盤含む） 高低圧配電盤 | ア 名称板灯、パイロットランプ等の点灯状況
イ 各種計器類、切替開閉器等の異常、指示の確認
ウ 盤表裏の汚損、配線の損傷と端子のゆるみ、スイッチ類の異常
エ 扉、盤の発錆、変形
オ その他必要事項
| フレーム類 碍子 | ア 碍子類の破損、亀裂、汚損
イ 金具類のわん曲、汚損、腐食、発錆、ゆるみ
ウ フレーム類の変形、汚損、腐食、発錆
エ その他必要事項
受変電設備 | キュービクル 電気室 | ア 室内灯の点灯状況
イ 換気状態（換気扇の動作、ガラリの損傷）
ウ 窓ガラスの破損、建具の開閉具合
エ 浸水、漏水のおそれ
オ 小動物類侵入のおそれ
カ 消防法による消火器具設置状況、標識板（変電設備、
危険標識）の確認
キ キュービクル、変圧器等の基礎の状態及び外箱
扉の発錆、腐食の状態
ク 扉の開閉具合、パッキンの状態
ケ 保護用フェンス、施錠装置の状態
コ 可燃物及びその他目的外物品の有無
サ その他必要事項
幹線設備 | 架空電路 | ア ケーブル、ケーブルヘッド及び接続部の損傷、腐食、亀裂、過熱
イ 電柱、腕金、碍子取付けアングル類、支線、支柱、保護管の損傷、腐食、切れ
ゆるみ、変形
ウ 高圧ケーブル、低圧ケーブル、メッセンジャー等の高さ、たるみ、損傷、腐食、
支持、他の工作物及び樹木等との離隔
エ その他必要事項
| 地中電路 | ア ケーブル、ケーブルヘッド及び接続部の損傷、腐食、亀裂、過熱
イ 高圧ケーブルと他の工作物との離隔、ケーブルの支持
ウ 布設箇所の掘削の有無
エ ハンドホール、マンホール等の破損、損傷、亀裂、溜水（浸水、雨水）、位置の確認
オ その他必要事項
開閉器盤類 動力操作盤・ 分電盤・ |  | ア 箱体の破損、損傷、腐食、内部の汚損
イ 配線用遮断器、電磁開閉器、継電器、導体類の破損、損傷、腐食、過熱
ウ 端子の破損、損傷、腐食、ゆるみ
エ ヒューズ、保護装置の適否
オ 名称板灯、パイロットランプ等の点灯状況
カ 各種計器類、切替開閉器等の異常、指示の確認
キ その他必要事項
監視盤 継電器盤類 |  | ア 箱体の破損、損傷、腐食、内部の汚損
イ 配線の取付、整理状況
ウ 名称板灯、パイロットランプ等の点灯状況
エ 押釦スイッチ、切替スイッチの操作具合
オ 各種計器類の異常、指示の確認
カ 表示装置（ＣＲＴ）の動作状況
キ 継電器類の動作状況、表示具合
ク 抵抗器類の過熱、破損の有無
ケ その他必要事項
負荷設備 |  | ・幹線設備 ・電灯・コンセント設備 ・動力設備 ･弱電設備
・防災設備 ･舞台設備 ・その他の設備 ・各設備室
上記各設備について目視等で次の点検を行う。
ア 取付状態、破損の有無、取付場所の適否
イ 動作具合、点灯状況、使用状態の適否
ウ 使用機器の接地並びに使用場所の適否
エ 使用材料及び配線方法の適否
オ 各設備室の清掃状態
カ 消火器類の設置
キ 表示、標識等の取付状態
ク その他必要事項

## 2-2点検の種類
②-２ 特 記 仕 様
| １） | 年次精密点検実施日は、本市係員と協議のうえ決定するものとする。
各事業所における年次精密点検の点検ランクは、別紙（電気点検周期表）のとおりとする。
|  |  | 小林斎場 | 555 | ｋVA
|  |  | 佃斎場 | 275 | ｋVA
| ２） | 月例巡視点検については、２名以上で定週定曜日に実施するものとし、毎月１回、年11回（年次点検月除く）行うものとする。
| ３） | 年次点検実施日は、監督職員及び施設の管理者と協議のうえ決定とするものとし、停電時間はできるだけ短縮する。

## 2-3点検項目（小林）
②－３ |  | 点 検 項 目 | [5 empty] | 点 検 項 目
| 小林斎場年次精密点検（A点検） | [5 empty] | 小林斎場年次精密点検（Ｂ点検）
| 名 称 |  | 品質・形状寸法 | 員数 | 単位 | 備考 | 名 称 |  | 仕 様 | 員数 | 単位 | 備考
| 高圧気中開閉器点検 |  | 0 | 1 | 台 | 柱上作業含む | 高圧気中開閉器点検 |  | 0 | 1 | 台 | 柱上作業含む
| ｹｰﾌﾞﾙ絶縁試験（直流漏れ電流試験） |  | 0 | 1 | 条 | 0 | ｹｰﾌﾞﾙ絶縁試験（直流漏れ電流試験） |  | 0 | 1 | 条 | 0
| 断路器（３Ｐ）点検 |  | 0 | 1 | 台 | 0 | 断路器（３Ｐ）点検 |  | 0 | 1 | 台 | 0
| 油入遮断器点検（含む絶縁油特性試験） |  | ＯＣＢ | 1 | 台 | 0 | 油入遮断器点検（含む絶縁油特性試験） |  | ＯＣＢ | 1 | 台 | 0
| 計器用変成器点検 |  | 0 | 4 | 台 | 0 | 計器用変成器点検 |  | 0 | 4 | 台 | 0
| ＬＢＳ（３Ｐ）点検 |  | 0 | 1 | 台 | 0 | ＬＢＳ（３Ｐ）点検 |  | 0 | 1 | 台 | 0
| ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ点検 |  | 0 | 11 | 個 | 0 | ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ点検 |  | 0 | 11 | 個 | 0
| 電力ヒューズ点検 |  | 0 | 3 | 個 | 0 | 電力ヒューズ点検 |  | 0 | 3 | 個 | 0
| 変圧器点検（含む絶縁油特性試験） |  | 0 | 4 | 台 | 0 | 変圧器点検（含む絶縁油特性試験） |  | 0 | 4 | 台 | 0
| コンデンサ点検 |  | 0 | 1 | 台 | 0 | コンデンサ点検 |  | 0 | 1 | 台 | 0
| 高圧地絡継電器動作特性試験 |  | 0 | 1 | 個 | 0 | 方向性地絡継電器動作特性試験 |  | 0 | 1 | 個 | 0
| 過電流継電器動作特性試験 |  | 集合形 | 1 | 個 |  | 過電流継電器動作特性試験 |  | 集合形 | 1 | 個 | 0
| 低圧地絡継電器動作特性試験 |  | 0 | 4 | 個 | 0 | 低圧地絡継電器動作特性試験 |  | 0 | 4 | 個 | 0
| 接地抵抗測定 |  | EA-EB-ED-補助 | 1 | 組 | 0 | 接地抵抗測定 |  | Ｅ１－Ｅ２－Ｅ３－補助 | 1 | 組 | 0
| 接地抵抗測定 |  | ローリーアース | 1 | ヵ所 | 0 | 接地抵抗測定 |  | ローリーアース | 1 | ヵ所 | 0
| 高圧盤点検 |  | 0 | 1 | 面 | 0 | 高圧盤点検 |  | 0 | 1 | 面 | 0
| 低圧盤点検 |  | 0 | 3 | 面 | 0 | 低圧盤点検 |  | 0 | 3 | 面 | 0
| 計器盤点検 |  | 0 | 1 | 面 | 0 | 計器盤点検 |  | 0 | 1 | 面 | 0
| 母線・碍子・フレーム点検 |  | ４変圧器 | 1 | 式 | 0 | 母線・碍子・フレーム点検 |  | ４変圧器 | 1 | 式 | 0
| 受変電設備保安・清掃・整備 |  | ４変圧器 | 1 | 式 | 0 | 受変電設備保安・清掃・整備 |  | ４変圧器 | 1 | 式 | 0
| 高圧回路絶縁抵抗測定 |  | 0 | 1 | 式 | 0 | 高圧回路絶縁抵抗測定 |  | 0 | 1 | 式 | 0
| 低圧回路絶縁抵抗測定 |  | 0 | 13 | 回路 | 0 | 低圧回路絶縁抵抗測定 |  | 0 | 13 | 回路 | 0
| 動力操作盤絶縁抵抗測定・点検・保安・清掃・整備 |  | 0 | 4 | 面 | 0 | 動力操作盤絶縁抵抗測定・点検・保安・清掃・整備 |  | 0 | 4 | 面 | 0
| 分電盤絶縁抵抗測定・点検・保安・清掃・整備 |  | 0 | 5 | 面 | 0 | 分電盤絶縁抵抗測定・点検・保安・清掃・整備 |  | 0 | 5 | 面 | 0
| 開閉器箱点検・保安・清掃・整備 |  |  | 14 | 面 | 含制御盤等 | 開閉器箱点検・保安・清掃・整備 |  |  | 14 | 面 | 含制御盤等
| ハンドホール点検 |  | 0 | 6 | 個 | 0 | ハンドホール点検 |  | 0 | 6 | 個 | 0

## 2-4点検項目（佃）
②－４ |  | 点 検 項 目 | [5 empty] | 点 検 項 目
| 佃斎場年次精密点検（Ａ点検） | [5 empty] | 佃斎場年次精密点検（B点検）
| 名 称 |  | 仕 様 | 員数 | 単位 | 備考 | 名 称 |  | 品質・形状寸法 | 員数 | 単位 | 備考
| 断路器（３Ｐ）点検 |  | 0 | 1 | 台 | 0 | 高圧気中開閉器点検 |  | 0 | 1 | 台 | 柱上作業含む
| 計器用変成器点検 |  | 0 | 4 | 台 | 0 | ｹｰﾌﾞﾙ絶縁試験（直流漏れ電流試験） |  | 0 | 1 | 条 | 0
| ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ点検 |  | 0 | 5 | 個 | 0 | 断路器（３Ｐ）点検 |  | 0 | 1 | 台 | 0
| ＬＢＳ（３Ｐ）点検 |  | 0 | 1 | 台 | 0 | 油入遮断器点検（含む絶縁油特性試験） |  | ＯＣＢ | 1 | 台 | 0
| 電力ヒューズ点検 |  | 0 | 3 | 個 | 0 | 計器用変成器点検 |  | 0 | 4 | 台 | 0
| 変圧器点検 |  | 0 | 2 | 台 | 0 | ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ点検 |  | 0 | 5 | 個 | 0
| コンデンサ点検 |  | 0 | 1 | 台 | 0 | ＬＢＳ（３Ｐ）点検 |  | 0 | 1 | 台 | 0
| 接地抵抗測定 |  | Ｅ１－Ｅ２－Ｅ３－補助 | 1 | 組 | 0 | 電力ヒューズ点検 |  | 0 | 3 | 個 | 0
| 接地抵抗測定 |  | ローリーアース | 1 | ヵ所 | 0 | 変圧器点検（含む絶縁油特性試験） |  | 0 | 2 | 台 | 0
| 高圧盤点検 |  | 0 | 1 | 面 | 0 | コンデンサ点検 |  | 0 | 1 | 台 | 0
| 低圧盤点検 |  | 0 | 2 | 面 | 0 | 過電流継電器動作特性試験 |  | １相型 | 2 | 個 | 0
| 計器盤点検 |  | 0 | 1 | 面 | 0 | 高圧地絡継電器動作特性試験 |  | 0 | 1 | 個 | 0
| 母線・碍子・フレーム点検 |  | ２変圧器 | 1 | 式 | 0 | 低圧地絡継電器動作特性試験 |  | 0 | 2 | 個 | 0
| 受変電設備保安・清掃・整備 |  | ２変圧器 | 1 | 式 | 0 | 接地抵抗測定 |  | EA-EB-ED-補助 | 1 | 組 | 0
| 高圧回路絶縁抵抗測定 |  | 0 | 1 | 式 | 0 | 接地抵抗測定 |  | ローリーアース | 1 | ヵ所 | 0
| 低圧回路絶縁抵抗測定 |  | 0 | 9 | 回路 | 0 | 高圧盤点検 |  | 0 | 1 | 面 | 0
| 動力操作盤保安・清掃・整備 |  | 0 | 5 | 面 | 0 | 低圧盤点検 |  | 0 | 2 | 面 | 0
| 分電盤保安・清掃・整備 |  | 0 | 6 | 面 | 0 | 計器盤点検 |  | 0 | 1 | 面 | 0
| 開閉器箱点検・保安・清掃・整備 |  |  | 8 | 面 | 含制御盤等 | 母線・碍子・フレーム点検 |  | ２変圧器 | 1 | 式 | 0
| ハンドホール点検 |  | 0 | 10 | 個 | 0 | 受変電設備保安・清掃・整備 |  | ２変圧器 | 1 | 式 | 0
[7 empty] | 高圧回路絶縁抵抗測定 |  | 0 | 1 | 式 | 0
[7 empty] | 低圧回路絶縁抵抗測定 |  | 0 | 9 | 回路 | 0
[7 empty] | 動力操作盤絶縁抵抗測定・点検・保安・清掃・整備 |  | 0 | 5 | 面 | 0
[7 empty] | 分電盤絶縁抵抗測定・点検・保安・清掃・整備 |  | 0 | 6 | 面 | 0
[7 empty] | 開閉器箱点検・保安・清掃・整備 |  |  | 8 | 面 | 含制御盤等
[7 empty] | ハンドホール点検 |  | 0 | 10 | 個 | 0

## 2-5電気周期表
②-５ 電気点検周期表
|  | 小林 | 佃
|  | S54 | S56
1982 | 昭和５７ | B | A | ① | ②
1983 | 昭和５８ | A | A | A | A | ① | 周期表による | 周期表による
1984 | 昭和５９ | A | B | A | A | ② | ３年毎B点検とした場合 | ３年毎B点検とした場合
1985 | 昭和６０ | B | A | B | B
1986 | 昭和６１ | A | A | A | A
1987 | 昭和６２ | A | B | A | A
1988 | 昭和６３ | B | A | B | B
1989 | 平成１ | A | A | A | A
1990 | 平成２ | A | B | A | A
1991 | 平成３ | B | A | B | B
1992 | 平成４ | A | A | A | A
1993 | 平成５ | A | B | A | A
1994 | 平成６ | B | A | B | B
1995 | 平成７ | A | A | A | A
1996 | 平成８ | A | B | A | A
1997 | 平成９ | B | A | B | B
1998 | 平成１０ | A | A | A | A
1999 | 平成１１ | A | B | A | A
2000 | 平成１２ | B | A | B | B
2001 | 平成１３ | A | A | A | A
2002 | 平成１４ | B | B | A | A
2003 | 平成１５ | A | A | B | B | 20年超で2年毎B
2004 | 平成１６ | B | B | A | A
2005 | 平成１７ | A | A | B | A
2006 | 平成１８ | B | B | A | B
2007 | 平成１９ | A | A | B | A
2008 | 平成２０ | B | B | A | A
2009 | 平成２１ | A | A | B | B
2010 | 平成２２ | B | B | A | A
2011 | 平成２３ | B | A | B | A
2012 | 平成２４ | B | B | A | B
2013 | 平成２５ | B | B | B | A | 30年超で毎年B
2014 | 平成２６ | B | B | B | A
2015 | 平成２７ | B | B | B | B
2016 | 平成２８ | B | B | B | A
2017 | 平成２９ | B | B | B | A
2018 | 平成３０ | B | B
2019 | 令和元 | B | B
2020 | 令和２ | B | B
2021 | 令和３ | B | B
2022 | 令和４ | B | B
2023 | 令和５ | B | B
2024 | 令和６ | B | B
2025 | 令和７ | B | B
2026 | 令和８ | B | B
2027 | 令和９ | B | B
2028 | 令和１０ |  | B
2029 | 令和１１ |  | B
2030 | 令和１２ |  | B
2031 | 令和１３ |  | B
2032 | 令和１４ |  | B
2033 | 令和１５ |  | B
2034 | 令和１６ |  | B
2035 | 令和１７ |  | B
2036 | 令和１８ |  | B
2037 | 令和１９ |  | B
2038 | 令和２０ |  | B

## 3空調保守業務
③ ガス吸収式冷温水機保守点検（小林斎場）
１． | 点検内容 | 国土交通省大臣官房庁営繕部監修の建築保全業務共通仕様書（平成30年版）の直焚き吸収冷温水機および小型吸収冷温水機の点検項目・点検内容による。
点検項目
２． | 冷凍機、冷却塔 | １． | 冷温水機製造業者 |  |  | 矢崎総業株式会社
| 諸元 | ２． | 冷温水機型式 |  |  | 小林斎場 |  | CH-K20PS
CH-K40PS
|  | ３． | 冷温水機能力
|  | 型式 |  | CH-K20PS |  |  | CH-K40PS
|  | 冷凍能力 |  | 20USRT |  |  | 40USRT
|  | 暖房能力 |  | 72,580 kcal/h |  |  | 145,150kcal/h
|  | 冷温水流量 |  | 11 ㎥/h |  |  | 22 ㎥/h
|  | 冷却水流量 |  | 18.3 ㎥/h |  |  | 36.6 ㎥/h
|  | 吸収液ポンプ |  | 0.40 kW |  |  | 0.50 kW
|  | 冷媒ポンプ |  | なし
|  | 抽気ポンプ |  | なし
|  | ﾊﾞｰﾅｰブロア |  | 0.20 kW |  |  | 0.40 kW
|  | 電源 |  | ３相 ２００V 60Hz
|  | 燃料 |  | ガス焚き
|  | 台数 |  | 1台 |  |  | 1台
|  | ４． | 付 記
記載されている国際単位系（ＳＩ）以外の単位については、国際単位系（ＳＩ）に換算・読み替えを行うものとする。
３． | 特記仕様 | シーズンイン・オフ点検 |  |  | 冷房・暖房切替時 |  |  |  | 2 | 回
|  | シーズンオン点検 |  |  | 冷房・暖房全負荷運転時 |  |  |  | 2 | 回
（シーズンオフ点検についてはイン点検と同時に実施することができるものとする）

## 4-1消防設備等点検業務特記仕様書
④-１ 消防用設備等点検
1．一般事項
（１）本点検は、大阪市立斎場に設置されている消防用設備の機能を維持するため、 保守点検を本仕様書並びに消防法に基づき点検を実施し、点検報告書を提出す るものである。
（２）現場における機器点検作業は、原則、機器・総合点検作業実施の６ヶ月後に行
うものとし、業務委託期限の１週間前までに完了すること。
（３）点検日は施設毎の業務時間帯・休日・行事等を考慮して指定管理者において作、
成すること。
(４) 指定管理者は、あらかじめ点検者名簿（点検項目ごとの担当者の免状の種類、
講習受講年月等を記入）及びその者の免状の写しを本市職員（環境局施設管理
担当）に提出すること。
２．業務委託内容
（１) 本点検業務は、［機器･総合点検］及び［機器点検］の２回とする。
実施日は概ね下記の通りとする。
・８月－－－機器･総合点検
・２月－－－機器点検
（地下タンク漏洩検査含）
（２）消火器は外観点検、外観･機能点検、放出･詰替共、機器一覧表に記載している
それぞれの本数を［機器･総合点検］、［機器点検］ごとに行うこと。
（３）消火器点検結果一覧表（消火器リスト）を作成し報告書に添付すること。
様式は別途協議する。
（４）消火栓の放水試験は、加圧送水装置より最遠部の消火栓にて行うこと。
（５）屋内消火栓ホース点検結果一覧表（ホースリスト）を作成し報告書に添付するこ
と。様式は別途協議する。
（６）煙感知器の濃度試験・ベル音圧測定並びに非常放送設備等の鳴動試験は、施設の
業務に支障を来すことなく実施すること。また、測定値を報告書に記載すること。
（７）特殊消火設備（二酸化炭素・ハロゲン化物）の点検における注意事項
ａ．点検に先立ち、関係者と作業について十分に打ち合わせを行うこと。
ｂ．点検前に、集合管あるいは連結管から貯蔵容器に連結している操作銅管、電気
式容器弁開放装置を外す作業と、その確認をする。
ｃ．窒素ガスにて放射試験を行うこと。
ｄ．放射区画の出入口には、点検中を示す標識を掲げること。
ｅ．インターロックの有無を確認し、点検終了時には全ての復旧を行うこと。
※その他、安全のために必要とされる処置をとること。
（８）併設されている危険物地下タンクの漏洩検査については、原則、以下の方法にて 実施するものとする。（気相部･液相部共）
・ 気相部－－－微加圧試験
・ 液相部－－－微減圧による超音波測定
また当日の地下タンク残量により漏洩検査が不可能とならないように、検査日
程について十分に打合せを行い、実施すること。
（９）その他の点検については、消防法に定めるところにより適正に行うこと。
３．報告書について
（１） 当日の点検作業終了毎に、本市職員（環境局施設管理担当）に提出すること。
（２）点検結果報告書を本市職員（環境局施設管理担当）に下記の通り提出すること。
消防用設備等点検結果報告書（機器点検及び機器・総合点検共）－－各３部
地下タンク漏洩検査報告書－－３部（該当施設のみ）

## 4-2消防用機器一覧表（小林）
④－２ 消防用設備等点検機器一覧表
| 施設名 | 小林斎場 |  |  |  |  | 所在地 |  | 大正区小林東3-12-8
|  | 延べ面積 | 1141 | ㎡ |  |  | 電話 |  | 06-6551-0402
| 区分 |  |  |  | 分類 |  |  |  |  | 数量 |  | 備考
| 消火器具 |  |  |  | 総数 |  |  |  |  | 25
[6 empty] | 内 ＡＢＣ10型 |  |  |  |  | 14 | 加圧
[6 empty] | ＡＢＣ20型 |  |  |  |  | 7 | 加圧
[6 empty] | ＡＢＣ50型 |  | （車載） |  |  | 4 | 加圧
[5 empty] | 外観点検 |  |  |  |  | 22
[5 empty] | 外観・機能点検 |  |  |  |  | 3
[5 empty] | 内 放出・詰替 |  | ＡＢＣ20型 |  |  | 1
| 粉末消火設備 |  |  |  | 粉末タンク（操作部を含む） |  |  |  |  | 4
[5 empty] | 加圧用窒素容器 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | 薬剤点検 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | ホースリール |  |  |  |  | 4
| 自動火災報知設備 |  |  |  | 受信機 |  | P-1 6/10L |  |  | 1
[5 empty] | 差動式スポット型感知器 |  |  |  |  | 29
[5 empty] | 定温式スポット型感知器 |  |  |  |  | 56
[5 empty] | 定温式スポット型感知器（防爆形） | [5 empty] | 2
[5 empty] | 煙感知器 |  |  |  |  | 3
[5 empty] | P型1級発信機 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | 音響装置 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | 常用電源 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 予備電源（受信機のみ） |  |  |  |  | 1

## 4-3消防用機器一覧表（佃）
④－３ 消防用設備等点検機器一覧表
| 施設名 |  | 佃斎場 |  |  |  |  | 所在地 | 西淀川区佃6-4-18
|  |  | 延べ面積 | 771 | ㎡ |  |  | 電話 | 06-6471-1142
| 区分 |  |  |  |  | 分類 |  |  |  | 数量 | 備考
| 消火器具 |  |  |  |  | 総数 | ABC10型 |  |  | 14 | 加圧
[6 empty] | 外観点検 |  |  |  | 12
[6 empty] | 外観・機能点検 |  |  |  | 2
[6 empty] | 内 放出・詰替 |  |  |  | 1
| 非常警報設備 |  |  |  |  | 起動装置 |  |  |  | 4
|  | 自動式サイレン又は非常ベル |  |  |  | 音響装置 |  |  |  | 4
[6 empty] | 表示灯 |  |  |  | 4
[6 empty] | 常用電源 |  |  |  | 4
[6 empty] | 非常電源 |  |  |  | 4

## 4-4地下タンク概要
④－４ 地下タンク漏洩検査実施施設
※機器点検時に行う
| 施設名 | 小林斎場 | [5 empty] | 所在地 |  | 大正区小林東3-12-8
|  | 延べ面積 | 1141 | ㎡ |  |  |  | 電話 |  | 06-6551-0402
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [5 empty] | 数量 |  | 備考
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | 灯油 20000L | [6 empty] | 1
| 施設名 | 鶴見斎場 | [6 empty] | 所在地 |  |  | 鶴見区鶴見1-6-128
|  | 延べ面積 | 2630.84 | ㎡ |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6912-3038
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [8 empty] | 数量
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | Ａ重油 6000L | [9 empty] | 1
| 施設名 | 佃斎場 | [5 empty] | 所在地 |  | 西淀川区佃6-4-18
|  | 延べ面積 | 771 | ㎡ |  |  |  | 電話 |  | 06-6471-1142
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [5 empty] | 数量 |  | 備考
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | 灯油 10000L | [6 empty] | 1
| 施設名 | 北部環境事業センター | [6 empty] | 所在地 |  |  | 北区同心2-8-14
|  | 延べ面積 | 2245.01 | ㎡ |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6351-4000
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [8 empty] | 数量
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | ガソリン 10000L | [9 empty] | 1
[5 empty] | 軽油 10000L | [9 empty] | 1
| 施設名 | 東北環境事業センター | [6 empty] | 所在地 |  |  | 東淀川区上新庄1-2-20
|  | 延べ面積 | 5797 | ㎡ |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6323-3511
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [8 empty] | 数量
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | ガソリン 10000L | [9 empty] | 1
[5 empty] | 軽油 10000L | [9 empty] | 1
[5 empty] | 廃油 5000L | [9 empty] | 1
| 施設名 | 城北環境事業センター | [6 empty] | 所在地 |  |  | 鶴見区焼野2-11-1
|  | 延べ面積 | 5095 | ㎡ |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6913-3960
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [8 empty] | 数量
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | ガソリン 10000L | [9 empty] | 1
[5 empty] | 軽油 10000L | [9 empty] | 1
| 施設名 | 西北環境事業センター | [6 empty] | 所在地 |  |  | 西淀川区大和田2-5-66
|  | 延べ面積 | 3705 | ㎡ |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6477-1621
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [8 empty] | 数量
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | ガソリン 10000L | [9 empty] | 1
[5 empty] | 軽油 10000L | [9 empty] | 1
| 施設名 | 中部環境事業センター | [6 empty] | 所在地 |  |  | 東住吉区杭全1-6-28
|  | 延べ面積 | 7986 | ㎡ |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6714-6411
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [8 empty] | 数量
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | ガソリン 10000L | [9 empty] | 1
[5 empty] | 軽油 10000L | [9 empty] | 1
| 施設名 | 中部環境事業センター出張所 | [6 empty] | 所在地 |  |  | 浪速区塩草2-1-1
|  | 延べ面積 | 7073 | ㎡ |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6567-0750
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [8 empty] | 数量
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | ガソリン 10000L | [9 empty] | 1
[5 empty] | 軽油 10000L | [9 empty] | 1
| 施設名 | 西部環境事業センター | [6 empty] | 所在地 |  |  | 大正区小林西1-20-29
|  | 延べ面積 | 2348 | ㎡ |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6552-0901
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [8 empty] | 数量
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | ガソリン 10000L | [9 empty] | 1
[5 empty] | 軽油 10000L | [9 empty] | 1
| 施設名 | 東部環境事業センター | [6 empty] | 所在地 |  |  | 生野区巽中1-1-4
|  | 延べ面積 | 5829 | ㎡ |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6751-5311
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [8 empty] | 数量
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | ガソリン 10000L | [9 empty] | 1
[5 empty] | 軽油 10000L | [9 empty] | 1
[5 empty] | 廃油 5000L | [9 empty] | 1
| 施設名 | 西南環境事業センター | [6 empty] | 所在地 |  |  | 住之江区泉1-1-111
|  | 延べ面積 | 3570 | ㎡ |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6685-1271
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [8 empty] | 数量
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | ガソリン 10000L | [9 empty] | 1
[5 empty] | 軽油 10000L | [9 empty] | 1
| 施設名 | 南部環境事業センター | [6 empty] | 所在地 |  |  | 西成区南津守5-5-26
|  | 延べ面積 | 10123 | ㎡ |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6661-5450
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [8 empty] | 数量
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | ガソリン 10kℓ | [9 empty] | 1
[5 empty] | 軽油 10kℓ | [9 empty] | 2
[5 empty] | 廃油 5kℓ | [9 empty] | 1
[5 empty] | 灯油・作動油 10kℓ（灯油6kℓ・作動油4kℓ） | [9 empty] | 1
| 施設名 | 東南環境事業センター | [6 empty] | 所在地 |  |  | 平野区瓜破南1-3-40
|  | 延べ面積 | 4883 | ㎡ |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6700-1750
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [8 empty] | 数量
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | ガソリン 10000L | [9 empty] | 1
[5 empty] | 軽油 10000L | [9 empty] | 1
| 施設名 | 木津川事務所 | [6 empty] | 所在地 |  |  | 大正区南恩加島1-11-35
|  | 延べ面積 | 718 | ㎡ |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6551-1730
| 区分 |  |  |  | 分類・容量 | [8 empty] | 数量
| 地下タンク漏洩検査 |  |  |  | 灯油 5000L | [9 empty] | 1
地下タンク漏洩検査実施施設
防火対象物定期点検実施施設
| 此花総合センタービル |  |  | 延べ面積 |  | 8101 | ㎡ |  | 所在地 |  |  | 此花区西九条5-4-21
|  |  |  | 地上8階 地下2階 |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6465-6700
| 住之江総合会館 |  |  | 延べ面積 |  | 4414.01 | ㎡ |  | 所在地 |  |  | 住之江区北加賀屋5-3-47
|  |  |  | 地上4階 |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6686-4163
| エルモ西淀川 |  |  | 延べ面積 |  | 3809 | ㎡ |  | 所在地 |  |  | 西淀川区大和田2-5-7
|  |  |  | 地上4階 地下1階 |  |  |  |  | 電話 |  |  | 06-6474-9940

## 4-5地下タンクローテーション
④－５ 地下タンク設置経過年数及び漏洩検査ローテーション | [22 empty] | R04.05 作成
[10 empty] | :実施済 |  |  | :実施予定 |  | 数字 | ：設置経過年数
事 業 所 名 | 開設年月 |  | 用 途 | タンク容量 | タンク 種類 | 設置 方法 | タンク 外面保護 | タンク 内面保護 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | 備 考
佃斎場 | S57.3 | 灯油 | 火葬炉バーナー用 | 10ｋｌ | Ａ | Ｂ | Ｄ | Ａ※ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
小林斎場 | H5.3 | 灯油 | 火葬炉バーナー用 | 20ｋｌ | Ａ | Ｂ | Ｂ |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32
北斎場 | H13.4 | A重油 | 非常発電機用 | １２ｋｌ | Ａ | Ｂ | Ｄ |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
鶴見斎場 | H18.3 | A重油 | 非常発電機用 | ６ｋｌ | Ｂ | Ｂ | Ｅ |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
※タンク諸元凡例（地下タンク定期点検結果報告書より抜粋）
１．タンク種類 → Ａ．鋼製一重殻 Ｂ．ＳＦ二重殻
２．設置方法 → Ａ．タンク室 Ｂ．直接埋設 Ｃ．漏れ防止
３．タンク外面保護 → Ａ．外面さびどめ塗装＋アスファルトプライマー＋モルタル
Ｂ．外面プライマー塗装＋表面覆装材＋タールエポキシ樹脂
Ｃ．外面プライマー塗装＋表面強化プラスチック（ＦＲＰ）
Ｄ．外面アスファルトルーフィング
４．タンク内面保護 → Ａ．内面表面強化プラスチック（ＦＲＰ） ※佃 平成２７年度実施