遊泳用プールの

衛 生 管 理 に

あたって

大阪市

2019.4 改正

このパンフレットはプール（遊泳場）の衛生的な管理に

役立てていただくために、大阪府遊泳場条例等を基に作成

いたしました。

プール開設者のみなさんは快適で衛生的なプールを維持

管理できるよう努めましょう。

◎維持管理のポイント　その１

施設の衛生面を含めた維持管理について、それぞれの場所における

留意事項を○内数字で示しました。

洗面・洗眼

水飲み設備④

②ロッカー室

①

プール

レストラン

⑤

⑦

救護所

⑥

監視所

足洗い場

シャワー

足洗い場

シャワー

受　付

便所③

便所

ロッカー室

受　付

- 利用者心得、利用時間、気象状況、プールの見取り図、排水口の

位置等を入口その他遊泳者の見やすい場所に掲示してください。

水着その他直接肌に接するもので遊泳者に貸与するものは、

あらかじめ消毒し、清潔なものを貸与してください。

遊泳を通じて人から人に感染するおそれのある感染症にかかっ

ている者、泥酔者及び他の利用者に迷惑を及ぼすおそれが明らか

である者は、遊泳させないようにしてください。

プール水の汚染、プールでの事故防止の観点から利用者数を

常に把握し、状況によっては入場者の制限を行ってください。

ロッカー室・便所

②　更衣室（ロッカーを含む）、便所その他利用者が使用する設備

は、毎日１回以上清掃するとともに随時点検を行ってください。

③　便所は、衛生的管理が容易に行える構造設備とし、専用の手洗

いを設置してください。

洗面・洗眼・水飲み設備

④　プールサイドに洗面・洗眼・水飲み設備を設け、飲用に適する

水を供給してください。

飲食を提供する場合

⑤　飲食を行わせる場合は、プールサイド以外にその場所を設け、

プール水を汚染しないよう努め、ガラスビン等破損により危害を

及ぼすおそれのある容器等は使用しないようにしてください。

監視所並びに救護所

⑥　プールの水面全域がもれなく監視できる位置に、監視所又は監視設備を設け、監視員並びに救護員を配置してください。

⑦　傷病者を収容し応急措置が行えるようベッド、救命用具、応急薬

品を備えた救護所を設けてください。

◎維持管理のポイント　その２

プールの設備面に対する維持管理について、それぞれの場所における

ｼｬﾜｰ･足洗い場

①

④

②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧

プール全体

③

排水

⑥

消毒剤

⑦

凝集剤等

⑥

消毒剤

⑤ろ過装置

⑤ろ過装置

採暖槽

留意事項を○内数字で示しました。

シャワー及び足洗い場

①　シャワーは、利用者が利用しやすく全身を十分に洗浄できるよう

維持管理してください。

足洗い場は、清潔を保つため常時オーバーフローさせ、プール水と同等以上の遊離残留塩素濃度（二酸化塩素を消毒に用いる場合は二酸化塩素濃度、以下『二酸化塩素濃度』という）を確保してください。

プール本体

- 夏期開場プールにおいては、供用開始前及び供用終了後に、

十分な清掃、設備の点検及び整備を行ってください。通年プール

においては、随時、清掃、設備の点検及び整備を行うとともに、

必要に応じ水抜き清掃を行ってください。

少なくとも年1回以上完全換水してください。

③　プールの排水口及び循環水の吸い込み口に網、格子等を設けて

ねじ、ボルト等で固定してください。

固定しているねじ、ボルト等に欠陥、変形等がないこと等を使用開始時、使用終了時及び使用時間中の定時に確認してください。排水管自体にも金具等を設置し、吸い込みを防止してください。

オーバーフロー水

④　オーバーフロー水を再利用する場合には、十分な浄化、消毒を

行ってください。

プールサイドを洗浄する場合は洗浄水がオーバーフロー溝に流入しないようにしてください。

循環ろ過設備

⑤　循環ろ過設備の能力は、プール本体及び循環系統内の水の全容

量に対し、少なくとも１時間当たり６分の１の処理能力を有し、

原則として１日中運転し、ろ材の洗浄、交換を適切に行ってくだ

さい。

夜間、循環ろ過設備を停止するプールにあっては、少なくとも

１時間当たり４分の１の処理能力のものにしてください。

また、処理水質は、その出口における濁度が0.5度以下となる

よう検査用採水栓又は測定装置を設け、正常に稼働していること

をおおむね年１回は確認してください。（0.1度以下が望ましい。）

消毒等の設備

⑥　プールには塩素剤の連続して注入できる消毒設備を設け、プール使用時間中は運転してください。

プールに用いる塩素剤は、医薬品、食品添加物を用いてください。

⑦　ｐＨ調整剤、凝集剤等を使用する場合は、これら薬品の過剰使

用等により支障を生じないよう適切に使用してください。

採暖槽等

⑧　採暖槽には消毒設備をろ過器設備の前に設け、週1回以上換水し、プール水と同等以上の遊離残留塩素濃度（『二酸化塩素濃度』）を保持してください。

レジオネラ属菌の検査を毎年１回以上行ってください。

採暖室の室温は、常に６０℃以下に保ってください。

◎水質維持管理のポイント

プール水は、どの部分においても別紙記載の水質基準を維持するこ

とが必要です。次の事項を守り、より良い水質を提供しましょう！

１．プール水は、常に消毒し遊離残留塩素濃度（『二酸化塩素濃度』）

がプール内で均一になるようにしましょう。

２．新規補給水量、１時間当たり循環水量並びに消毒剤の使用量を

常にに把握しましょう。

３．自主水質検査は各プール毎に次のとおり行ってください。

時間毎に　　　　　　・遊離残留塩素濃度（『二酸化塩素濃度』）

行うこと・・　　　　について、使用開始前、使用終了時及

び使用時間中においては２時間毎に測

定し、消毒が適切に行われているか確

認してください。（採暖槽を含む）

・遊泳者数を常に把握し、多数の場合は

測定回数を増やし、消毒並びに新規補

給水量に注意してください。

１日１回　　　　　　・気温、水温を１日１回以上測定してくだ

行うこと・・　　　　さい。

毎月１回　　　　　　・毎月１回以上採水し、ｐＨ、濁度、

行うこと・・　　　　過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、

一般細菌について、検査してください。

※なお、総トリハロメタンについては毎年１回以上（６月～９月

の時期）に測定してください。（0.2㎎/l以下が望ましい）

検査機関（参考）

大阪健康安全基盤研究所 (℡6771-8331)

（社）大阪府薬剤師会（℡6947-5476 ）等

水質基準に適合しない場合は・・・

１．補給水、換水、塩素剤の追加、循環ろ過の改善等を図り、再検査を

行ってください。

２．速やかに改善が図られない場合は、改善されるまでプール使用を一

一時中止してください。

◎安全管理のポイント

１．監視員は、プール水面全域をもれなく監視する。

２．救護員（監視員をあててもよい）をプール周辺の適当な位置

に相当数配置する。

３．救護員は応急救護の訓練を受けた者をあてる。

４．緊急時の連絡、搬送方法等を定めたマニュアルを作成し、こ

れを救護員の見やすい場所に掲示する。

５．万一の事故に備えて、従業員の訓練を行うとともに、連携す

る医療機関を定めておく。

６．施設内は原則禁煙とし、喫煙場所を設ける場合は他の利用者に

危害及び迷惑をおよぼさないところに設置する。

７．次の事項について管理日誌に記録する。

・営業時間

- 気温又は室温

- 水温

- 遊離残留塩素濃度

- 新規補給水量

- 薬剤使用量

- 設備の点検及び整備状況

- 利用者数

- プールに起因する怪我、疾病の発生状況

これらの記録及び水質検査結果は３年間保存してください。

◎保健所への報告

１．毎日の水質管理状況について、取りまとめ、毎月報告して

ください。

２．毎月の自主水質検査の結果について、その都度、報告して

ください。

３．プールに起因する疾病等が発生したときは、直ちに報告して

ください。

また、事故発生時には直ちに関係機関に通報するとともに速

やかに報告してください。（事故発生報告書）

◎管理体制のあり方

プール開設者は、プール全般の管理責任体制を明確にし、必ず管理

責任者並びに衛生管理者を置いてください。

なお、プールの規模等の実情に応じ、管理責任者と衛生管理者を同一

の者が兼ねることができます。

管理責任者とは・・

・プールにおける管理及び運営を適切に行うための責任者

衛生管理者とは・・

・プールにおける安全と衛生管理に関する責任者

・衛生管理者は、プールにおける衛生及び安全について、次の６点に

関する知識及び技能が必要とされています。

１．プールの水質管理

２．プールの水質管理

３．プールにおける疾病とその予防

４．プール施設内での事故防止と救護対策

５．プール施設の清掃と維持管理

６．プールにおける安全管理

ー参考ー

衛生管理者の知識及び技能の向上のために日本プールアメ ニティ協会による「衛生管理者講習会」が開催されています。 〔問い合わせ先〕公益社団法人 日本プールアメニティ協会 ℡０３－６９０７－８９７７

別　紙

―　水質基準　―

プール・採暖槽等共通

遊離残留塩素濃度は、０．４ｍｇ／ｌ以上であること。

また、１．０ｍｇ／ｌ以下であることが望ましい。

塩素消毒に代えて二酸化塩素による消毒を行う場合、プール水の二酸化

塩素濃度は、０．１ｍｇ／ｌ以上、０．４ｍｇ／ｌ以下であること。ま

た、プール水の亜塩素酸濃度は、１．２ｍｇ／ｌ以下であること。

プール

- 水素イオン濃度は、ｐＨ値５．８以上８．６以下であること。

- 濁度は、２度以下であること。

- 過マンガン酸カリウム消費量は、１２ｍｇ／ｌ以下であること。

- 大腸菌は、検出されないこと。

- 一般細菌は、１ｍｌ中形成される集落数が２００以下であること。

採暖槽等

レジオネラ属菌は、１００ｍｌ中形成される集落数が１０未満であること。

―　試料採水地点　―

矩形のプールでは、プール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置３箇所以上の水面下２０ｃｍ及び循環ろ過装置の取り入れ口付近。

その他の形状のプールでは、これに準じ、適切な地点を選ぶこと。