## 資料1 点検頻度確認表
様式1
構造基準と点検頻度【早見表】
| A | B | C
床面及び周囲＊ | ① ２階以上に設置 月１回 | 年１回 | 月１回
② ①以外の場合 年１回
施設本体 | ①床面及び周囲がB基準で、本体下部の床面が不浸透性でなく、かつ漏えい検知装置が配備されていない場合 月１回
② ①以外の場合 年１回
配管等（地上） | 年１回 | ６カ月１回 | ６カ月１回
配管等（地下）＊ | 年１回 | ６カ月１回 | 年１回
排水溝＊ | 年１回 | ・排水溝等からの漏えい （検知装置等による） 月１回 | ・ひび割れ、被膜の損傷 ６カ月１回
|  | ・ひび割れ、被膜の損傷 ６カ月１回 | ・排水溝等の内部の水位変動または漏えい 年１回
地下貯蔵施設＊ | 年１回 | ①内面コーティングされている場合 年１回 | 年１回
② ①以外 月１回
使用の方法 | 年１回
＊同等以上の効果を有する措置を講じることにより構造基準を満たしている場合、講じられた措置に応じ、適切な点検内容、頻度で点検を実施する。
※点検は、記載された頻度以上で実施する。
※構造基準（A･B・C）毎に、点検手法が異なる場合があるため、必要に応じ水質汚濁防止法施行規則を確認する。
構造基準
範囲

## 資料2-2 点検要領（別表１）
様式2-2
別表1
◆水質汚濁防止法に係る点検対象、方法及び頻度（作成例）
| 設備 | 数 | 構造基準 | 点検の方法 | 点検事項 | 点検頻度
床面及び 周囲 | 床面（側溝含む） |  | A | 目視 | ・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい（の痕跡） | 年１回
施設本体 | 10 亜鉛鍍金槽 |  |  | 湛水試験 | 点検要領のとおり | 年１回
11 回収槽
12 水洗槽
13 水洗槽
14 水洗槽
15 水洗槽
16 硝酸槽
17 水洗槽
18 3価クロメート
19 水洗槽
20 湯洗槽
21 クロメート槽
22 水洗槽
23 湯洗槽
付帯設備 | 配管1 |  | A | 目視 | ・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい（の痕跡） | 年１回
| 配管2 |  | A | 目視 |  | 年１回
| 配管3 |  | A | 目視 |  | 年１回
| 配管4 |  | A | 目視 |  | 年１回
| 継ぎ手 | 6 | A | 目視 | ・ひび、損傷、亀裂 ・漏えいの（痕跡） ・接合部のズレ | 年１回
| フランジ | 5 | A | 目視 | ・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい（の痕跡） ・パッキンの劣化 | 年１回
| バルブ | 5 | A | 目視 | ・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい（の痕跡） ・接合部のズレ、緩み | 年１回
| ポンプ | 3 | A | 目視 | ・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい（の痕跡） | 年１回
| ろ過機 |  | A | 目視 | ・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい（の痕跡） | 年１回
| 冷却機 |  | A | 目視 | ・ひび、損傷、亀裂 ・漏えい（の痕跡） | 年１回
使用の方法 |  |  |  |  | ・作業に伴う有害物質を含む水の 飛散、流出、地下への浸透 | 年１回
Note on C7: 青色斜体文字は、記入例です。 事業場にあわせて、記載・編集をしてください。

## 資料3 点検記録簿
有害物質使用特定施設と設備の点検簿（作成例） | [6 empty] | 様式３
点検頻度 | 年1回
点検年月日
実施責任者
実施者
| 設備 | 数 | 点検の方法 | 点検結果 |  |  | 講じた措置または補修の内容
|  |  |  | ひび、損傷、 亀裂 | 漏えい （の痕跡） | その他の異常
床面及び 周囲 | 床面 |  | 目視
| 側溝（流出防止） |  | 目視
施設本体（めっき槽 No.10～23） | 10 亜鉛鍍金槽 |  | 湛水試験
| 11 回収槽 |  | 湛水試験
| 12 水洗槽 |  | 湛水試験
| 13 水洗槽 |  | 湛水試験
| 14 水洗槽 |  | 湛水試験
| 15 水洗槽 |  | 湛水試験
| 16 硝酸槽 |  | 湛水試験
| 17 水洗槽 |  | 湛水試験
| 18 3価クロメート |  | 湛水試験
| 19 水洗槽 |  | 湛水試験
| 20 湯洗槽 |  | 湛水試験
| 21 クロメート槽 |  | 湛水試験
| 22 水洗槽 |  | 湛水試験
| 23 湯洗槽 |  | 湛水試験
付帯設備 | 配管1 |  | 目視
| 配管2 |  | 目視
| 配管3 |  | 目視
| 配管4 |  | 目視
| フランジ | 5 | 目視
| バルブ | 5 | 目視
| ポンプ | 3 | 目視
| ろ過機 |  | 目視
| 冷却機 |  | 目視
使用の方法 |  |  |  | ・作業に伴う有害物質を含む水の飛散、流出、地下への浸透の有無
Note on C9: 青色斜体文字は、記入例です。 事業場にあわせて、記載・編集をしてください。

## 資料4 異常及び漏えいの記録簿
様式４
◆異常及び漏えいの記録簿（作成例）
異常が確認された有害物質使用特定施設
異常を確認した年月日
異常の確認者
異常の内容
講じた措置または補修の内容

## 資料5 湛水試験記録簿
様式5
湛水試験記録簿（作成例）
実施年月日
実施責任者
実施者
設備 | 断面積 （m2） | 月 日 ： |  | 月 日 ： |  | 水位変動（cm） |  | 備考
|  | 水位（ｃｍ） | 水温（℃） | 水位（ｃｍ） | 水温（℃） | a-b | 一日当たり＊
|  | a |  | b
＊一日当たりの変動＝( a - b ) ÷ 要した日数