点検実施要領 (例)

１ 定期点検

１－１ 目的

本点検は、有害物質の地下浸透防止を目的とし、水質汚濁防止法第14条第5項に基づき実施する。

１－２ 点検体制

点検は、点検担当者（氏名）　　　　　　　　　　が実施、結果を記録する。

点検実施責任者（氏名）　　　　　　　　　　は、結果の確認を行う。点検の結果、異常が確認された場合は、速やか補修・措置を講じる。

１－３ 点検対象

点検の対象は、有害物質使用特定施設（有害物質使用貯蔵施設）本体、施設の床面及び周囲、付帯する設備、使用の方法とする。（別表-１（様式２－２）、別図-１（平面図）を参照）

１－４ 点検方法

別表-１（様式２－２） のとおり

１－５ 点検頻度

別表-１（様式２－２）のとおり

１－６ 点検記録の保存期間

点検記録は、３年間保存する。

２ 定期点検以外の異常及び漏えい確認時

２－１ 異常及び漏えい確認時の対応

異常及び漏えいを確認した者は、直ちに点検実施責任者（氏名）　　　　　　　　　　に連絡し、必要な措置を講じる。また、異常及び漏えいの内容等について「異常及び漏えいの記録簿」に記録する。

２－２ 記録の保存期間

異常及び漏えいの記録は、３年間保存する。

３ 点検方法（湛水試験）

① 試験を行う範囲のバルブ、止水栓を閉める。

② 槽、配管等を一定水位まで、湛水する。

③ 槽、配管等の水位を測定（もしくは上端からの距離を測定）し、記録する。

④ 　　　時間以上、湛水状態を保つ。

⑤ 再度、槽、配管等の水位を測定（もしくは上端からの距離を測定）し、記録する。

⑥ 時間（日）あたりの水位変動を計算する。

⑦ 過去の測定結果や、他の槽の測定結果と比較し、漏えいの有無を判断する。