## 2-1 出来高測定報告書
作成例（参考） | [12 empty] | 様式２‐１
出 来 形 測 定 報 告 書
工種 |  |  | 管底基準高さ
[8 empty] | （水準）基準高さ（ Ｈ） |  |  | 中心線の偏位 （水平方向） | 監督職員確認日 | 備考欄
測 | 定 | 号 | 管 | 管 | 設計 | 測
[8 empty] | 規格値（±30ｍｍ） |  |  | 規格値 （±30ｍｍ）
月 | 日 | 線 | 径 | 種 | 勾配 | 点 |  | 設計 | 出来形 | 誤差 | 偏位量
|  |  | （ｍｍ） |  |  |  |  | （ｍ） | （ｍ） | （ｍｍ） | （ｍｍ）
2010-01-01 |  | 城東 第112号線 | 400 | 硬質塩化ビニル管 | 1／500 | １ | 既設3種MH管口 | -1.287 | -1.285 | 2 | ＋１
2010-01-01 | [5 empty] | ２ | №１MH＋20ｍ | -1.283 | -1.284 | -1 | ＋31 |  | 打合せ記録書⑪による。
2010-01-01 | [5 empty] | ３ | №１MH＋31ｍ | -1.281 | -1.283 | -2 | ＋23 |  | 埋設物の平面近接 （Eマンホール）
2010-01-01 | [5 empty] | ４ | 城東111号線 №1MH管口 | -1.279 | -1.25 | 29 | ０
／
2010-01-02 |  | 城東 第111号線 | 300 | 硬質塩化ビニル管 | 1／300 | １ | №１MH管口 | -1.28 | -1.283 | -3 | ０
2010-01-02 | [5 empty] | ２ | №１MH＋20ｍ | -1.273 | -1.242 | 31 | ＋5 |  | 打合せ記録書⑩による。
2010-01-02 | [5 empty] | ３ | №１MH＋31ｍ | -1.273 | -1.256 | 17 | ＋3 |  | 埋設物の交差近接（W）
2010-01-02 | [5 empty] | ４ | 既設3種MH管口 | -1.266 | -1.255 | 11 | ０
／
／
／
／
／
／
注） |  | 監督員確認日は、現場立会確認に適用する。
備考欄は、各定規値から外れるものについて原因等を記載する。
各規格値を外れた場合は、測点を追加する。
図面（説明図等）
路床高H2
Ｂ
Ｈ
（＋）
下流から
視準して右側
（－）
下流から
視準して左側
（中心線の偏位）

## 2- 2 継手チェックシート（鋳鉄管）
様式２‐２
継手チェックシート（例）※
工 事 名 称
管種・呼び径 | φ |  |  |  |  | 図面 Ｎｏ.
継 手 箇 所 数 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
管体 Ｎｏ.
略 図
清 掃
滑 剤
ボルトの締付けトルク
押輪～受口 間隔 （a） | 1
2
3
4
胴付間隔 （x） | 1
2
3
4
ゴム輪 出入状態 | 1
2
3
4
判 定
判定基準 押輪－受口間隔（a）：最大値－最小値≦５mm（同一円周上） ゴム輪出入状態：同一円周上では、ハまたはイ、ロ、ハが同時に存在しないこと。
施 工 日 |  | 施 工 |  |  |  |  | 現場代理人
令和 年 月 日 | [6 empty] | 主任技術者 (監理技術者)
点 検 者
※）または日本ダクタイル鉄管協会が定める「継手チェックシート」にまとめる。
a
Ｋ形
Ｘ
イ
ロ
ハ
ゴム輪の入り状態判定
１
２
３
４

## 2-3_NS型継手チェックシート
様式２－３
ＮＳ形継手チェックシート（例）※
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
工 事 名 称
工 区
配管図 №
測 点 №
呼び径・管種
|  |  |  | 継手施工者（ |  |  |  | ）
管体№及び形状
略図
継手№
清掃
滑剤
受口溝の確認
上
受口面―ゴム輪 |  |  | 右
間隔(b) |  |  | 下
左
上
受口面―白線 |  |  | 右
間隔(a) |  |  | 下
左
曲げ角度
判定
※）または日本ダクタイル鉄管協会が定める「継手チェックシート」にまとめる。

## 2-4 切管明細
切 管 明 細
受注者
現場代理人
| 番号/日付 | 管 種 | 切 管 明 細 | 使用長（ｍ） | 残管長（ｍ） | ｽｸﾗｯﾌﾟ重量
|  |  |  | 甲・乙 | 甲・乙
|  |  |  | 甲・乙 | 甲・乙
|  |  |  | 甲・乙 | 甲・乙
|  |  |  | 甲・乙 | 甲・乙
|  |  |  | 甲・乙 | 甲・乙
|  |  |  | 甲・乙 | 甲・乙
|  |  |  | 甲・乙 | 甲・乙
|  |  |  | 甲・乙 | 甲・乙
|  |  |  | 甲・乙 | 甲・乙
|  |  |  | 甲・乙 | 甲・乙
|  |  |  | 甲・乙 | 甲・乙
|  |  |  | 甲・乙 | 甲・乙
合 計
○は挿口加工を示す。