## 要求水準書チェックリスト
様式Ⅲ-1
要求水準書チェックリスト
NO. | 項目 | 内容 | 提案書参照 様式ページ | 確認
1 | １-１-２ 事業概要 | 事業者は、本事業の遂行を目的として設立する特別目的会社（以下「SPC」という。）を設立し、管理運営するものとする。SPCの本店所在地は、本事業用地外の大阪市内とし、事業期間中は大阪市外に移転させないものとする。
2 | ２-４-２ 事業期間(1) | 設計・建設改築期間は、令和10年9月末を設計・建設改築を実施する期間（試運転を含む）の最終期限とし、改築の手順は、事業者の提案によるものとする。
3 | ２-４-２ 事業期間(1) | 施工期間中においては、汚泥処理に必要な能力を確保し、下水処理に影響を与えない提案とすること。
4 | ２-４-２ 事業期間(2) | 維持管理・運営期間は、最後に完成した施設の引渡し後から20年間とする。
5 | ２-４-４-１ 脱水処理方式 | 本事業における汚泥の脱水処理方式は、次のいずれかに該当するものに限る。 (1) 日本国内における下水汚泥を脱水させる施設において、0.6t-DS/時以上の施設規模の導入実績を有するもの。 (2) 次のいずれかの評価、証明を本事業の募集開始の日までに得ているもの。 ア 地方共同法人日本下水道事業団による技術評価 イ 公益財団法人日本下水道新技術機構による建設技術審査証明または新技術研究成果証明 ウ 国土交通省によるB-DASH 事業の実証評価
6 | ２-４-４-２ 脱水分離液 処理方式 | 本事業における汚泥の脱水分離液処理方式は、次のいずれかに該当するものに限る。 (1) 日本国内における下水汚泥の脱水分離液の窒素除去を行う施設において、675㎥/日以上の設規規模の導入実績を有するもの。 (2) 次のいずれかの評価、証明を本事業の募集開始の日までに得ているもの。 ア 地方共同法人日本下水道事業団による技術評価 イ 公益財団法人日本下水道新技術機構による建設技術審査証明または新技術研究成果証明 ウ 国土交通省によるB-DASH 事業の実証評価
7 | ２-４-４-３ 資源化 処理方式 | 本事業における汚泥の資源化処理方式は、以下の方式とする。 (1) 汚泥焼却方式 (2) 汚泥炭化方式 (3) 汚泥乾燥方式
8 | ２-４-４-３ 資源化 処理方式 | 本事業の資源化物を製造する技術方式は、次のいずれかに該当するものに限る。 (1) 日本国内における下水汚泥を焼却、炭化又は乾燥させる施設において、70t-WET/日以上の施設規模の導入実績を有するもの。 (2) 次のいずれかの評価、証明を本事業の募集開始の日までに得ているもの。 ア 地方共同法人日本下水道事業団による技術評価 イ 公益財団法人日本下水道新技術機構による建設技術審査証明または新技術研究成果証明 ウ 国土交通省によるB-DASH 事業の実証評価 (3) 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン―改訂版―平成30 年1 月（国土交通省 水管理・国土保全局下水道部）参考資料―１エネルギー化技術の概要表資-1.1～1.3 に記載のある技術。
9 | ２-４-５ 施設規模 | 本処理施設規模は、施設の定期修繕期間を含めた年間を通じて「２-４-６処理対象汚泥」で示す予測最大消化汚泥量を全量受入れ、受入れた予測最大消化汚泥の全量を事業者が提案した施設を活用し、資源化処理して有効利用するとともに、資源化物・副生成物の全量を適正に貯留・運搬・搬出できる施設規模とすること。
10 | ２-４-５ 施設規模(1) | 沿岸部と内陸部の消化汚泥輸送能力を考慮した施設処理能力及び受入・貯留能力とすること。
11 | ２-４-５ 施設規模(2) | 「２-４-６処理対象汚泥」に示す処理対象汚泥の量を超える場合や、汚泥性状が範囲を外れる場合であっても、事業者の提案する施設処理能力で受入れが可能な場合は、再資源化処理及び有効利用すること。ただし、汚泥の量及び性状により有効利用ができず、場外搬出等が必要な場合は、汚泥の処理・処分方法に関して課題解決に向けた協議※を市と事業者が誠意をもって行う。また、消化汚泥の量及び性状が事業者の提案する施設能力では処理できず、受入れできない場合についても汚泥の処理・処分方法に関して課題解決に向けた協議※を市と事業者が誠意をもって行う。
12 | ２-４-５ 施設規模(3) | 令和15年度末までは、平野下水処理場へ供給する内陸部の消化汚泥を処理した脱水汚泥のうち、150t-wet/日（33.3tDS/日、脱水汚泥の含水率78%）を市が別途事業契約をしている「大阪市平野下水処理場汚泥固形燃料化事業」（以下、「汚泥固形燃料化事業」という）に汚泥炭化炉施設の定期修繕を除く期間（330日／年）供給し、それ以外の汚泥を本事業で処理するものとし、令和16年以降は、脱水した汚泥の全量を処理する。
13 | ２-４-５ 施設規模(4) | 災害等が発生し、市域の下水処理場が被災して下水処理が行えず、移動脱水機による生汚泥の脱水ケーキの受入れが必要となった場合、受入れる汚泥の量及び性状が事業者の提案する施設処理能力で処理が可能な場合は、脱水ケーキを受入れ、資源化処理及び有効利用を行う。
14 | ２-４-５ 施設規模(5) | 災害等が発生し、近隣都市からの汚泥ケーキの受入れ要請があった場合、受入れる汚泥の量及び性状が事業者の提案する施設処理能力で処理が可能な場合は、脱水ケーキの受入れ、資源化処理及び有効利用を行う。
15 | ２-４-７ 公害防止基準 | 本事業の実施にあたっては、関連法令等を遵守し 、周辺住民の生活環境を損ねることのないようにしなければならない｡
16 | ２-４-１０ 統括管理業務(1) | 統括管理業務は、統括管理責任者を事業期間に亘り１名配置し、効果的な管理を行うこと。
17 | ３-１-２ 事前調査(1) | 事業者は、既存調査結果を参照のうえ必要に応じて、自らの責任及び費用において、本件工事に必要な測量調査等を行う。
18 | ３-１-２ 事前調査(2) | 事業者は、大阪市が定める環境影響評価技術指針（令和3年4月）に準拠し、自主的な環境影響調査を実施する。
19 | ３-１-７ 撤去に関する条件§１(1) | 設計・建設期間中の撤去は、本事業で事業者が提案する施設の建設のため支障となる既存施設の撤去を行う。既存施設の撤去は、既存施設の運転管理に極力支障が無いように、調査・計画を行い、市と調整の上、実施すること。
20 | ３-１-７ 撤去に関する条件§１(2) | 維持管理・運営期間中の撤去は、維持管理・運営開始後3年以内に別紙「舞洲スラッジセンター撤去対象機器リスト」に示した施設を撤去すること。
21 | ３-１-７ 撤去に関する条件§2 | 本事業で建設する脱水・汚泥資源化炉・脱水分離液処理施設の支障となる既存の土木建築施設、機械・電気設備の撤去は、事業者の責任と費用により行うものとし、既存施設の運転管理に極力、支障が無いように、十分な調査・計画に基づき、市及び既存施設の運転管理業務委託事業者と調整の上、実施すること。なお、平野下水処理場の汚泥溶融炉施設の撤去は本事業に含まない。
22 | ３-１-８ 建設期間中の引き渡しに関する条件 | 建設中に段階的に本施設の引き渡し及び供用開始する場合は、必要な汚泥処理能力を確保できる試運転・検査・切替手順を作成すること。手順の作成は、既存施設の運用・維持管理を考慮すること。
23 | ３-２-１-１ 下水処理場への返流水の要求水準§１ (2) | 脱水分離液処理施設は、事業者が提案した発生汚泥量に対し、発生した脱水分離液の全量を処理して此花下水処理場に設置された長時間曝気施設へ返送すること。 脱水分離液処理施設の水質条件は、要求水準書に示すとおりとするが、舞洲スラッジセンターから此花処理場までの配管の腐食やスケールが発生させないように適切な処理水質で送水すること。
24 | ３-２-１-１ 下水処理場への返流水の要求水準§２ (1) | 消化汚泥の供給設備は、事業者の提案する汚泥量を安定的に送泥できる能力とする。
25 | ３-２-１-１ 下水処理場への返流水の要求水準§２(3) | 既存脱水分離液処理施設能力(1,350㎥/日)を超える脱水分離液は、1,000㎥/日を上限として、未処理で濃縮排水槽へ送水しても良いものとする。 未処理の脱水分離液が1,000㎥/日を超えて発生する場合は、事業者の責任と費用において、脱水分離液の処理を行い、要求水準書に示す処理水質を満足させ、平野下水処理場の東池反応槽分配槽及び南池反応槽分配槽に送水する。
26 | ３-２-１-２ 資源化施設性能の要求水準 | (1) 汚泥焼却方式の場合 汚泥焼却炉のエネルギー効率は、「下水道事業におけるエネルギー効率に優れた技術の導入について」（平成29年9月15日 国水下事第38号）の通達に準拠し、以下の性能指標を満たすものとする。 排熱回収率40%以上かつ消費電力量削減率が20％以上 (2) 汚泥炭化方式、汚泥乾燥方式 固形燃料の品質はJIS Z 7312に規定されているとおりとする。
27 | ３-２-１-３ 下水汚泥の有効利用 | 事業者は以下の方式ごとに維持管理・運営期間を通じて有効利用先を確保し、最終生成物を全量有効利用する。 (1) 汚泥焼却方式 汚泥焼却炉において生成される焼却灰等の最終生成物の全量をリサイクル事業者等へ搬出し、二次加工を経て建設資材等に有効利用する。 (2) 汚泥炭化方式、汚泥乾燥方式 汚泥炭化設備、汚泥乾燥設備において固形燃料化したものを、有価物として市から全量買い取り、有効利用先へ供給する。
28 | ３-２-１-４ 副生成物等の廃棄量抑制 | 本施設において資源化物として利用できない副生成物の発生量や、事業実施に伴い発生する廃棄物の処分量を極力抑制する施設とし、本事業で適正に処分すること。
29 | ３-２-１-５ 温室効果ガスの削減 | 本施設から排出する温室効果ガスを極力抑制すること。 また、資源化施設からの温室効果ガス排出量は、別紙 「温室効果ガスの算出方法」に示す計算条件において、基準となるCO2排出量以下とすること（固形燃料化物の化石燃料代替利用等の削減分は含まない）。
30 | ３-２-２ 施設全般に関する要求水準(1) | ア 本事業の施設を建設する事業用地は、「２-２立地条件」のとおりとする。 イ 舞洲スラッジセンターにおいては、本事業で改築する配置計画を行うにあたり、次期の改築スペースを考慮する。 ウ 事業用地外に配置が必要な設備・配管・配線等は、既存施設の機能・維持管理を妨げないように計画すること。
31 | ３-２-２ 施設全般に関する要求水準(6) | 事業者は、サービス対価の支払いに必要となる受入汚泥・脱水汚泥・最終生成物・各種排水の量・性状を計測するとともに、適切な維持管理・運営に資するため、要求水準書に記載の項目について毎日計量できる計量設備を設けること。 なお、要求水準書に示す※のついた計測項目に用いる計量器は、構造及び検査等について計量法に準じた設備とすること。
32 | ３-２-２ 施設全般に関する要求水準(7) | 自然災害や施設の故障時において、環境基準を逸脱することのないように安全に停止すること。
33 | ３-２-３ 機械設備に関する要求水準§1(1) | 再生水送水ポンプは、既設ポンプ設備、配管（処理水槽からポンプまでの吸込管及びポンプからポンプ室内の吐出管）、操作盤を今回事業で改築する。
34 | ３-２-３ 機械設備に関する要求水準§1(2) | 配管設備は、発進立坑・地下管廊に敷設された再生水配管及び消化汚泥配管は再塗装を施す。
35 | ３-２-３ 機械設備に関する要求水準§2(1) | 送泥・汚泥供給ポンプ設備は、既設ポンプ設備、操作盤及び配管を今回事業で改築する。
36 | 3-2-4 電気設備に関する要求水準§1(1) | 施設運転に必要な電力は、事業者の責任と負担において電気事業者と契約し、必要となる施設を整備して、調達・使用するものとする。なお、電気の引込にあたり、必要な工事負担金は事業者負担とする。
37 | 3-2-4 電気設備に関する要求水準§1(2) | 既設太陽光発電設備との系統連系を行い、発電した電力を自己消費すること。連系にあたっては、3φ3W440Vまたは、3φ3W210Vとする。なお、3φ3W210Vにて連系する場合は、既設400Vタイトランス盤を撤去のうえ、系統連系に必要な整備一式を事業者範囲で実施する。
38 | 3-2-4 電気設備に関する要求水準§1(4) | 2号受泥槽投入弁現場操作盤及び再生水槽現場操作盤を今回事業で改築する。操作盤の仕様は事業者提案とするが、要求水準書別紙「此花－舞洲SC送泥運転パターン表」で示す負荷の運転・運転モードを満足するものとする。
39 | 3-2-4 電気設備に関する要求水準§2(1) | 施設運転に必要な電力は、事業者の責任と負担において電気事業者と契約し、必要となる施設を整備して、調達・使用するものとする。なお、電気の引込にあたり、必要な工事負担金は事業者負担とする。
40 | 3-2-4 電気設備に関する要求水準§3(1) | 施設運転（既設脱水分離液処理施設を含む）に必要な電力は、事業者の責任と負担において電気事業者と契約し、必要となる施設を整備して、調達・使用するものとする。なお、電気の引込にあたり、必要な工事負担金は事業者負担とする。
41 | ３-２-５ 建築物に関する要求水準§1(2) | 建物の外観及びエントランスホール等については、特殊なデザインの建物として著作権が発生しているため、外観を変えない計画とすること。
42 | ３-２-５ 建築物に関する要求水準§3(2)ウ | 建築構造物は、設置されるプラント設備機器等全体を覆う建屋とする。建屋は、騒音、振動他、環境条件を満足する性能であること。
43 | ３-２-６ 土木施設に関する要求水準§1(1) | 此花下水処理場の候補地内①の西側に残置している既設汚泥洗浄槽（別紙 「既存施設」）について、施設建設に支障となる場合は撤去する。
44 | ３-２-６ 土木施設に関する要求水準§1(6) | 土木施設及び建築物等の整備に伴い必要となる雨水排水設備、舗装等については、整備内容に応じて、それぞれの使用用途や目的に沿った適切な復旧、新設等の対応を行う。なお舗装は現状復旧とし、場内道路も現状の道路幅が確保できるよう整備する。
45 | ３-２-６ 土木施設に関する要求水準§2(1) | 平野下水処理場の整備対象用地内の北側に残置している既設消化タンク本体（別紙 既存施設）について、施設建設に支障となる場合は、既設消化タンク本体及び杭（別紙 既存施設）も撤去する。なお、既設消化タンク本体及び杭撤去後は、事業者の提案する施設の必要な高さまで埋め戻す。
46 | ３-２-６ 土木施設に関する要求水準§2(2) | 平野下水処理場の整備対象用地の地上部の構造物は撤去された状態での建設開始とするが、工事用地内の地下埋設管（別紙 既存施設）は、本事業にて全撤去する。また、構造物基礎等(別紙 既存施設)についても施設建設に支障となる場合は、本事業にて撤去する。なお、既設焼却炉監視室の地下部分（別紙 既存施設）は残っており、事業者の責任において当該空間を有効利用することは可能である。ただし、構造を変状する場合や、水槽や基礎として利用する場合は、構造物の耐震性の確保を行うものとする。
47 | ４-２ 維持管理・運営の体制(1) | 事業者は提案するシステムを良好に維持管理・運営できる体制を確保し、情報連絡、応急処置及び運転停止時における確実な運転再開が可能となる維持管理・運営体制を確立する。その際、提案するシステムに必要な有資格者を事業者の責任において配置する。
48 | ４-２ 維持管理・運営の体制(2) | 事故及び故障が極力発生しないよう計画的な維持管理が行え、突発的に発生する事故及び故障にも緊急的な対応ができる保全管理体制を確立する。
49 | ４-２ 維持管理・運営の体制(3) | 事故及び故障が発生した場合に、必要な技術者の参集、部品の調達、その他復旧に必要な措置ができる緊急時管理体制を確立する。
50 | ４-３ 維持管理・運営の要求水準(2) | 事業者は電気事業法に定める電気主任技術者を選任し、電気工作物を維持するほか、関係法令を遵守し、電気設備の保安業務を行うこと。
51 | ４-３ 維持管理・運営の要求水準(9) | 事業者は、最終生成物の有効利用先を確保し、「３-２-１-３ 下水汚泥の有効利用」に従って全量有効利用する。
52 | ４-３ 維持管理・運営の要求水準(12) | 本事業において発生する廃棄物は、関係法令に従って適切に取り扱い、事業者にて費用負担及び廃棄物搬出、マニフェスト交付事務、マニフェストの市への提出を実施すること。
53 | ４-３ 維持管理・運営の要求水準(13) | 本事業の対象施設に関して、一般市民及び下水道関係者等の見学者を受け入れ、次の事項を行う。 ア 見学者受け入れ対応（事業者が設置・運営するホームページ等での見学案内の周知、予約・受付、施設の案内・引率、説明等） イ 説明に必要となるパンフレット及びパネルの作成 ウ 施設を紹介する映像の作成及びモニターの設置