## Slide 1
第３回 建設局下水道施設包括業務委託のＰＤＣＡ実施にかかる有識者会議
（令和５年度上期 業務実績中間報告）
資料６
令和６年１月29日

## Slide 2: 説明資料目次
１．大阪市下水道施設包括的管理業務委託内容 ・・・・・ Ｐ３
２．包括委託におけるＰＤＣＡサイクル ・・・・・ Ｐ４
３．モニタリング実施状況（令和５年度上期） ・・・・・ Ｐ５－１１
４．要求水準・評価基準の達成状況（令和５年度上期） ・・・・・ Ｐ１２－２０
５．包括委託に関連する事故発生状況（令和５年度上期） ・・・・・ Ｐ２１－３０
６．令和４年度モニタリングによる改善進捗状況 ・・・・・ Ｐ３１－３２
７．CWOのセルフモニタリングによる業務改善事例 ・・・・・ Ｐ３３－３７
８．モニタリング方法の見直し(案) ・・・・・ Ｐ３８－４４
９．包括委託の業務数量変動への対応 ・・・・・ Ｐ４５－４９

## Slide 3
● 委託名称 ： 大阪市下水道施設包括的管理業務委託
● 契約相手 ： クリアウォーターOSAKA 株式会社
● 契約手法 ： 随意契約
● 契約期間 ： 20年間（令和3年～令和23年度：業務実施期間 令和4年～令和23年度）
● 契約金額 ： 約3,853億円
● 委託内容 ：
大阪市内で管理又は所有している下水道施設等について、維持管理業務を性
能発注方式により包括的に委託。
対象施設 | 主な業務内容
管渠施設 （管渠約4,960ｋｍ、マンホール約19万個所、集水ます60万個所、取付管約1,900km） | ・ 計画的業務 （管路施設等の巡視・点検、調査、清掃、修繕、排水不良解消） ・ 問題解決業務 （下水つまり、不法投棄、悪臭、危険個所等の問題解決） ・ 住民対応等業務、緊急対応業務、災害等対応業務、改築業務等
抽水所（ポンプ場） （58箇所） 下水処理場 （12箇所） | ・ 運転維持管理業務 （各種機器の運転操作及び監視、故障・災害時対応） ・ 水質管理業務 （各種水質試験及び報告書作成） ・ 保全業務 （各種機器等の点検、整備、清掃、修繕等）
包括委託業務概要
１.大阪市下水道施設包括的管理業務委託内容

## Slide 4
PDCAの実施頻度 | 目的 | 頂きたい意見
毎年 | ・業務改善による品質確保 ・コスト削減の着実な進捗確保 | 要求水準・評価基準に対する評価・ご意見、各基準値の適正性、確認された課題↔改善策に対する評価・ご意見、契約上の課題、維持管理業務に係る事故に対する再発防止策の有効性・問題点 等
５年ごと | ・時代の流れに対応した契約内容の確保 | 契約見直しの必要性に関する確認、社会情勢等を鑑みた業務体制・履行状況に対する課題、確認された課題↔改善策に対する評価・ご意見
２.包括委託におけるPDCAサイクル
Do
Check
Action
●包括委託契約に基づく、業務計
画書の作成
●要求水準・評価基準値の遵守を目指した、取り組み内容の整理
●業務計画書に基づく業務の実施
●業務実績の記録
●セルフモニタリング、発注者実施
モニタリングによる履行状況確認
●改善点抽出
●業務計画書の改善等による
業務改善
Plan
PDCAの基本的な考え方
有識者会議での確認事項
CWOの業務履行状況を踏まえた課題・改善策、検討内容や方向性について、専門的なご意見を頂き、包括委託業務全体のベースアップを図る。

## Slide 5
 | モニタリング項目 （アウトプット項目中心） モニタリングマニュアルで規定 | 要求水準・評価基準 （アウトカム） 特記仕様書で規定
管路施設 | 42項目 ・巡視・点検・調査数量 ・つまり・清掃数量 ・市民対応状況 など （頻度）毎月報告・監視 | 3項目 要求水準・評価基準値等 ・道路陥没件数 ・下水つまり件数 ・申告対応時間 （頻度）毎月報告・監視
処理場・ 抽水所施設 | 55項目 ・放流水質 ・エネルギー、薬品等使用量 ・雨水ポンプの運転 ・水処理、汚泥処理施設の状況 ・点検、修繕実施 ・災害対応要員の確保状況 など （頻度）毎月、四半期、年1回の報告・監視 | 3項目 要求水準・評価基準値等 ・ポンプ運転に関する事項 （浸水発生、危険水位超過） ・放流水質 （pH、SS、BOD、COD、全窒素、 全りん、大腸菌群数） ・ユーティリティ等に関する事項 （電力量、燃料、薬品等） （頻度）毎月報告・監視
【要求水準】業務モニタリング結果
３.モニタリング実施状況（令和５年度上期）

## Slide 6
３.モニタリング実施状況（令和５年度上期）
モニタリング結果凡例
〇 ： 問題なし △ ： 問題ないが改善可能
× ： 業務履行に問題あり
黒字：書類整理改善 赤字：現場調査改善
業務モニタリング確認４２項目（管路施設）
※モニタリングマニュアルチェックシートによる確認

## Slide 7
３.モニタリング実施状況（令和５年度上期）
モニタリング結果凡例
〇 ： 問題なし △ ： 問題ないが改善可能
× ： 業務履行に問題あり
黒字：書類整理改善 赤字：現場調査改善
業務モニタリング確認４２項目（管路施設）
※モニタリングマニュアルチェックシートによる確認

## Slide 8
３.モニタリング実施状況（令和５年度上期）
業務モニタリング確認４２項目（管路施設）
※モニタリングマニュアルチェックシートによる確認
モニタリング結果凡例
〇 ： 問題なし △ ： 問題ないが改善可能
× ： 業務履行に問題あり
黒字：書類整理改善 赤字：現場調査改善

## Slide 9
３.モニタリング実施状況（令和５年度上期）
業務モニタリング確認５５項目（処理場・抽水所施設）
モニタリング結果凡例
〇 ： 問題なし △ ： 問題ないが改善可能
× ： 業務履行に問題あり
ユーティリティ 達成機場数/対象機場数

## Slide 10
３.モニタリング実施状況（令和５年度上期）
業務モニタリング確認５５項目（処理場・抽水所施設）
モニタリング結果凡例
〇 ： 問題なし △ ： 問題ないが改善可能
× ： 業務履行に問題あり
ユーティリティ 達成機場数/対象機場数

## Slide 11
３.モニタリング実施状況（令和５年度上期）
業務モニタリング確認５５項目（処理場・抽水所施設）
モニタリング結果凡例
〇 ： 問題なし △ ： 問題ないが改善可能
× ： 業務履行に問題あり
ユーティリティ 達成機場数/対象機場数

## Slide 12
【要求水準】業務モニタリング結果
 |  | 要求水準 | 発生数 | 評価
管路 |  | 道路陥没、下水つまりによる第三者被害 0件。 ただし、その原因が本市の管理施設に起因しない場合や受注者の過失によらない場合を除く | 0件 | 〇
下水処理場・抽水所 | ポンプ 運転 | ポンプ運転に起因する「浸水」を発生させない。 ただし、受注者の過失によらない場合を除く | 0回 | 〇
 | 放流 水質 | 水質試験の各回測定値が水質汚濁防止法及び下水道法に定める基準を超過しない。 【項目】pH、SS、BOD、全窒素、全りん、 大腸菌群数 自動観測局の測定値から算出した値が総量規制基準（L値）を超過しない。 【項目】COD、全窒素、全りん 停電及び設備の故障等やむを得ない理由がある場合、有害物質等の流入や汚泥処理炉系（包括業務外）の事故等による脱水分離液処理水の悪化が生じた場合、降雨の状況により放流水質に影響を及ぼす場合などを除く。 | 9項目 超過 なし | 〇
４.要求水準・評価基準の達成状況（令和５年度上期）
※1
※1 令和5年4月以降、包括委託に関連する事故(５．包括委託に関連する事故発生状況にて事案紹介) は発生しているが、
CWOの過失等により要求水準未達となる事案は発生していないため、0件である。
※2
※2 浸水（9月10日）は発生しているが、ポンプ運転の不備に起因するものではなかったため、0回としている。
ポンプに起因する判断は後のページを参照。

## Slide 13
【評価基準】業務モニタリング結果
４.要求水準・評価基準の達成状況（令和５年度上期）
 |  | 評価基準 | 発生数 | 評価
管路 |  | 道路陥没、下水つまりの発生件数。 ・道路陥没: 年間 265 件以内 (133件) ・下水つまり: 年間 935 件以内 (468件) 開庁時間内における道路陥没、下水つまりの申告対応時間。 ・現場到着時間 ： 2時間45分以内 | 道路陥没 ： 132件（99％） 下水つまり： 328件（70％） 現場到着件数：全件超過なし →発生 407件 →最遅到達時間 2時間半 | 〇
下水処理場・抽水所 | ポンプ運転 | 「危険水位」を超過しない。 | 超過なし | 〇
 | 放流水質 | 混合水質試験の各回測定値が基準を超過しない。 【項目】SS、BOD 自動観測局における日間荷重平均値が基準を超過しない。 【項目】COD、全窒素、全りん | 5項目 超過なし | 〇
 | ユーティリティ等 | 電力・薬品等の原単位もしくは年間使用予定量を超過しない。 | 超過なし | 〇
※2 下水処理場・抽水所におけるポンプ運転、放流水質、ユーティリティ等の発生件数、評価については、運転管理の不備に起因するものではないため 「超過なし」 としている。詳細は次ページ以降参照。
※2
※2
※2
※1
※1
※1 管路における道路陥没、下水つまりについては、上半期の達成状況を基準値の1/2により評価することとした。（ ）で記載。
※1
※1

## Slide 14
【評価基準】ポンプ運転 危険水位超過について（１）
ポンプ運転
４.要求水準・評価基準の達成状況（令和５年度上期）
令和５年度上半期は、５降雨（６月２日、８月１５日、８月２４日、９月１０日、９月２１日）において、１６機場にて延べ２０回危険水位を超過。（２０回の内、半数の１０回は６月２日）
梅雨前線及び台風第２号に伴う大雨 高知、和歌山、奈良に線状降水帯が発生
６月平均月間総降雨量：１８５．１ｍｍ
６月２日の総降雨量 ：１３５．５ｍｍ
月日 | 危険水位 超過機場数
6月2日 | 10
8月15日 | 1
8月24日 | 5
9月10日 | 2
9月21日 | 2
5回 | 延べ 20 機場

## Slide 15
【評価基準】ポンプ運転 危険水位超過について（２）
ポンプ運転
月日 | 機場名 | 10分間降雨 強度（mm） | 超過時間 | 危険水位 （OP + m） | 超過時水位（OP + m） | 運転台数 / 全ポンプ台数
6月2日 | 弁天抽水所 | 11.5 | 11:25～12:12(47分) | OP-15.00 | OP-3.86 | ６/６台
 | 東野田抽水所 | 10.5 | 11:19～11:20(1分) | OP-1.00 | OP-0.98 | ７/７台
 | 片江抽水所 | 13.5 | 11:20～11:45(25分) | OP+0.00 | OP+0.35 | ７/７台
 | 南港第1抽水所 | 10.0 | 11:01～11:29(28分) | OP+0.60 | OP+1.21 | ４/４台
 | 南港第2抽水所 | 10.5 | 10:55～11:59(64分) | OP-1.30 | OP+2.09 | ４/４台
 | 住之江抽水所 | 11.5 | 11:36～11:52(16分) | OP-18.00 | OP-15.73 | ６/６台
 | 平野市町抽水所 | 10.0 | 11:17～11:48(31分) | OP+0.40 | OP+1.26 | 20 / 20台
 | 恩貴島抽水所 | 11.5 | 10:57～11:38(41分) | OP-2.50 | OP-1.51 | ８/８台
 | 国次抽水所 | 8.0 | 11:22～11:26(4分) | OP-1.00 | OP-0.97 | ３/３台
 | 北港抽水所 | 8.8 | 11:04～11:22(18分) | OP-2.60 | OP-2.30 | 12 / 13台
４.要求水準・評価基準の達成状況（令和５年度上期）
令和５年度上半期は、５降雨（６月２日、８月１５日、８月２４日、９月１０日、９月２１日）において、１６機場にて延べ２０回危険水位を超過。
梅雨前線及び台風第２号に伴う大雨
６月平均月間総降雨量：１８５．１ｍｍ
６月２日の総降雨量 ：１３５．５ｍｍ
６月２日 北港抽水所：No. 2雨水ポンプ用フロースイッチの偶発的故障により一時運転不可

## Slide 16
【評価基準】ポンプ運転 危険水位超過について（３）
ポンプ運転
月日 | 機場名 | 10分降雨 強度（mm） | 超過時間 | 危険水位 （OP + m） | 超過時水位（OP + m） | 運転台数 /全ポンプ台数
8月15日 | 国次抽水所 | 13.5 | 2:12～2:37(25分) | OP-1.00 | OP-0.47 | ３/３台
8月24日 | 猫間川抽水所 | － | 11:43～13:46(123分) | OP+1.00 | OP+1.24 | ５/５台
8月24日 | 国次抽水所 | 15.0 | 15:02～15:30(28分) | OP-1.00 | OP-0.27 | ３/３台
 | 城東抽水所 | 22.5 | 14:38～14:41(3分) | OP-0.90 | OP-0.82 | ７/８台
 | 鶴町抽水所 | 14.5 | 14:55～15:11(16分) | OP-0.70 | OP+0.17 | ５/６台
 | 井高野抽水所 | 19.3 | 14:56～15:00(4分) | OP+2.10 | OP+2.66 | ７/７台
9月10日 | 九条抽水所 | 17.0 | 18:09～18:18(9分) | OP-2.00 | OP-1.58 | ９/９台
 | 鶴町抽水所 | 22.0 | 18:09～時刻不明 ※ | OP-0.70 | OP+0.58 | ６/６台
9月21日 | 深江抽水所 | 12.5 | 18:52～18:53(1分) | OP+0.50 | OP+0.52 | ７/８台
 | 鶴町抽水所 | 17.0 | 18:43～18:47(4分) | OP-0.07 | OP-0.53 | ６/６台
８月２４日 城東抽水所：No.7雨水ポンプ用吐出弁への偶発的な異物噛み込みにより一時運転不可
鶴町抽水所：No.2雨水ポンプシリンダライナー焼損事案(８月２２日発生)により
部品入荷待ちのため1台運転不可
９月２１日 深江抽水所： No.3雨水ポンプ用吐出弁への偶発的な異物噛み込みにより一時運転不可
４.要求水準・評価基準の達成状況（令和５年度上期）

## Slide 17
【評価基準】放流水質 全りん値超過について（１）
４.要求水準・評価基準の達成状況（令和５年度上期）
項 目 | mg / L | 対象処理場
要求水準※ | 16 (8) | 中浜、此花
 | (2) | 上記以外
評価基準 | 2.0 | 中浜、放出、此花、平野
 | 1.0 | 上記以外
（ ）内は日間平均値
・水質汚濁防止法及び下水道法に
定める基準により設定
処理場 | kg / 日
津守 | 315
海老江 | 185
中浜 | 510
市岡 | 110
千島 | 86
住之江 | 250
今福 | 190
放出 | 298
大野 | 215
此花 | 190
十八条 | 155
平野 | 620
・総量規制基準（L値）
L値：排水が許容される汚濁負荷量
（kg/日：濃度（C値）×水量（m3）×10-3）
C値：汚水を排水する事業者ごとに
定められる濃度の値 （mg/L）
日付 | mg / L
4月29日 | 1.3
5月1日 | 1.2
5月2日 | 1.2
5月3日 | 1.2
・大野下水処理場における
全りんの日間平均値
※水質汚濁防止法、下水道法の最も厳しい値を採用

## Slide 18
嫌気槽
好気槽
沈澄池
Ｐ
PO4
有機物
エネルギー
Ｐ
有機物
エネルギー
Ｐ
不要物
PO4
PO4
余剰汚泥として
系外排出
放流水
嫌気槽では一時的に
全りんの値が上昇
好気槽でりんを
過剰摂取
通常時
事案当日
４.要求水準・評価基準の達成状況（令和５年度上期）
【評価基準】放流水質 全りん値超過について（２）
Ｐ
PO4
有機物
エネルギー
Ｐ
有機物
エネルギー
不要物
PO4
Ｐ
Ｐ
余剰汚泥として
系外排出する
りんも減少
放流水
有機物が少なく
りんの放出が減少
体内の有機物が少なく
りんの摂取が減少
応急処置として凝集剤
（ポリ硫酸第２鉄）を添加

## Slide 19
【評価基準】ユーティリティ費用の超過について（１）
ユーティリティ
Ａ：評価基準を満たしている。
Ｂ：評価基準未達であるが、速やかに是正措置・報告が行えている。
Ｃ：評価基準未達があり、是正措置・報告が行えていない。
Ｄ：評価基準未達があり、その原因が維持管理上の過失によるものである。
評価項目 |  | 評価 | A達成数 | 評価項目 |  | 評価 | A達成数 | 評価項目 | 評価 | A達成数
電力 (処理場) | 原単位 | Ｂ | 11/12 | 次亜塩素酸 ナトリウム | 原単位 | Ｂ | 11/12 | 鉄アルミ混合薬剤 | Ａ | 3/3
 | 使用量 | Ｂ | 10/12 |  | 使用量 | Ｂ | 9/12 | 水酸化マグネシウム | Ａ | 1/1
電力（抽水所） |  | Ｂ | 4/12 | 高分子 凝集剤 | 原単位 | Ａ | 7/7 | 臭化ナトリウム | Ａ | 1/1
上水 |  | Ｂ | 10/12 |  | 使用量 | Ａ | 7/7 | 炭酸ナトリウム | Ａ | 1/1
工業用水 |  | Ｂ | 7/12 | ポリ塩化アルミニウム |  | A | 3/3 | 硫酸 | Ａ | 1/1
都市ガス |  | Ｂ | 1/2 | 水酸化ナトリウム |  | A | 4/4 | 消泡剤 | A | 1/1
Ａ重油 |  | Ｂ | 1/12 | ポリ硫酸第2鉄 |  | Ｂ | 4/6 | 活性促進剤 | Ａ | 1/1
灯油・軽油 |  | Ｂ | 5/7 | 安定化第1鉄 |  | Ｂ | 3/5 | 工業用並塩 | A | 1/1
ユーティリティの評価基準は、年間の原単位及び使用量であり、抽水所を含めた処理区単位で集計している。電力、上水、工水、重油、灯油等の燃料、次亜塩素酸ナトリウムなどの薬品など大半の項目で評価基準超過となった。なお、評価としては、すべての処理区で評価基準を満たしていれば評価は「A」となり、1処理区でも未達であれば、評価は「B」以下となる。
４.要求水準・評価基準の達成状況（令和５年度上期）
平野下水処理場 脱水分離液処理施設

## Slide 20
【評価基準】ユーティリティ費用の超過について（２）
ユーティリティ
Ａ：評価基準を満たしている。
Ｂ：評価基準未達であるが、速やかに是正措置・報告が行えている。
Ｃ：評価基準未達があり、是正措置・報告が行えていない。
Ｄ：評価基準未達があり、その原因が維持管理上の過失によるものである。
評価項目 |  | 評価 | A達成数 | 評価項目 |  | 評価 | A達成数 | 
電力 (処理場) | 原単位 | 放出処理場 | 小型送風機故障による大型送風機運転の長期化 （数年後に更新予定） | 次亜塩素酸 ナトリウム | 原単位 | 市岡処理場 | 局外工事事故による河川水流入の影響（使用量：112.3％） | 
 | 使用量 | 放出処理場 | 原単位と同様 |  | 使用量 | 中浜処理場 | MBR稼働により評価基準値見直しの運転調整中（使用量：154.8％） | 
 | 使用量 | 放出処理場 | 原単位と同様 |  |  |  |  | 
 |  | 市岡処理場 | 処理水量が基準比114.7% （使用量：106.3%) |  |  | 津守処理場 | 流入水質悪化等による | 
 |  |  |  |  |  | 市岡処理場 | 原単位同様（使用量：115.4％） | 
電力（抽水所） |  | 城東抽水所 外11機場 | 降雨量が基準比113.7% （使用量：105.9～132.3%) | ポリ硫酸第2鉄 |  | 津守処理場 外１機場 | 更新工事期間中における運用変更、設備追加等による使用量増加 | 
上水 |  | 住之江処理場 | 埋設配管からの漏水による | 安定化第1鉄 |  | 長堀抽水所 | 臭気対策のための試運転調整による | 
 |  | 海老江処理場 | 工事業者使用量増加による |  |  | 港抽水所 |  | 
工業用水 |  | 市岡処理場 外４機場 | 更新待ちの老朽化機器の封水部からの漏水等 | Ａ重油 | 今福処理場外５機場 | 今福処理場外５機場 |  | 年間使用量を上半期で超過
 |  |  |  |  | 放出処理場外２１機場 | 放出処理場外２１機場 |  | 上半期の評価基準値を超過
都市ガス |  | 中浜処理場 | ボイラ更新に伴う試運転 | 灯油・軽油 |  | 中浜処理場 外２機場 | 降雨量増加に伴うガスタービン 運転時間長期化 | 
令和５年上半期のユーティリティ超過は、設備故障、降雨量及び処理水量の増加等、受注者の責に依らない理由による超過であった
４.要求水準・評価基準の達成状況（令和５年度上期）

## Slide 21
事故の程度判定 | 事故の 程度 | R5年度上半期 件数 | 措置内容
要求水準未達 | 大 | ０件 | 損害金・違約金の請求や、当該事象に対する是正を求める。
一般規定に抵触（ペナルティーポイント有） | 中 | ０件 | 是正計画書の提出や、第三者委員会設置による調査・検討と外部講師等を招いた社内研修の実施を求める。
一般規定に抵触（ペナルティーポイント無） 一般規定に抵触なし | 小 | １６件 | 必要に応じて自主改善する。
【事故の程度】の考え方
５．包括委託に関連する事故発生状況（令和５年度上期）
業務委託契約書（第39条の４、第41条の２第5項）に定める別紙１に準じ、事故の程度の判定を行う
●要求水準未達の事項の定義（業務委託契約書第39条の4） 設計図書に定める要求水準に満たない事項とは、受注者の業務の履行によって、特記仕様書共通編第49条に定める要求水準を満たしていない事象が生じた場合において、受注者に過失があり生じたものと発注者が認める場合を示すものとする。 ●一般規定に抵触する事項の定義（業務委託契約書第41条2第5項） 設計図書に定める一般規定に抵触する事項とは、受注者が大阪市競争入札参加停止措置要綱の別表の各項に掲げる措置要件のいずれかに該当すると発注者が認める場合を示すものとする。

## Slide 22
【事故の程度】の考え方
【一般規定に抵触する事項の定義】 （包括業務委託 契約書 別紙1） <大阪市競争入札参加停止措置要綱 別表> １．粗雑な契約の履行 ２．契約違反等 ３．公衆災害事故 ４．工事等関係者事故 ５．贈賄 ６．独占禁止法違反行為 ７．刑法上の談合等 ８．あっせん利得処罰法違反行為 ９．虚偽記載 10. 暴力行為等 11. 建設業法違反 12. その他の法令違反 13. 不正又は不誠実な行為 14. その他 ※本契約にて主な対象となる項目は１．３．となる。
５．包括委託に関連する事故発生状況（令和５年度上期）
一般規定に抵触する事項については、事故の程度によりペナルティポイントを付している

## Slide 23
発生事故まとめ
５．包括委託に関連する事故発生状況（令和５年度上期）
※次ページ以降、１件別の事故発生状況詳細を記載

## Slide 24
管路①
発生日 | 概要 | 原因 | これまでの維持管理 | 再発防止策 | 事故の程度
4月10日 | 陥没による車両落輪 | 詳細調査の結果 （起因なし） | 計画に基づいた巡視点検を実施 | ー | 小
4月25日 | 洗浄中による敷地内汚損 | 吹上防止未措置 （安全対策） | 高圧洗浄管清掃時は空気の逃げ道を確保 | 現場状況により吹上防止措置不可の場合は実施計画の見直しを行う | 小
5月1日 | 取付管詰まりによる敷地内汚損 | 木根侵入による排水阻害 （老朽化） | 計画に基づいた巡視点検を実施 | 同一路線の植栽付近の取付管の点検実施 当該箇所において取付管を陶管から塩ビ管に布設替え | 小
５．包括委託に関連する事故発生状況（令和５年度上期）

## Slide 25
管路②
発生日 | 概要 | 原因 | これまでの維持管理 | 再発防止策 | 事故の程度
5月12日 | マンホール蓋ズレ上がりによる車両損傷 | 蝶番欠落 （老朽化） | 定期清掃路線として１回/半年、堆積状況の調査 | 定期清掃路線や腐食環境路線で同様な環境を抽出緊急点検を実施 | 小
5月15日 | 取付管詰まりによる敷地内汚損 | 破損による排水阻害 （老朽化） | 計画に基づいた巡視点検路線であったが、ボルト締めグレーチングにより巡視点検不可。 | 同様の確認不可の集水ますについて、所有者への声掛けを行ったうえで調査点検を実施し、集水ます維持管理上支障があることを説明し協力を要請する。 | 小
6月22日 | マンホール段差による転倒 | 蓋と受枠に段差が生じた原因が特定不可 （起因なし） | 計画に基づいた巡視 | ー | 小
５．包括委託に関連する事故発生状況（令和５年度上期）

## Slide 26
管路③
発生日 | 概要 | 原因 | これまでの維持管理 | 再発防止策 | 事故の程度
6月30日 | 道路陥没にによる自転車転倒 | 集水ます目地不良 （老朽化） | 計画に基づいた巡視 | 同一路線において同様の事故を防止するため、取付管・集水ますの内部調査を実施し、不具合箇所があれば直ちに補修を行う。 | 小
7月2日 | 道路陥没にによる車両損傷 | 集水ます目地不良 （老朽化） | 計画的な巡視 | 同一区間における取付管・集水ますの調査を実施し、不具合箇所があれば直ちに補修 | 小
7月13日 | 不明管閉塞による排水不良 | 利用実態確認不足による土砂流入防止閉塞措置 （確認不足） | 維持管理に必要となる集水ます新設 | 不明管閉塞にあたっては、可能な限りの調査を実施し、慎重に排水利用の実態を見極めて行うものとする | 小
５．包括委託に関連する事故発生状況（令和５年度上期）

## Slide 27
管路④
発生日 | 概要 | 原因 | これまでの維持管理 | 再発防止策 | 事故の程度
7月15日 | マンホール蓋ズレ上がりによる車両損傷 | 蝶番欠落 （老朽化） | 計画に基づいた巡視点検 | 同一路線においてマンホール蓋について点検 | 小
7月24日 | 側溝排水管閉塞による排水不良 | 会所修繕時の排水管閉塞 （確認不足） | 水路敷舗装不具合による会所修繕 | 会所壁面の清掃等を行い、点検鏡等で目視により十分な確認を行うとともに、周囲の確認できる排水口や点検口に水を流し、接続先及び確認振動音等により、接続先を確認する。 | 小
7月31日 | 陥没による車両損傷 | マンホール目地不良 （老朽化） | 計画に基づいた巡視 | 同一路線においてマンホールの内部点検 | 小
５．包括委託に関連する事故発生状況（令和５年度上期）

## Slide 28
管路⑤
発生日 | 概要 | 原因 | これまでの維持管理 | 再発防止策 | 事故の程度
８月17日 | 資材搬出中の車両損傷 | 安全確認不足 （安全確認） | ー | 安全意識向上を図るため研修実施 | 小
8月20日 | 取付管詰まりによる敷地内汚損 | 木根侵入による排水阻害 （老朽化） | 計画に基づいた巡視 | 同一路線の植栽付近の取付管の点検実施 当該箇所において取付管を陶管から塩ビ管に布設替え | 小
8月29日 | マンホール蓋ズレ上がりによる車両損傷 | 蝶番欠落 （老朽化） | 計画に基づいた点検 | 同一路線においてマンホール蓋について点検同様の事案が多く発生しているため、蝶番欠落については再発防止策を双方で協議検討を行う | 小
５．包括委託に関連する事故発生状況（令和５年度上期）

## Slide 29
処理場・抽水所①
発生日 | 概要 | 原因 | これまでの維持管理 | 再発防止策 | 事故の程度
4月21日 | 場内剪定作業中、場外へ枝落下に よる接触転倒被災 | 作業手順書確認不足、安全確認不足 （安全確認） | ー | 作業手順書に則った作業を行い、枝葉作業実施時は誘導員、監視員の合図により開始する。 | 小
５．包括委託に関連する事故発生状況（令和５年度上期）

## Slide 30
（参考）H29-R4事故発生件数
５．包括委託に関連する事故発生状況（過年度比較）
 |  | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 上期
管路 | 大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ０
 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ０
 | 小 | 13 | ６ | ３ | 12 | ４ | 12 | 15
処理場 ・抽水所 | 大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ０
 | 中 | 1 | 1 | 2 | ４ | １ | ２ | ０
 | 小 | ２ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
合計 | 大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ０
 | 中 | 1 | 1 | 2 | ４ | １ | ２ | ０
 | 小 | 15 | 9 | 6 | 12 | 4 | 12 | 16

## Slide 31
６.令和4年度モニタリングによる改善進捗状況
モニタリング結果凡例
〇 ： 問題なし △ ： 問題ないが改善可能
× ： 業務履行に問題あり
黒字：改善済 赤字：改善検討中
業務モニタリング確認４２項目（管路施設）
※モニタリングマニュアルチェックシートによる確認

## Slide 32
６.令和4年度モニタリングによる改善進捗状況
業務モニタリング結果に伴う取組状況
● モニタリング項目： １－３）④本管つまり清掃等（ラード個所、伏越個所等）
改善事項 ： 定期清掃箇所の選定方法、管理基準、実施報告書の整理手法（暗黙知から形式知化）
改善効果 ： 確認事項の整理により作業内容を統一、品質向上に繋げる
調査・清掃 懸案箇所 個別記録簿（案）

## Slide 33
クリアウォーターOSAKAの
セルフモニタリングによる業務改善事例
令和6年1月
クリアウォーターOSAKA株式会社

## Slide 34
下水管きょの排水機能阻害（道路陥没、下水詰まり）の未然防止に向けた取組み
（トリガーとなる維持管理行為）
  【重要リスク①】緊急修繕実施個所及び調査・清掃懸案箇所など要監視対象箇所の管理不備
  【重要リスク②】巡視・点検などの業務不備（見逃し、対応遅れ）
（主な対応策）
  各判断基準の設定作業（定量化、文章化➡個別管理簿の作成）を通じて形式知化を推進し、 ＰＤＣＡサイクルで業務品質の向上
  清掃等の作業着手判定基準の確認及び遵守を「重要管理ポイント」に設定
  維持管理情報の共有・活用の徹底
１-１ 管路部門におけるセルフモニタリング（リスク管理）
下水管きょの排水機能の阻害等により「第三者への損害発生」に発展する恐れのある業務リスクを抽出
低廉な維持管理の継続と要求水準・評価基準の確保を両立させるため、アセットマネジメントシステムにより日常の維持管理の妥当性を示すとともに改善に努めている
リスク管理の活動を通じて、暗黙知で蓄積するノウハウの形式知化により、技術継承の加速化と業務品質の維持・向上に努めている

## Slide 35
１-２ 個別管理簿の基準値設定を通じた形式知化（管路部門）
【重要リスク①対応策】個別管理簿の基準値設定（暗黙知の形式知化）
  作業実施Ａ
    Ａ１：直営で作業実施（緊急）
    Ａ２：請負で作業実施（緊急）
  経過観察Ｂ
    Ｂ１：問題等は見受けられないが注意継続
    Ｂ２：作業依頼の段階には達していない
    Ｂ３：作業依頼の段階に達している
  支障なしＣ
従来の維持管理では、現場状況（管布設状況、天候、時間帯、沿道の利用状況等）をベテラン社員が総合的に（経験と勘により）勘案して作業実施等を決定していた。
（暗黙知による対応）
【定量化】
各現場における各判断のチェックポイント等の管理簿への記載例
  Ｂ１：マンホール内水位は高いが、流量あり、ラード付着なし
  Ｂ２：マンホール内水位は高いが、ラード付着なし
  Ｂ３：マンホール管口にラード付着
  Ａ：〇〇店前集水ます・取付管のラード付着確認（Ａ２対応困難時は、Ａ１による緊急対応）
【文章化】
○ ラード付着による下水詰まりの事例

## Slide 36
（高リスク個所の対応）
抽出されたマンホールのうち、未調査であった
4か所について調査を実施し、うち1か所についてつまり発生個所と同様の鍾乳石状物質の堆積が見られた
➡ 請負にて清掃・調査を行い、つまりの発生を未然に防止した
1-３ 維持管理情報を活用した不具合未然防止（管路部門）
【重要リスク②対応策】維持管理情報を活用した不具合発生の未然防止
  従来の維持管理では、現場状況（管布設状況、天候、時間帯、沿道の利用状況等）を
  ベテラン社員が総合的に（経験と勘により）勘案して作業実施等を決定していた
  （暗黙知による対応）
  台帳データおよび蓄積されている維持管理データを活用し、事故／事案が発生した際、再発防止策の検討と併せて高リスク個所の抽出・対応（調査等）を行うことで、業務品質向上を図る
【対応事例（2023年度）】
（高リスク個所の分析）
・MHが6m以上
・下流管径600mm以下
・臨海部（塩分濃度高）
（高リスク個所の抽出）
対象個所をGIS上でマッピングし、幹線上のマンホールを除外
➡ 対象個所：9件
（うち未調査：4件）
（概要）
本管のつまり発生によりマンション内排水施設において溢水
（原因）
下水管内で鍾乳石状物質（主成分は炭酸カルシウム[CaCO3]）が生成
下水中の海水由来のカルシウム分が高落差により飛沫となりマンホール内に付着、結晶化したもの

## Slide 37: 「人材」「技術」「情報」を最大限に活用し、重点施策を推進するとともに、アウトプットの最大化、業務品質の向上を通じて、ビジョン実現を目指す。
1-4 技術継承等を推進していくための組織体制

## Slide 38: モニタリング方法の見直し(案)
令和６年１月
大阪市建設局下水道部施設管理課

## Slide 39
●モニタリング方法の見直し
〇見直しの必要性
管路施設で42項目のモニタリング項目を定め実施している。
（令和５年２月24日 PDCA会議）
包括委託業務として、毎月多くのアウトプット項目でモニタリングを行う必要があるか今後の検討が必要。
〇見直し案
（令和５年６月28日 PDCA会議）
モニタリング方法や項目ごとの評価については、各方面管理事務所で同じ基準を用いることが必要。
確認項目の集約については、観点の違いなど十分に精査を行うこと。
下記の観点からPDCAに活用する項目を抽出し、目的に応じた確認頻度を設定 【効率性UP】
（ ①要求水準との関連性、 ②性能発注を踏まえた受注者の裁量、 ③業務改善への寄与度 ）
PDCAに活用（要求水準に係るもの、計画的業務に係るもの） 7項目 ・・・毎月実施（12回/年）
PDCAに活用（上記以外） 14項目 ・・・PDCA会議前、検査前（3回/年）
PDCAに活用しない（業務履行報告に止まるもの） 20項目 ・・・検査前（1回/年）
集約可能なもの（チェックポイントに反映） 2項目 ・・・廃止
定量的な評価が困難なため、モニタリング項目ごとにチェックポイントを設定 【有効性UP】

## Slide 40
●モニタリング方法の見直し（管路施設）
A B C D E F G H I J K L

## Slide 41
●モニタリング方法の見直し（管路施設）
A B C D E F G H I J K L

## Slide 42
●モニタリング方法の見直し（管路施設）
A B C D E F G H I J K L

## Slide 43
●モニタリング方法の見直し（管路施設）
A B C D E F G H I J K L

## Slide 44
【評価基準】月々の評価について
【参考】ユーティリティ（使用量）評価基準の設定、評価例
［従来］ 毎月評価
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | ～ | 2月 | 3月 | 年間使用量
評価基準値(kWh) | 1,130,000 | 1,170,000 | 1,140,000 | ～ | 1,000,000 | 1,150,000 | 13,500,000
 |  |  | ↓ | ～ | ↓ | ↓ | ∧
実績値 (kWh) | 1,128,595 | 1,300,115 | 1,140,000 | ～ | 1,000,000 | 1,150,000 | 13,628,710
 | A | B |  |  |  |  | B
［変更］ ２月時点で評価
実績値
評価基準値
ユーティリティに関する事項 | 
評価基準値を満足した | Ａ
評価基準値を超過した | Ｂ
維持管理上の問題があった | Ｃ
令和5年度 | 4月 | 5月 | 6月 | ～ | 2月 | 3月 | 年間使用量
評価基準値(kWh) | 1,130,000 | 1,170,000 | 1,140,000 | ～ | 1,000,000 | 1,150,000 | 13,500,000
 |  |  |  | ～ |  |  | 
実績値 (kWh) | 1,128,595 | 1,300,115 | ― | ～ | ― | ― | ―
 | ― | 水質悪化にょる送気量増加 |  |  |  |  | 
月々の値に超過がなければ２月まで経過観察
(99.8%)
(111.1%)
月々の値が105%を超えたら理由等を報告
実績値の累積使用量が年間使用量を超過したら即評価
●モニタリング方法の見直し（処理場・抽水所）

## Slide 45: 包括委託の業務数量変動への対応 （主に管路施設）
大阪市建設局下水道部施設管理課
令和６年１月

## Slide 46
１ 数量精算の考え方
数量増減ともに出来高払いとなる仕様発注では、受注者のインセンティブ要素が低く、 企業努力による創意工夫が働きにくい。
本委託では、数量変動リスクが高いもの（修繕業務、緊急作業、災害動員、ユーティリティ費）を 除き、固定費（数量精算しない）で支払うこととしている。 【性能発注の視点】
主な業務内容 |  | 精算の有無
管路施設 | 処理場・抽水所施設 | 
緊急修繕 マンホールポンプ修繕 | 修繕・委託・施設修復業務 直接経費（ユーティリティ費用） | 金額精算
MP点検、鉄蓋購入 2号動員以上の災害動員費 | 2号動員以上の災害動員費 | 数量精算
【CWO人件費】 巡視点検、管渠調査（直営）住民対応業務 | 【CWO人件費】 運転管理業務、水質分析試験業務、点検整備業務等（直営） | 精算なし
【CWO外注費】 管渠調査（外注）、 取付管新設・補修、浚渫 | 【CWO外注費】 産業廃棄物処分費、備品類 | 精算なし
かかった金額を支払う。
数量変更するが、単価はそのまま。
契約時の固定額を支払う。

## Slide 47
２ 想定される課題（管路施設）
【契約書における規定】
契約書（特記仕様書）において、一定の業務履行レベルを下回らないことを求めている。
減額精算を回避しようとすることで、設計数量と実施数量の乖離（上振れ）が大きくなる恐れがある。（CWOの経営リスク）
第７２条
４ 受注者は、第66条に記載する調査業務、清掃業務、修繕業務、その他施設保守管理業務、新設・改築業務等に あたっては、別紙－12の履行レベルを下回らない業務計画書としなければならない。
運用状況➡・単年度分の業務内容を記載した業務計画書を受理
・ポイント管理に基づき、業務計画が履行レベルを超えているか確認
明確になっていない点➡・対象期間（年度ごとにレベル確保 or 契約期間でレベル確保）
第７３条
２ 発注者は、特記仕様書第11条第2項で監督職員が承諾した業務計画書に記載のある数量を出来形数量が下回る場合にあっては、別紙－12「１．(1) 1）巡視点検 2)調査、清掃、修繕、新設・改築業務」等に記載の項目毎に、業務計画書の数量より出来形不足となった項目の数量を減じ、それに応じた減額精算を行う。
運用状況➡・全体の業務量が業務計画書数量をクリアしているか確認
（受注者裁量を考慮し、項目毎の数量で判断していない）
明確になっていない点➡・特に無し

## Slide 48
３ 管路施設に対する性能発注
【他都市の状況】
管路施設に対する包括的民間委託は、管路管理に係る複数の業務をパッケージ化し、複数年契約していることから、仕様発注の事例が大半である。
（仕様発注としている理由）
多くが公道の地下に広範囲に埋設されているため、施設の状況を常時監視することが難しい。
管路施設の状況が、受託者の作業上の責によらない外的要因（交通荷重や他工事等）により変化してしまうことから、一定の確度のある性能基準を評価・監視する指標が設定しづらい。
重車両の通行に起因する道路陥没や調査の見落とし等原因が明らかでない場合がある。
下水処理場のように法律で定められた水質等の基準値がない。
『下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン』
（令和2年3月 国土交通省水管理・国土保全局下水道部） より部分抜粋
本包括委託では、要求する性能や達成すべき水準及び受注者が実施しなければならない内容を定めた上で、性能発注方式により発注している。
特記仕様書第１条（目的）より部分抜粋
要求する性能や達成すべき水準 ＝性能発注の要素 （道路陥没・下水つまりの発生件数ほか）
受注者が実施しなければならない内容 ＝仕様発注的要素 （過年度業務の履行実績 ：別紙-12）

## Slide 49
４ ご意見を頂きたい項目
○ 性能発注（要求水準・評価基準を満足すれば履行内容は問わない） を追求する上で、要求水準・評価基準はどうあるべきか？
（現在の評価指標について）
・現契約の要求水準は、受注者の重過失によるものに限定している。
・現契約の評価基準は、バラツキを考慮して標準偏差σを加算している。（平均の１～2割増し）
○ 長期契約における業務履行レベルの確保はどうあるべきか？
性能発注として実施する上で適正な業務履行レベルの設定はどうあるべきか？
（履行レベル確保の考え方）
・設計数量と実施数量の乖離（上振れ）を解消するため、確保すべき業務履行レベルについて、一定期間（契約変更を行うまでの5年間）の平均で評価することとしている。
（現在の業務履行レベルの考え方）
・過年度に実施した業務量の平均値としている。