別表10

防火・防災管理維持台帳に編冊する書類等

(防火管理維持台帳)

| １ | 防火管理者（再）講習修了証（写し）（再講習は該当する場合に限る） |
| --- | --- |
| ２ | 防火管理消防計画（写し） |
| ３ | 防火管理者選解任の届出書（写し） |
| ４ | ※統括防火管理者選解任の届出書（写し） |
| ５ | ※全体についての防火管理に係る消防計画（写し） |
| ６ | ※自衛消防組織設置の届出書（写し） |
| ７ | ※統括管理者等の自衛消防業務（再）講習の修了証（写し） |
| ８ | ※防火対象物点検結果報告書（特例認定申請・決定通知）(写し） |
| ９ | 消防用設備等・特殊消防用設備等の設置届出書（検査済証）(写し） |
| 10 | 消防用設備等・特殊消防用設備等点検結果報告書（写し） |
| 11 | 消防計画に基づき実施された事項を記録した書類 |
| 12 | 消防用設備等・特殊消防用設備等工事・整備経過記録書類（写し） |
| 13 | 消防機関等の立入検査結果通知書等（写し） |
| 14 | 消防訓練通報書 |
| 15 | 建築物・工作物工事等関係書類 |
| 16 | 建築物定期検査等関係書類 |
| 17 | 建築物耐震診断等関係書類 |
| 18 | 防火関係機関の連絡先一覧表 |
| 19 | その他防火管理上必要な書類 |

(防災管理維持台帳)

| １ | 防災管理者（再）講習修了証（写し） |
| --- | --- |
| ２ | 防災管理消防計画（写し） |
| ３ | 防災管理者選解任の届出書（写し） |
| ４ | ※統括防災管理者選解任の届出書（写し） |
| ５ | ※全体についての防災管理に係る消防計画（写し） |
| ６ | ※自衛消防組織設置の届出書（写し） |
| ７ | ※統括管理者等の自衛消防業務（再）講習の修了証（写し） |
| ８ | 防災管理点検結果報告書（特例認定申請・決定通知）(写し） |
| ９ | 消防計画に基づき実施された事項を記録した書類 |
| 10 | 消防機関等の立入検査結果通知書等（写し） |
| 11 | 防災訓練通報書（写し） |
| 12 | 防火・防災管理委員会等関係書類 |
| 13 | 建築物・工作物工事等関係書類 |
| 14 | 建築物定期検査等関係書類 |
| 15 | 建築物耐震診断等関係書類 |
| 16 | 防火・防災関係機関の連絡先一覧表 |
| 17 | その他防災管理上必要な書類 |

- 該当しない場合は除く

別表11

休日・夜間等の防火・防災管理体制

１　休日の指揮体制

火気管理・出火防止

防災センター勤務員　　　　初期消火・延焼拡大防止

〔　　　　名〕

本部隊　指揮者　　　　　　　　　　　　　　　　　通報連絡・被害状況の把握

施設設備担当職員　　　　　初期消火・延焼拡大防止

防災センター責任者　　　　　〔　　　　名〕

（警備当直責任者）　　　　　　　　　　　　　　　　救出救護

＊ その他休日出勤者等の関係者は、上記各任務を本部隊指揮者の指示により行う

２　夜間の指揮体制

火気管理・出火防止

防災センター勤務員　　　　初期消火・延焼拡大防止

〔　　　　名〕　　　　通報連絡・被害状況の把握

本部隊　指揮者　　　　施設設備担当職員　　　　　初期消火・延焼拡大防止

〔　　　　名〕　　　　救出救護

防災センター責任者

（警備当直責任者）

駐車場従業員等　　　　　　初期消火・延焼拡大防止

〔　　　　名〕

＊ その他夜間の残業者等の関係者は、上記各任務を本部隊指揮者の指示により行う

別表12

自主検査チェック表　（危険物施設）

| 区 分 |  | 検 査 項 目 | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位 置 | １ | 保安距離は、適正に確保されているか。 |  |
|  | ２ | 保安距離内に保安対象物の新築、又は保安対象物への用途変更はないか。 |  |
|  | ３ | 保有空地は、適正に確保され、空地内にドラム缶等の物品を存置していないか。 |  |
|  | ４ | 保安距離又は保有空地の緩和のために設けられた防火塀等に、亀裂や損傷等はないか。 |  |
| 構 造 | ５ | 建築物の主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根、階段）に、損傷等はないか。 |  |
|  | ６ | 窓又は出入口の防火戸に、変形、損傷、機能不良はないか。 |  |
|  | ７ | 貯留設備（排水溝、ためます又は油分離装置）に、亀裂、損傷はないか。 |  |
|  | ８ | 貯留設備に土砂等の堆積や滞油はないか。 |  |
|  | ９ | 危険物を取り扱うポンプ室等の床に油、水等の滞留はないか。また、亀裂、損傷はないか。 |  |
|  | 10 | 屋外設備の周囲に設けられている危険物の流出を防止するための囲いその他流出防止装置に亀裂、損傷等はないか。 |  |
|  | 11 | 屋外設備の周囲に設けられている危険物の流出防止の囲い内に油、水等の滞留はないか。 |  |
|  | 12 | タンクの基礎若しくは架台又は防油堤に、変形、亀裂又は損傷等はないか。 |  |
|  | 13 | 危険物を貯蔵する架台に損傷、変形、固定不良はないか｡また、危険物を収納した容器の落下防止措置が講じられているか。 |  |
| 危 険 物 施 設 | 14 | タンク、危険物取扱設備又は危険物を取り扱う配管等から漏えいはないか。 |  |
|  | 15 | タンク及び危険物取扱設備に、変形、亀裂、損傷、さび止め塗装のはくり又は腐食等はないか。 |  |
|  | 16 | 危険物取扱設備の計器、制御装置、安全装置等には、損傷がなく機能は適正か。 |  |
|  | 17 | 危険物等を取り扱う配管及びバルブ等に変形、損傷、さび止め塗装のはくり又は腐食等はないか。 |  |
|  | 18 | タンクの通気管、安全装置、自動表示装置、水抜管、注入口及び計量口には、変形、損傷がなく機能は適正か。 |  |
|  | 19 | タンク漏洩検査管内に土砂等の堆積はないか｡また、ふたは容易に開閉することができるか。 |  |
|  | 20 | 静電気除去装置に損傷、機能不良はないか。また、アースに断線、損傷又は、取付部に緩みはないか。 |  |
| 一般設備 | 21 | 配電盤、コンセント、電動機及び配線には、損傷がなく機能は適正か。 |  |
|  | 22 | 避雷設備、採光設備、照明設備、換気設備及び排出設備等には、損傷がなく、機能は適正か。 |  |
|  | 23 | 電気設備に、絶縁不良や接地不良はないか。 |  |

| 区 分 |  | 検 査 項 目 |  |  | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等 | 24 | 消火設備には、損傷、腐食等がなく、機能は適正か。また、設置場所は適切か。 |  |  |  |
|  | 25 | 警報設備には、損傷、腐食等がなく、機能は適正か。 |  |  |  |
|  | 26 | 避難設備には、損傷等がなく、機能は適正か。 |  |  |  |
| 貯 蔵 ・ 取 扱 い | 27 | 許可又は届出に係る品名以外の危険物の貯蔵、取扱いをしていないか。 |  |  |  |
|  | 28 | 許可又は届出に係る数量若しくは指定数量の倍数を超える危険物の貯蔵、取扱いをしていないか。 |  |  |  |
|  | 29 | 火気をみだりに使用していないか。 |  |  |  |
|  | 30 | 係員以外の者をみだりに出入りさせていないか。 |  |  |  |
|  | 31 | 整理、清掃し不必要な物件が放置されていないか。また、危険物のくず、かす等の廃棄その他の処置は適切か。 |  |  |  |
|  | 32 | 危険物等の性質に応じた遮光及び換気がなされているか。 |  |  |  |
|  | 33 | 危険物等収納容器には、損傷、腐食等がなく、材質及び表示は適正か。また、容器の貯蔵、取扱いは適切か。 |  |  |  |
|  | 34 | 危険物等収納容器の積み重ね高さは適切か。 |  |  |  |
|  | 35 | 危険物等のもれ、あふれ又は飛散の防止措置は適切か。 |  |  |  |
|  | 36 | タンクの注入口、計量口及び元弁の閉鎖状況は適切か。 |  |  |  |
|  | 37 | タンク防油堤の水抜口の閉鎖状況は適切か。 |  |  |  |
| 定期 点検 | 38 | 保安検査は、適切に行われ、保存されているか。 |  |  |  |
|  | 39 | 定期点検は、適切に行われ、その記録が保存されているか。 |  |  |  |
| そ の 他 | 40 | 無許可又は無届けで施設の位置、構造又は設備を変更していないか。 |  |  |  |
|  | 41 | 危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、危険物取扱者が立ち会っているか。 |  |  |  |
|  | 42 | 危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物施設保安員は、適切に業務を行っているか。 |  |  |  |
|  | 43 | 予防規程は遵守されているか。また、変更の必要はないか。 |  |  |  |
|  | 44 | 標識及び掲示板は、見やすい箇所に設けられているか。 |  |  |  |
|  | 45 | 標識及び掲示板の記載内容は適切か。また、文字は不鮮明となっていないか。 |  |  |  |
| 検査実施日 |  | 年 月 日 | 防火・防災 管理者確認 |  |  |
| 検査実施者 |  |  |  |  |  |

備考【不備・欠陥がある場合は、直ちに防火・防災管理者に報告します。】

凡例【○－良、×－不良、◎－即時改修】

別表13

非常用物品等の一覧

| 種 別 | 品 名 |
| --- | --- |
| 応 急 手 当 (医薬品・救急用品) | ○医薬品 殺菌消毒剤、鎮痛剤、火傷薬、止血剤、胃腸薬、絆創膏等 ○救急用品 包帯、ガーゼ、三角巾、脱脂綿、ハサミ、ピンセット、体温計、副木、毛布、シーツ等 |
| 救 出 救 護 | バール、ジャッキ、のこぎり、スコップ、つるはし、はしご、 ロープ、鉄パイプ、斧、エンジンカッター、チェーンソー、担架、毛布等 |
| 非常用器具等 | 懐中電灯、ローソク、マッチ、ライター、トランシーバー、 拡声器、メガホン、ラジオ、予備電池、ビニールシート、 ビニール袋、ヘルメット、防災ずきん、軍手、皮手袋、テント |
| 生活必需品 | ○食料３日分／１人 （缶詰、乾パン、インスタントラーメン、レトルト食品等） ○飲料水３日分／１人 （１人１日３ℓ） カセットコンロ、カセットボンベ 簡易トイレ（消毒剤含む） 下着、タオル、毛布、防寒衣、運動靴、せっけん、寝袋等 |
| 非常持ち出し品 | 職員等関係者連絡表、顧客情報、契約書、 登記書その他重要書類又はデータ |
| そ の 他 |  |

（備考)

＊　非常用物品は、定期的に点検を実施する。

＊　火災・地震等の被害を受けにくい場所に保管・備蓄する