## 不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備
工事整備対象設備等着工届出書 添付図書チェックシート
防火対象物名称
防火対象物住所
オンライン申請番号
・オンライン申請により提出するもので届出の添付図書をオンラインで行うときは、図書の添付漏れがないことを
☑チェックしてください。
・添付図書には、下表の必要な事項が記載されていることを確認してください。
・記載事項のほか、必要に応じて機器一覧表、仕様機器図等を添付してください。
・連絡先は、届出者又は工事計画の内容に関して対応できる方を記載してください。
消防用設備等 |  | 添付図書 |  | 記載事項 |  | 備 考
|  |  | 平面図 | １.凡例・図面の縮尺・各室の用途（室名）・天井高さ・建物配
置・敷地境界線
２.消火剤の種別
３.防護区画の構造・防護区画に係るダクト・配線・ダンパー・
開口の大きさ・建具・給気用ガラリの位置、種別及び仕様
４.ボンベ室の位置及び不燃区画
５.制御盤・貯蔵容器・加圧用ガス容器・容器弁・閉止弁・放出
弁・圧力調整器・圧力計・起動用ガス容器・選択弁・安全装
置・圧力逃し弁・呼吸保護具・火災表示盤の位置
６.配管・バルブ・継手の位置及び口径
７.噴射ヘッド・手動起動装置(操作箱)・放出表示灯・注意銘板
・感知器・音響警報装置・誘導灯(誘導標識)・非常照明の位置
８.ホース接続口からの包含(移動式の場合）
９.機械式駐車装置に設置する場合の当該装置・消火口・消火足
場・登はんはしご等の位置及び仕様
10.排出措置・排出ファン・排出ダクト・排出口・ダンパー・
ポータブルファン（ファン接続孔を含む）の位置
不活性ガス消火設備 |  |  |  | 11.非常用電源の位置及び不燃区画
12.総合操作盤の位置と表示、警報及び操作項目
ハロゲン化物消火設備 |  |  |  | 13.各機器の種別、仕様及び型式承認番号・認定番号・評定番号等
14.その他必要な事項
粉末消火設備 |  |  | 配管系統図 | １.凡例・配管落差
２.配管・バルブ・継手の位置、種別、口径、材質及び仕様
３.制御盤・貯蔵容器・加圧用ガス容器・容器弁・閉止弁・放出
弁・圧力調整器・圧力計・起動用ガス容器・選択弁・安全装
置・圧力逃し弁の位置
４.噴射ヘッド・手動起動装置（操作箱）・放出表示灯の位置
５.排出ファン・排出ダクト・排出口の位置及びダクトサイズ
６.各機器の種別、仕様及び型式承認番号・認定番号・評定番号
７.設備の構成、操作(作動)フロー、排出操作(作動)フロー
８.その他必要な事項
|  |  | 配線系統図 | １.凡例
２.常用電源回路・非常用電源回路及び配線種別
３.操作(起動)回路・警報回路・表示灯回路等及び配線種別
４.その他回路及び配線種別
４.自動火災報知設備の系統、警戒区域
５.音響警報装置の音声メッセージ内容
６.火災表示盤及び各種表示警報内容
７.換気停止措置・空調停止措置
８.非常用電源の種別、仕様及び認定番号
９.その他必要な事項
消防用設備等 |  | 添付図書 |  | 記載事項 |  | 備 考
|  |  | 計算書 | １.消火剤容量計算書及び防護区画体積根拠図（隣接区画含む）
不活性ガス 消火設備 |  |  |  | ２.配管の摩擦損失計算書及びガス圧力損失計算書
３.アイソメ図
ハロゲン化物 消火設備 |  |  |  | ４.排煙上有効な開口計算書(屋内に設置する移動式の場合）
５.排出措置計算書
粉末消火設備 |  |  |  | ６.非常電源容量計算書
７.その他必要な事項
連絡先
氏 名
| 電話番号 |  |  |  | E-mail
メモ