## パッケージ型自動消火設備
工事整備対象設備等着工届出書 添付図書チェックシート
防火対象物名称
防火対象物住所
オンライン申請番号
・オンライン申請により提出するもので届出の添付図書をオンラインで行うときは、図書の添付漏れがないことを
☑チェックしてください。
・添付図書には、下表の必要な事項が記載されていることを確認してください。
・記載事項のほか、必要に応じて機器一覧表、仕様機器図等を添付してください。
・連絡先は、届出者又は工事計画の内容に関して対応できる方を記載してください。
消防用設備等 |  | 添付図書 |  | 記載事項 |  | 備 考
パッケージ型自動消火設備 |  |  | 平面図 | １.凡例・図面の縮尺・各室の用途（室名）・天井高さ
２.放射区域（同時放射区域図等）・警戒区域・防護面積
３.Ⅰ型・Ⅱ型の種別
４.配管(放出導管)・バルブ・継手の位置及び口径
５.消火薬剤貯蔵容器・作動装置(自動･手動)・放出口の位置
６.受信装置・中継器・感知器・音響警報装置の位置
７.火災検知方式とする場合の自動検知等の機能
８.１～７の他、Ⅰ型については次の⑴～⑷
⑴ ２以上の防護区域を設定する場合の選択弁の位置
⑵ 消火薬剤貯蔵容器等設置場所の不燃区画
⑶ 消火薬剤の放射停止措置
⑷ 隣接する同時放射区域間の設備を共用する場合の構造等
９.非常用電源の位置及び不燃区画
10.各機器の種別、仕様及び認定番号・評定番号等
11.その他必要な事項
|  |  | 配管系統図 | １.凡例・配管落差
２.配管(放出導管)・バルブ・継手の位置、口径及び材質
３.消火薬剤貯蔵容器・放出口の位置
４.その他必要な事項
|  |  | 配線系統図 | １.凡例
２.常用電源回路・非常用電源回路及び配線種別
３.操作(起動)回路等及び配線種別
４.その他回路及び配線種別
５.各種警報表示内容・警戒区域表示
６.非常用電源の種別、仕様及び認定番号
７.その他必要な事項
|  |  | 計算書 | １.非常電源容量計算書
２.その他必要な事項
連絡先
氏 名
| 電話番号 |  |  |  | E-mail
メモ