## 着工届等共通図書（特定共同住宅）
着工届等共通図書届出書（特定共同住宅） 添付図書
防火対象物名称
防火対象物住所
オンライン申請番号
・オンライン申請により提出するもので届出の添付図書をオンラインで行うときは、図書の添付漏れがないことを
☑チェックしてください。
・添付図書には、下表の必要な事項が記載されていることを確認してください。
・記載事項のほか、必要に応じて機器一覧表、仕様機器図等を添付してください。
・連絡先は、届出者又は工事計画の内容に関して対応できる方を記載してください。
消防用設備等 |  | 添付図書 |  |  | 記載事項 |  |  | 備 考
特定共同住宅等 における必要と される防火安全 性能を有する 消防の用に供する 設備等に係るもの |  |  | 構造類型別 施工概要書 |  | １.構造類型別の施工概要
|  |  | 付近見取図 |  | １.計画地の位置
|  |  | 敷地内配置図 |  | １.共住省令を適用する防火対象物
２.隣地境界線との離隔距離
３.他の建築物との外壁（廊下の場合は廊下の先端）間距離
|  |  | 内部仕上表 外部仕上表 |  | １.住戸等と共用部分の下地・内装仕上材の名称、記号、凡例、
防火性能及び防火認定番号
２.防風スクリーン・バルコニー仕切板の材質、形状、寸法及び
防火認定番号
|  |  | 平面図 (共住区画 位置図) |  | １.凡例・図面の縮尺・各室の用途（室名）
２.住戸等（住戸・共用室・管理人室・倉庫・機械室・電気室
等）の共住区画ライン
|  |  | 断面図 矩計図 |  | １.上下階開口部相互間の距離
２.手摺高さ（開放型の場合は階高、スラブ厚等開放判定計算
を確認できる寸法）
３.高さ31ｍライン
|  |  | 立面図 |  | １.各方位
|  |  | 光庭 判定計算書 |  | １.光庭の判定対象箇所
２.光庭に面する住戸等の開口部の位置、形状及び寸法
３.火災住戸等以外の住戸等の受熱量［10KW/㎡未満］計算書
|  |  | 避難光庭 判定計算書 |  | １.避難光庭の判定対象箇所
２.避難光庭に面する住戸等の開口部の位置、形状及び寸法
３.避難者の受熱量［３KW/㎡未満］計算書
４.［避難光庭の高さ(H)／幅(D)＜2.5］の計算書
５.［避難光庭の高さ(H)／幅(D)≧2.5］の場合、火災住戸から
噴出する煙層の上昇温度［４ｹﾙﾋﾞﾝ未満］の計算書
|  |  | 特定光庭 判定計算書 |  | １.特定光庭の判定対象箇所
２.特定光庭に面する住戸等の開口部の位置、形状、寸法及び
開口部制限に係る計算書
３.特定光庭の下端に設けられた常時外気に開放された開口面積
［特定光庭の水平投影面積の１/50以上］の計算書
４.異なる住戸等の開口部の相互間の水平距離及び垂直距離
|  |  | 特定光庭に面して設ける給湯湯沸設備 |  | １.ガス給湯湯沸設備の設置位置及び機器図 ２.平成14年消防庁告示第７号に適合する階段の位置
|  |  | 建具配置図 建具表 |  | １.凡例・防火性能・形状・寸法・材質・自動閉鎖装置等
２.耐熱ガラスによる防火設備の場合は、当該認定書一式
|  |  | 住戸等の 平面詳細図 |  | １.共住区画の袖壁の出幅（50cm以上）
２.隣戸開口部相互間の離隔距離(90cm以上)
３.バルコニー等にあるたて樋貫通の位置及び共住区画貫通処理
（開口部から50cm以内の範囲）
４.換気口・クーラースリーブ等の配管径及びＦＤの設置位置
消防用設備等 |  | 添付図書 |  |  | 記載事項 |  |  | 備 考
特定共同住宅等 における必要と される防火安全 性能を有する 消防の用に供する 設備等に係るもの |  |  | 共住区画の仕様図書 |  | １.凡例・区画種別（RC、SRC、ALC、CB、乾式壁）
２.電気室・機械室等にマシンハッチを設ける場合の当該防火
性能の仕様
共住区画に乾式壁を使用する場合の当該施工管理体制が整備されている旨の図書
１.耐火構造である旨の国土交通大臣の認定書一式
２.メーカー作成の施工要領書
３.施工管理規定及び施工管理体制表
４.施工講習受講修了証
５.自主検査結果表（様式）
|  |  | 区画貫通部の貫通配管リスト |  | １.共住区画貫通部位・用途・管種・管径・材質・貫通処理工法 (躯体打ち込み配管含む)・評定番号等
|  |  | 区画貫通部の施工詳細図 |  | １.共住区画貫通部位・用途・管種・管径・材質・貫通処理工法 (躯体打ち込み配管含む)・評定番号等を記載した施工の詳細
|  |  | 区画貫通部処理工法の評定書 |  | １.評定書・評定報告書・施工要領・附帯条件等一式
|  |  | 給排水･衛生･換気･空調･電気･ガス施工図面 |  | １.換気口・クーラースリーブ等の配管径及びＦＤの設置位置
２.区画貫通部に貫通処理工法の符号等を記載
３.評定書の施工条件の内容（耐火二層管等区画貫通部から半径
１ｍ範囲等）
その他型・二方向避難型
|  |  |  | 共住区画の開口部面積計算書 | １.［１か所２㎡以下、合計４㎡（共用室は８㎡）以下］（換気 口・ダクト等の開口面積を含む）の計算書
二方向避難型
|  |  |  | 二方向避難経路図 | １.バルコニーにおける最小有効幅員の明記
２.避難器具による場合
⑴ ハッチ式及び二方向避難に適合する設置位置
⑵ 操作面積［0.5㎡以上かつ1辺60cm以上］の明記
⑶ 降下空間の確保（物干竿受け金物、空調室外機等の位置）
⑷ 降下地点からの避難経路（避難経路を屋内に設ける場合は
他の部分と防火区画）
開放型
|  |  |  | 開放判定計算書 | １.見付面積の1/3以上の開放面積の算定対象範囲、対象寸法
及び計算書
２.廊下の先端のはり及び垂れ壁等の立下り寸法
３.煙降下検証の算定対象範囲、対象寸法及び計算書
|  |  |  | 外気に面しない部分の判定計算書 | １.［４Ｗ(廊下幅員ｍ)以下かつ６ｍ以下］の対象範囲、対象 寸法及び計算書
連絡先
氏 名
| 電話番号 | [5 empty] | E-mail
メモ