## 火を使用する設備 添付図書
炉・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・乾燥設備・サウナ設備・給湯湯沸設備・
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機の設置（変更）届出書 添付図書
防火対象物名称
防火対象物住所
オンライン申請番号
・オンライン申請により提出するもので届出の添付図書をオンラインで行うときは、図書の添付漏れがないことを
☑チェックしてください。
・添付図書には、下表の必要な事項が記載されていることを確認してください。
・連絡先は、届出者又は工事計画の内容に関して対応できる方を記載してください。
火を使用する設備 |  | 添付図書 |  | 記載事項 |  |  | 備 考
炉 温風暖房機 厨房設備 ボイラー 乾燥設備 サウナ設備 給湯湯沸設備 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷暖房機 火花を生じる設備 放電加工機 |  |  | 敷地内配置図 | １.設備又は設備を設置する建物の配置、隣地境界線等の明示
|  |  | 平面図 室内仕上表 | １.設備を設置する階の平面図、周囲の室の用途
２.設備の配置と周囲の可燃物等からの離隔距離及び他の機器や
燃料タンク等からの相互距離の明示
３.設備室の構造、仕上げ材料、開口部等の位置、その建具及び
配線等の貫通処理
４.設備室の給排気の方式及び給排気口の位置、構造及び能力
５.同一室内に届出以外の火気使用設備器具が設置されている場
合は、その種別、位置、構造及び最大消費熱量等
|  |  | 設備立面図(構造図) 電気配線図 仕様書 | １.設置機器、燃料タンク等
２.強制換気で設備と連動するものについては、結線図
３.電気配線図は、制御回路及び設備に付帯する電気配線が明示
４.安全装置の種類、方法及び位置の図示、説明
５.防火性能評定を受けているものについては、その旨。
厨房設備
１.各設備の品名、仕様、燃料、熱源、入力、設置数等を記
載した一覧表
|  |  | 付属設備図 | 炉・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷暖房機・火花を生じる設備
１.煙突、排気筒又はダクト等の構造と系統図及びトップ付
近の状況
２.燃料タンク、燃料配管の明示及び燃料配管系統、緩衝装
置等の位置、構造
温風暖房機
１.外気取入口の位置
２.風道を有するものは、その取付位置、構造、材料、系統
図及び吹出し温度等
３.防音、防振装置の位置、構造及び材料
４.防火ダンパーを設けるものについては、その取付位置、
構造、材料及び作動温度等
厨房設備
１.天がい、ダクト、油除去装置、火炎伝走防止装置等の位
置、構造、材料、系統図及びその作動温度等
ボイラー・給湯湯沸設備
１.蒸気ボイラーを使用する場合は、蒸気配管系統図
２.シスタンクを設けるものは、その位置、構造及びボイラ
ーまでの配管系統
サウナ設備
１.警報設備（感知器、音響装置及び受信機）の位置、種別
火を使用する設備 |  | 添付図書 |  | 記載事項 |  |  | 備 考
炉 温風暖房機 厨房設備 ボイラー 乾燥設備 サウナ設備 給湯湯沸設備 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷暖房機 火花を生じる設備 放電加工機 |  |  | その他 | 炉・乾燥設備
１.工業用炉等で作業工程を必要とする場合は、炉と作業に
係る一連の流れが示された作業工程図
２.工業用炉等で溶融物質が地震、爆発等であふれ又は流出
するおそれのある炉については、流出時の事故防止措置
等その他特別な安全装置
３.危険物乾燥設備の火災、爆発を防止するための措置
⑴ 安全装置
⑵ 乾燥物に含有する危険物ベーパーの発生に対して、そ
の爆発下限の30％以下とするための措置
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ冷暖房機
1．排気筒を設けるものにあっては、その経路、構造、遮熱
材の材料
火花を生じる設備
１.排気ダクトや静電気除去装置等の位置、構造、仕様等
２.可燃性の蒸気又は微粉の種別及び性状等
３.その他、安全な措置を講じている場合はその概要
放電加工機
１.加工液の温度、液面高さ、異常検出の制御のための措置
２.自動消火装置に関する資料
連絡先
氏 名
| 電話番号 |  |  |  |  | E-mail
メモ