## 水噴霧消火設備・泡消火設備・特定駐車場用泡消火設備
工事整備対象設備等着工届出書 添付図書チェックシート
防火対象物名称
防火対象物住所
オンライン申請番号
・オンライン申請により提出するもので届出の添付図書を窓口又は郵送で行うときは、この用紙を添付図書と併せて提出
（郵送の場合は同封して送付）するようお願いします。
・図書の添付漏れがないことを☑チェックしてください。
・添付図書には、下表の必要な事項が記載されていることを確認してください。
・記載事項のほか、必要に応じて機器一覧表、仕様機器図等を添付してください。
・連絡先は、届出者又は工事計画の内容に関して対応できる方を記載してください。
消防用設備等 |  | 添付図書 |  | 記載事項 |  |  |  | 備 考
|  |  | 平面図 | １.凡例・図面の縮尺・各室の用途（室名）・天井高さ・建物配
置・敷地境界線
２.警戒区域及び警戒番号・放射区域
３.水源の位置、種別及び有効水量
４.加圧送水装置方式（ポンプ／高架水槽／圧力タンク）
５.加圧送水装置・起動用水圧開閉装置の位置
６.消火ポンプ室の不燃区画
７.配管・バルブ・継手の位置及び口径
８.配管の充水措置（補助高架水槽・補助ポンプ等）
９.起動方法及び制御弁・流水検知装置・一斉開放弁・手動起動
装置・感知用ヘッド・感知器・音響警報装置の位置
水噴霧消火設備
１.噴霧ヘッド
２.排水設備図（勾配、区画境界堤、排水溝、集合管及び消
火ピット）
泡消火設備・特定駐車場用泡消火設備
１.防護区画（高発泡を用いる場合）
２.消火薬剤・混合装置・圧力計・泡ヘッド・高発泡用放出
水噴霧消火設備 |  |  |  |  | 口・移動式泡消火設備の位置
泡消火設備 |  |  |  |  | ３.ホース接続口からの包含(移動式の場合）
特定駐車場用 泡消火設備 |  |  |  | 10.非常用電源の位置及び不燃区画
11.総合操作盤の位置と表示、警報及び操作項目
12.各機器の種別、仕様及び型式承認番号・認定番号・評定番号等
13.その他必要な事項
|  |  | 配管系統図 | １.凡例・高さ
２.水源・加圧送水装置・制御弁・流水検知装置・一斉開放弁・
ヘッドの位置
３.加圧送水装置廻り詳細図
４.配管・バルブ・継手の位置、口径、材質
５.減圧弁廻り詳細図及び位置
６.配管の凍結・腐食防止措置
７.起動フロー
８.特定駐車場用泡消火設備の場合の認定評価内容
９.その他必要な事項
|  |  | 配線系統図 | １.凡例
２.常用電源回路・非常用電源回路及び配線種別
３.操作(起動)回路・警報回路・表示灯回路（移動式の場合）等及
及び配線種別
４.その他回路及び配線種別
５.各種警報表示内容
６.非常用電源の種別、仕様及び認定番号
７.その他必要な事項
|  |  | 計算書 | １.水源水量計算書
２.配管の摩擦損失計算書及びアイソメ図
水噴霧消火設備 |  |  |  | ３.ポンプの吐出量計算書
泡消火設備 |  |  |  | ４.ポンプの全揚程・高架水槽の落差・圧力水槽の圧力の計算書
特定駐車場用泡消火設備 |  |  |  | 泡消火設備
１.泡消火薬剤貯蔵量計算書
２.排煙上有効な開口計算書(屋内に設置する移動式の場合）
５.非常電源容量計算書
６.その他必要な事項
連絡先
氏 名
| 電話番号 |  |  |  |  | E-mail
メモ | [6 empty] | 添付図書受領（窓口・郵送）
年 月 日
※消防記載欄