## 連結散水設備
消防用設備等設計届出書 添付図書チェックシート
防火対象物名称
防火対象物住所
オンライン申請番号
・オンライン申請により提出するもので届出の添付図書を窓口又は郵送で行うときは、この用紙を添付図書と併せて提出
（郵送の場合は同封して送付）するようお願いします。
・図書の添付漏れがないことを☑チェックしてください。
・添付図書には、下表の必要な事項が記載されていることを確認してください。
・記載事項のほか、必要に応じて機器一覧表、仕様機器図等を添付してください。
・連絡先は、届出者又は工事計画の内容に関して対応できる方を記載してください。
消防用設備等 |  | 添付図書 |  | 記載事項 |  |  | 備 考
連結散水設備 |  |  | 平面図 | １.凡例・図面の縮尺・各室の用途（室名）・建物配置・敷地境
界線
２.送水区域・自動火災報知設備の警戒区域
３.送水口・散水ヘッド・一斉開放弁・感知用ヘッド・選択弁・配
水管の位置及び散水ヘッドの包含線
４.配管・バルブ・継手の位置及び口径
５.１～４の他、閉鎖型ヘッドを用いる場合は次の⑴～⑶
⑴ 加圧送水装置(ポンプ)・起動装置・水源等の位置及び水源の
有効水量
⑵ 配管の充水措置（補助高架水槽・補助ポンプ等）
⑶ 非常用電源の位置及び不燃区画
６.１～４の他、閉鎖型ヘッドを用いる場合及び選択弁を用いる
場合は総合操作盤の位置と表示、警報及び操作項目
７.各機器の種別、仕様及び型式承認番号・認定番号・評定番号等
８.その他必要な事項
|  |  | 配管系統図 | １.凡例・高さ
２.配管・バルブ・継手・送水口・散水ヘッド・一斉開放弁・感
知用ヘッド・選択弁の位置及び配管等の口径
３.１～２の他、閉鎖型ヘッドを用いる場合は加圧送水装置(ポン
プ)廻り詳細図・充水措置・起動装置・水源・排水弁等の位置
４.その他必要な事項
|  |  | 配線系統図 | １.凡例
２.１の他、閉鎖型ヘッドを用いる場合は次の⑴～⑶
⑴ 常用電源回路・非常用電源回路及び配線種別
⑵ 操作(起動)回路等及び配線種別
⑶ 非常用電源の種別、仕様及び認定番号
３.その他必要な事項
|  |  | 計算書 | １.設計送水圧力計算書
２.配管の摩擦損失計算書及びアイソメ図
３.１～２の他、閉鎖型ヘッドを用いる場合は次の⑴～⑶
⑴ ポンプの全揚程計算書
⑵ 水源水量計算書
⑶ 非常電源容量計算書
４.その他必要な事項
連絡先
氏 名
| 電話番号 |  |  |  | E-mail
メモ | [5 empty] | 添付図書受領（窓口・郵送）
年 月 日
※消防記載欄