## 防災下見添付図書
防災計画書審査願出書 添付図書チェックシート
防火対象物名称
防火対象物住所
オンライン申請番号
・オンライン申請により提出するもので防災計画書（案）を窓口又は郵送で行うときは、この用紙を併せて
提出（郵送の場合は同封して送付）するようお願いします。
・図書に記載漏れ等がないことを☑チェックして確認してください。
・防災計画書（案）には、下表の確認事項が記載されていることを確認してください。
・連絡先は、届出者又は防災計画の内容に関して対応できる方を記載してください。
添付図書 |  | 確認事項
設備計画概要 |  | 電気設備の設備容量、設置場所
非常電源の種別、対象負荷消防用設備等、非常電源の認定品等の詳細
自家発電設備の燃料種別、貯蔵量、取扱量(1日)、運転可能時間
火気使用設備等の最大消費量、設置場所
空調設備の自動火災報知設備連動停止
配置図 |  | 公設消火栓の位置（２点実測）、防火水槽の位置（水量）
はしご車活動位置、大きさ、段差、勾配、建物までの距離
消防活動空間、はしご車の進入経路、隅切
避難経路、消防隊進入経路上の扉の施錠状況
送水口付近の植栽、避難器具降下位置の物品存置防止措置
防火区画図 （平面図） |  | 令８区画、規則第13条区画、防災センターの区画、火気取扱室区画、共住区画
開口部間の距離（令８区画、共住区画）
開口部の面積（規則第13条区画、共住省令）
避難器具の設置階、操作面積
一時避難場所の免除要件（廊下の防火防煙区画、排煙設備など）
防災設備機器一覧表 |  | 除外・特例要件、共住省令（構造類型）
消防用設備等の設置及び共住省令について別途協議する旨の明記
連結送水管のホース・ノズルの本数
内装計画 |  | 病院・ホテル等の就寝施設の寝具、什器、寝具類の防炎物品の使用
内部仕上表 |  | 全ての室の内装の不燃化の状況
除外・特例、40号省令による内装仕上
消防用設備等 設備図面 |  | 各設備の系統図の添付（主要な構成部材の仕様を含む。）
消火栓、SPヘッド、アラーム弁、放水口等の位置（包含ラインを含む。）
感知器、発信機、スピーカー、非常電話、誘導灯等の位置
消火栓・放水口等の格納箱扉の開閉軌跡
屋上テスト弁、放水口の位置
屋上排煙ファンの位置（屋上緊急離着陸場等を設ける場合、避難上及び消防活動 上支障ないこと）
立面図 断面図 |  | 開口部上下間の距離（共住省令）
見付、手摺高さ（開放型の共住省令）
開放判定計算書 |  | 見付面積の1/3以上の開放面積の算定対象範囲、対象寸法及び計算書
廊下の先端のはり及び垂れ壁等の立下り寸法
煙降下検証の算定対象範囲、対象寸法及び計算書
外気に面しない部分の対象範囲［４Ｗ(廊下幅員ｍ)以下かつ６ｍ以下］、対象 寸法及び計算書
連絡先
氏 名
| 電話番号 |  | E-mail
メモ |  |  |  | 添付図書受領（窓口・郵送）
年 月 日
※消防記載欄
t

## 審査表
防災計画書（案） 審査表
項 目 | [6 empty] | 適・否
設備計画概要 | 電気設備等 | 電気・火気設備等 | 水噴霧消火設備等の設置の要否判定ができるように、設備容量、設置場所が記載されていること |  |  |  | × | ○
|  |  | 危険物の規制の適用判定ができるように、燃料種別、貯蔵量、取扱量（１日）が記載されていること |  |  |  | × | ×
|  | 非常電源 | 対象負荷種別が適正であり、かつ、対象負荷に応じた必要運転時間が確保されていること |  |  |  | × | ―
|  |  | 設置場所に応じた種別（認定品等）の記載があること |  |  |  | × | 確認
| 機械設備 | 空調設備 | 他の室へダクトがつながる方式のものは、自動火災報知設備の作動と連動して停止する構造で計画されていること |  |  |  | ○
|  |  | 外壁に設ける給気口は、厨房の排気口等から離れた位置に設ける等、ダクトから火災時に排出された煙が防火対象物内に吸引されることのないように計画されていること |  |  |  | ○
配置図・平面図・防火区画図･立面図 | 避難施設 | 避難施設の配置・構造 | 地階に通じる階段(屋外階段を除く。)は避難階において乗り換える構造(地階の階段と地上階の階段を不燃材料で区画し、かつ、階段の出入口を別々に設けるもの)とするか、又は階段室の壁等を着色する等により、避難階である旨が容易に判断できる表示方法とする計画であること |  |  |  | ―
|  |  | 避難器具の必要設置個数以上の特別避難階段、屋外避難階段、告示第７号階段又は告示第７号階段に準ずる階段（以下「減免階段」という。）を設置する計画であること |  |  |  | ○
|  | 一時避難場所の設置 | ホテル、共同住宅、病院・社会福祉施設等の就寝施設を有するもの並びに劇場、映画館、集会場、大規模店舗等には、一時避難場所が設けてあること。ただし、次に適合し、かつ、避難上及び消防活動上支障がないものにあっては、この限りでない。 |  |  |  | ―
|  |  |  | 大規模店舗等 |  |  | ―
適切な位置に避難階段を設置し、避難者の滞留等を考慮した避難計画としたもの
|  |  |  | ホテル |  |  | ―
・全館にスプリンクラー設備が設けられていること ・減免階段が２以上設けられていること ・避難経路となる廊下は簡明な配置とし、かつ、廊下の両端部は、減免階段 又は避難上有効なバルコニーに接続されていること ・廊下と就寝の用に供する室との間は、防火防煙区画されていること （開口部に自動閉鎖装置付のもの又は煙感知器連動の防火設備が設け られているものに限る。） ・廊下には建基令第126条の３に規定する排煙設備が設けられており、その 起動は、当該廊下の煙感知器と連動起動するもので手動開放装置が併 設されていること
|  |  |  | 病院・社会福祉施設等 |  |  | ―
・全館にスプリンクラー設備が設けられていること ・避難経路となる廊下は簡明な配置とし、かつ、廊下の両端部は、減免階段 又はバルコニー（減免階段に直接接続されているものに限る。）に接続さ れていること ・１の階を、減免階段を含む２以上の区域に防火防煙区画し、かつ、区域間 相互の避難により、安全な避難が行える構造であること ・防火防煙区画は、全階とも水平避難計画上同一の位置に設けられている こと ・廊下には、建基令第126条の３に規定する排煙設備（機械排煙に限る。）が 設けられており、その起動は、当該廊下の煙感知器と連動起動するもので 手動開放装置が併設されていること ・バルコニー並びに防火防煙区画に用いる防火設備は、車いす又は担架 の利用に支障のない構造であること
配置図・平面図・防火区画図･立面図 | 避難施設 | 一時避難場所の設置 | 就寝施設にあっては、就寝の用に供する室(共同住宅にあっては住戸)から直接避難できる位置にバルコニーが設けられていること |  |  |  | ―
|  |  | 大規模店舗等にあっては、主たる用途に供する階ごとに避難者が滞留するおそれのある位置に一時避難場所が設けられていること |  |  |  | ―
|  |  | 一時避難場所（バルコニーにあっては、その両端）は、直接直通階段に接続されていること。ただし、次のいずれかに該当するもので、避難上支障がないものは、この限りでない。 |  |  |  | ―
[5 empty] | ３室以上 | 一端を直接直通階段又は直接外気に開放されている廊下に接続し、他の一端に避難器具を設けたもの | ―
[6 empty] | 両端に避難器具を設けたもの | ―
[5 empty] | ２室以上 | 一端を直接直通階段又は直接外気に開放されている廊下に接続し、かつ、屋内と防火区画されたもの | ―
[6 empty] | 直通階段と相反する位置に避難器具を設け、かつ、屋内と防火区画されたもの | ―
[5 empty] | １室専用 | 直接外気に開放されている廊下に接続されたもの | ―
[6 empty] | 避難器具を設けたもの | ―
[5 empty] | 共同住宅で、共住省令の規定に適合するもの（２方向避難・開放型特定共同住宅等以外のものは、避難器具により避難できるものに限る。） |  | ―
[5 empty] | 共住省令を適用しない共同住宅で、全ての住戸にスプリンクラー設備が設けられた階で、バルコニーによる２方向の避難が確保されたもの（令別表第１(16)項対象物は令第８条により区画された共同住宅の部分に限る。） |  | ―
[5 empty] | 大規模店舗等で、避難器具の設置された一時避難場所が階段の相反する位置に設けられたもの |  | ―
[5 empty] | はしご車が容易に架梯できる位置にある一時避難場所で、火災時に消防隊の到着まで安全に待機できる広さを確保し、かつ、屋内と防火区画したもの（自動消火設備を設けた部分は防火区画の省略可能） |  | ―
|  |  | 幅員は60㎝以上であること |  |  |  | ―
|  |  | 病院・社会福祉施設等に設けるものは、車いす又は担架の利用に支障のない構造であること |  |  |  | ―
| 防火及び消防活動施設 | 延焼防止 | 厨房、パントリー、湯沸し室等(以下「厨房等」という。)の火気取扱室は、他の部分と防火区画されていること。 ただし、次に掲げるもので、延焼防止上有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。 |  |  |  | ×
|  |  |  | 電気を熱源とする火気使用設備等のみを使用する湯沸し室等のうち、当該火気使用設備等が発熱部を外部に露出していない構造（ＩＨヒーター）等で、出火のおそれの少ないもの |  |  | ―
|  |  |  | 小規模な厨房又はオープンキッチン等、構造上厨房等を区画することが困難な場合で、厨房等を含む最小限の範囲で防火区画したもの |  |  | ―
|  |  | パイプシャフト及び電気配線シャフト等は、床面で防火区画されていること |  |  |  | ○
|  |  | 吹抜け又はエスカレーター(昇降口の部分を除く。)の区画に防火シャッターを用いる場合は、閉鎖障害を防止するため、固定スクリーン(線入りガラス等不燃材料による間仕切壁に限る。)又は手すりが併設されていること |  |  |  | ―
|  |  | 令第８条又は規則第13条を適用する計画のものにあっては、当該区画の設定位置が適切であること |  |  |  | ○
|  |  | 共住省令を適用する計画のものにあっては、共住区画が適正に計画されていること |  |  |  | ―
配置図・平面図・防火区画図･立面図 | 防火及び消防活動施設 | 非常用エレベーター | 乗降ロビーは、防災センターと容易に、かつ、安全な通路で連絡されていること |  |  |  | ―
|  |  | 乗降ロビーへは、外部から消防隊が容易、かつ、安全に進入することができるものであること |  |  |  | ―
|  |  | 消防活動が有効に行える屋上を有するものにあっては、１基以上を屋上へ着床できるものとすること（階段等により消防活動が有効に行えるよう措置される場合を除く。） |  |  |  | ―
|  |  | 乗降ロビーと廊下等との区画に用いる防火設備は、消防隊の通過に際し支障とならない構造であること |  |  |  | ―
|  | 非常用進入口等 | 居室を有する３階以上の階で、41ｍ以下の階には、非常用エレベーターの設置にかかわらず、非常用進入口又はそれに代わる開口部（以下「進入口等」という。）が、はしご車の有効活動範囲内に１以上設けられていること |  |  |  | ○
|  |  | 進入口等が容易に判別しにくい形態のものは、進入口等である旨の標識が外部から見やすい方法で設けられていること |  |  |  | ―
|  | 防災センター | 避難階又はその直上階若しくは直下階で、消防活動上有効な位置に設けられていること |  |  |  | ○
|  |  | 他の部分(休憩室、仮眠室等を設ける場合は、当該部分を含む。)と防火区画されていること |  |  |  | ○
|  |  | 道路等から直接又は他の部分と防火防煙区画された通路等を経て容易に進入し、かつ、避難することができるものであること |  |  |  | ×
|  |  | 複数の防災センターを設ける場合は、相互に連携した活動ができる機能を有するものであること |  |  |  | ―
|  |  | 原則として、避難経路が２以上確保されていること |  |  |  | ○
|  |  | 夜間等無人時に出入口を施錠する場合は、非常時に消防隊が速やかに対応できる措置が講じられていること（自動火災報知設備との連動解錠措置等） |  |  |  | ○
|  | オートロック | 共同住宅で建物の玄関にオートロックドアを設ける場合は、玄関付近で消防隊が容易に近づける位置に、非常用解錠ボタンを設ける等非常時の解錠措置が講じられたものであること |  |  |  | ○
内部仕上表 | 内装等 | 室内に面する壁(腰壁部分を含む。)及び天井は、下地とも不燃化を図ったものであること |  |  |  |  | ○
|  | カーテン、じゅうたん等の防炎物品の使用のほか、家具、什器、寝具類(共同住宅を除く就寝施設に限る。)についても努めて防炎性能を有するものを使用する計画であること |  |  |  |  | ○
防災設備計画 | 防災設備機器一覧表 | 法令及び指導基準で設置を要する消防用設備等が計画されていること |  |  |  |  | ×
|  | 防災センターで消防用設備等の種別に応じた監視、制御等の機能が確保されていること |  |  |  |  | ○
|  | スプリンクラー設備 |  |  |  |  | ―
開放型ヘッド、放水型ヘッド等特殊なものが必要となる防火対象物にあっては、当該設備が計画されていること 天井高さ６ｍ超え、10ｍ超え 指定可燃物の貯蔵場所 ラック式倉庫 舞台部
|  | 総合操作盤 |  |  |  |  | ―
総合操作盤の設置を要する防火対象物にあっては、常時人がいる防災監視場所に設置が計画されていること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれの規定に適合する監視等の体制が確保されていること
|  |  |  | 副防災監視場所において監視、操作等を行うもの |  |  | ―
|  |  |  | 監視場所において監視、操作等を行うもの（監視対象物には、スプリンクラー設備が設置されていること。） |  |  | ―
|  |  |  | 遠隔監視場所において監視、操作等を行うもの（監視対象物には、スプリンクラー設備が設置されていること。） |  |  | ―
|  | 消防用設備等 | 水噴霧消火設備等 |  |  |  | ―
| 設備図等 |  | 令第13条第１項の規定により設置を要する駐車の用に供される部分のうち、令第28条に定める技術上の基準又は当該技術上の基準の例により排煙設備を設置するものは、水噴霧消火設備又は泡消火設備が計画されていること（機械式駐車場等で、当該設備を設置することが困難なものを除く。）
|  |  | ガス漏れ火災警報設備 |  |  |  | ―
令第21条の２第１項の規定により設置を要する防火対象物のうち、地上階でガスを使用するもの(共同住宅を除く。)は、地上階の部分にも当該設備が令第21条の２に定める技術上の基準の例により設置する計画がされていること
|  |  | 非常警報設備(放送設備) |  |  |  | ―
令第24条第３項の規定により設置を要する防火対象物のうち、規則第25条の２第２項第２号の規定が適用されるものは、同号中「11階以上の階、地下３階以下の階」を、「各階」と読み替え、起動装置を非常電話とするか、又は起動装置に防災センター等と通話することができる装置が付置される計画であること
|  |  | 避難器具 | 令別表第１(６)項に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものは、すべり台その他避難者が安全、確実に避難できるものが計画されていること |  |  | ―
|  |  |  | 上記以外の防火対象物又はその部分で、11階以上の階に設置するものは、固定式又は半固定式の避難用タラップ又は金属製避難はしごが計画されていること |  |  | ―
|  |  | 排煙設備(消防法令に係るもの) | 令別表第１(13)項イの用途に供しない駐車の用に供される部分のうち、地階又は無窓階で床面積が1000㎡以上のものは、排煙設備が令第28条に定める技術上の基準の例により設置する計画がされていること |  |  | ―
|  |  |  | 消火活動拠点の給気口が直接外気に接していない場合は、給気用の風道に給気機が接続されていること |  |  | ―
|  | 排煙設備(建築基準法令に係るもの) |  |  |  |  | ○
屋外の煙排出口の位置は、避難上又は消防活動上支障のない位置に計画されていること
|  | 非常電源 | 消防用設備等の非常電源を非常電源専用受電設備とすることができる防火対象物であっても、建築基準法の規定に基づき、非常用エレベーター又は排煙設備等の予備電源として自家発電設備が設けられる場合は、消防用設備等(消防用水及び消火活動上必要な施設に限る。)の非常電源としても使用できる容量で計画されていること |  |  |  | ―

## 計画表
防災計画書に添付する消防用設備等の図面について
大阪市消防局
予防部消防設備指導担当
防災計画書に添付する消防用設備等の図面については、各設備の系統図の他、主たる設備機器として下表
に示すものを平面図に明示したものとすることができる
設備区分 | 消防用設備等の種別 | 主たる設備機器
消火設備 | 屋内消火栓設備 | 水源水槽、ポンプ室、屋内消火栓
| スプリンクラー設備 | 水源水槽、ポンプ室、制御弁(アラーム弁)、補助散水栓、送水口、ヘッド設置範囲の明示
| 水噴霧消火設備等 (水噴霧、泡) | 水源水槽、ポンプ室、制御弁(アラーム弁)、ヘッド設置範囲の明示
| 水噴霧消火設備等(ガス系) | ボンベ室、防護区画位置の明示
| 水噴霧消火設備等(移動式) | 移動式消火設備
| 屋外消火栓設備 | 水源水槽、ポンプ室、屋外消火栓、放水器具格納箱
| 動力消防ポンプ設備 | 水源水槽、ポンプ常置場所の明示
| パッケージ型消火設備 | 格納箱
| パッケージ型自動消火設備 | 本体ユニット(格納箱)、放出口設置範囲の明示
| 共同住宅用スプリンクラー設備 | 水源水槽、ポンプ室、制御弁(アラーム弁)、表示装置(住棟受信機)、送水口、ヘッド設置範囲の明示
警報設備 | 自動火災報知設備 | 受信機、発信機(総合盤)
| ガス漏れ火災警報設備 | 受信機、検知器
| 漏電火災警報器 | 受信機
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 火災通報装置、遠隔起動装置
| 放送設備 | 増幅器(アンプ)、遠隔操作器(リモート)、起動装置(非常電話)
| 非常ベル | 複合型(格納箱)又は一体型(格納箱)、操作部
| 共同住宅用自動火災報知設備 | 住棟受信機、Ｐ型３級受信機
| 住戸用自動火災報知設備 | 受信機
| 共同住宅用非常警報設備 | 一体型(格納箱)、操作部
避難設備 | 避難器具 | 設置位置を明示(避難器具用ハッチを設ける場合はハッチ位置を図示)
| 誘導灯 | 点滅誘導音等の信号装置
消防用水及び消火活動上必要な施設 | 消防用水 | 水源、採水口（吸管投入口）、ポンプ室（ポンプを設置するものに限る）
| 排煙設備(消防排煙に限る) | 排煙機、排煙口及びダクト
| 連結散水設備 | 送水口、ポンプ室（ポンプを設置するものに限る）、送水区域の明示、散水ヘッド設置範囲の表示
| 連結送水管 | 送水口、放水口、放水用器具格納箱、ブースターポンプ及び中間水槽室(ブースターポンプを設置するものに限る)
| 非常コンセント設備 | コンセント保護箱
| 無線通信補助設備 | 端子保護箱、漏洩同軸ケーブル又は空中線の設置範囲の表示
| 共同住宅用連結送水管 | 送水口、放水口、放水用器具格納箱、ブースターポンプ及び中間水槽室(ブースターポンプを設置するものに限る)
| 共同住宅用非常コンセント設備 | コンセント保護箱
その他 | 総合操作盤 | 総合操作盤
※ 「ヘッド設置範囲の明示」とは当該設備のヘッドにて包含対象とする範囲を色分けする等し、設置範囲を示したもの
※ 上記設備機器以外の設備機器を明示した場合でも審査上支障はありません