# 別表２　建築物の定期点検基準

この基準は、建築物の防災面からの安全を確認するとともに、その老朽化及び損傷等の減耗、並びに故障の徴侯等を早期に発見し、事故及び故障の発生を未然に防止するために定めるものである。

なお、点検周期欄の「★」は、各所管課から日常点検で不具合の報告があったものについて、定期点検時に点検を実施するものを示す。

(1) 建物の定期点検基準

| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 建物まわり |  |  |  |
|  | ①建物周辺の地盤 | １）き裂、陥没 | ３年 |  |
|  | ②建物 | １）不同沈下 | ３年 |  |
|  | ③附属物 | １）沈下、傾斜 | ３年 |  |
| ２ | 構造部 |  |  |  |
|  | ①コンクリート系 建物の柱・はり・床・壁等 | １）き裂、たわみ ２）鉄筋の露出、腐食、発錆 | ３年 ３年 | 建築基準法による防火区画を構成する部材を含む |
|  | ②鉄骨系建物の柱・はり・床・壁等 | １）よじれ、変形、たわみ ２）腐食、発錆、塗装劣化 ３）接合部のゆるみ、溶接部のき裂 ４）筋かいのゆるみ ５）耐火被覆の劣化及び損傷 | ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 |  |
| ３ | 床 |  |  |  |
|  | ①仕上材 | １）き裂、割れ、浮き、はがれ、汚れ、摩耗、不陸、たわみ、きしみ | ３年 |  |
|  | ②防水層 | １）防水不良 （直下階への漏水） ２）仕上材による防水層への影響考察 | ３年 ３年 |  |
|  | ③排水溝まわり等 | １）損傷、変形、汚れ ２）排水不良、異物の堆積 | ３年 ★ | 玄関マットまわり、床下点検口、ノンスリップ等を含む |
| ４ | 内外壁 |  |  | 腰壁、幅木を含む |
|  | ①仕上材 | １）き裂、割れ、損傷、欠け、はく離、汚れ、かび、結露 ２）塗装劣化 | ３年 ３年 |  |

| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ５ | 天井 |  |  |  |
|  | ①仕上材 | １）き裂、割れ、損傷、変形、欠け、はく離、汚れ、かび、結露、脱落、 ２）塗装劣化 | ３年 ３年 | 軒天を含む。 |
|  | ②特定天井 | １）錆、変色 ２）部材同士・天井材等の隙間 ３）取付けねじのへこみ、吊り元のひび割れ、吊り材の緩み | ３年 | キャットウォークまたは点検口からの目視 |
|  | ③天井点検口等 | １）変形、汚れ ２）腐食、発錆、塗装劣化 ３）取付不良 | ★ ★ ★ | カーテンボックス、ブラインドボックス等を含む。 |
| ６ | 建具 |  |  |  |
|  | ①建具 | １）作動不良、変形、汚れ ２）腐食、発錆、塗装劣化 ３）ガラスの割れ、き裂 ４）ビードのはずれ | ★ ３年 ★ ★ |  |
|  | ②防火戸 | １）作動不良、変形、汚れ ２）腐食、発錆、塗装劣化 ３）ガラスの割れ、き裂 | ３年 ３年 ３年 | (3).3.防火設備の項を 参照のこと。 |
|  | ③重量シャッター | １）作動不良、変形、汚れ ２）腐食、発錆、塗装劣化 | １年 １年 | (3).3.防火設備の項を 参照のこと。 |
|  | ④軽量シャッター | １）作動不良、変形、汚れ ２）腐食、発錆、塗装劣化 | ★ ３年 |  |
|  | ⑤自動扉 | １）作動不良、変形、汚れ ２）腐食、発錆 ３）ガラスのき裂、割れ | ３月 ３月 ３月 |  |
|  | ⑥可動間仕切等 | １）作動不良、変形、汚れ ２）腐食、発錆、塗装劣化 ３）支持状態不良、取付不良 | ★ ３年 ★ | トレイブース、アコーディオンドア等を含む。 |
| ７ | 屋根 |  |  |  |
|  | ①陸屋根仕上材 | １）防水層のき裂、ふくれ、汚れ、水たまり ２）保護層のき裂、欠け、浮き、はがれ、汚れ ３）目地のき裂、劣化 ４）隠ぺいされた防水層への影響考察 ５）防水不良 （直下階への漏水） | ３年 ３年 ３年 ３年 ３年 |  |

| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ②ふき屋根等仕上材 | １）き裂、割れ、変形、汚れ ２）腐食、発錆、塗装劣化 ３）取付不良 ４）防水性不良 （直下階への漏水） | ３年 ３年 ３年 ３年 |  |
|  | ③パラペットまわり等 | １）き裂、変形、かけ、はく離、浮き、汚れ ２）腐食、発錆 ３）取付不良 | ３年 ３年 ３年 | 笠木、立上がり部、取り合い部等を含む。 |
|  | ④ルーフドレインまわり等 | １）排水不良、異物の堆積 ２）腐食、発錆、塗装劣化 ３）取付不良 ４）き裂、はく離、浮き | ３年 ３年 ３年 ３年 | 排水溝、とい等を含む。 |
| ８ | その他 |  |  |  |
|  | ①金属類 | １）変形、取付不良 ２）腐食、発錆、塗装劣化 | ３年 ３年 | タラップ、手すり、竪とい等を含む。 |
|  | ②シーリング材 | １）き裂、損傷、劣化 | ３年 | 目地、建具まわり、ガラス押え、防水端部等を含む。 |
|  | ③エキスパンション ジョイントカバー | １）変形、脱落、汚れ ２）腐食、発錆、塗装劣化 | ３年 ３年 |  |
|  | ④造り付け家具等 | １）仕上材の損傷、汚れ ２）作動不良、取付不良、支持状態不良 | ★ ★ | 黒板、掲示板、カウンター等を含む。 |

(2) 屋外施設等の定期点検基準

| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 屋外施設 |  |  |  |
|  | ①門扉・門柱・囲障 | １）沈下、傾斜、移動、き裂、損傷、変形 ２）腐食、発錆、塗装劣化 ３）門扉の作動不良 | ３年 ３年 ★ |  |
|  | ②表示・標識等 | １）破損、汚れ、はく離、摩耗 ２）腐食、発錆、塗装劣化 ３）樹木等による隠ぺい | ★ ★ ★ | 屋外掲示板､カーブミラー､危険物表示板等を含む。 |
| ２ | 舗装 |  |  |  |
|  | ①舗装 | １）き裂、損傷、段差、凸凹 ２）排水不良 | ３年 ３年 |  |
|  | ②縁石 | １）き裂、損傷、凸凹 | ３年 |  |
| ３ | 擁壁等 |  |  |  |
|  | ①擁壁 | １）沈下、き裂、損傷、変形、はらみ出し、表面劣化 ２）水抜き穴の機能不良 ３）背面土砂との段差、空隙 | ３年 ３年 ３年 |  |
|  | ②のり面 | １）沈下、崩落、き裂 | ３年 |  |
| ４ | 排水施設 |  |  |  |
|  | ①側溝･ます･マンホール | １）沈下、き裂、損傷、変形 ２）排水不良、異物の堆積 | ３年 ★ | 排水末端まで |
|  | ②排水管 | １）排水不良、異物の堆積 | ★ |  |

(3) 建築設備の定期点検基準

| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 給排水衛生設備 |  |  |  |
|  | ①配管・バルブ等 | １）漏水、異音、振動 ２）損傷、発錆 ３）排水不良、詰まり、異臭 ４）保温材の変形、変色 ５）支持金物の損傷、発錆 ６）バルブの作動不良 ７）ベンドキャップの損傷 | １年 １年 ★ ★ １年 ★ ３年 | 給水、排水、給湯共（隠ぺい部分、及び埋設部分を除く） (1).4.の内外装の項を参照のこと |
|  | ②受水槽・高置水槽 | １）漏水、き裂、損傷、発錆 ２）オーバーフロー管等の防虫網損傷 ３）マンホール施錠の損傷 ４）ボールタップの作動不良 ５）満減水装置の作動不良 ６）水質検査 | １年 １年 １年 １年 １年 １年 | 水質検査は､｢建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の対象となるものについては別途規制がある。 |
|  | ③膨張水槽 | １）漏水、損傷、腐食、発錆 ２）ボールタップの作動不良 | １年 １年 |  |
|  | ④貯湯槽 （ストレージタンク） | １）漏水、損傷、腐食 | ※ | ※点検は１年毎又は６カ月毎 |
|  | ⑤配管用マンホール | １）ふたの設置不良 | ３年 | (1).3.床の項を参照のこと |
|  | ⑥衛生器具 | １）漏水、き裂、排水不良 | １年 |  |
|  | ⑦揚水ポンプ・排水ポンプ | １）電気機器の損傷 ２）絶縁抵抗の測定 ３）芯出し、カップリングの状態確認 ４）漏水、異常音、振動 ５）各種計器の作動確認 ６）グランド部の滴下量 ７）軸受部の異常 | ６月 ６月 ６月 ６月 ６月 ６月 ６月 | 日常点検で異常がある場合に整備を行う。 |
| ２ | ガス設備 |  |  |  |
|  | ①温水ボイラー | １）漏水、異音、振動 ２）ガス漏れ ３）本体の損傷、腐食、発錆 ４）燃焼装置の損傷、異常 ５）自動制御装置の異常 ６）電気配線の異常 ７）燃焼状態の確認 | ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ | ※点検は１年毎又は６カ月毎 |
| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
|  |  | ８）通風状態の確認 ９）絶縁抵抗測定 | ※ ※ | ※点検は１年毎又は６カ月毎 |
|  | ②ガス配管 | １）損傷、変形、腐食、発錆 ２）ガス漏れ ３）ゴム管の損傷、硬化 ４）支持金物の損傷、発錆 | ★ ★ ★ ★ | ゴム管は３ｍ以内 |
| ３ | 防災設備 |  |  |  |
|  | ①消防用設備及び排煙設備等 | １）「消防法」に定める定期点検による | ※ | ※総合点検は１年毎 外観､機能点検は６ヵ月毎 |
|  | ②防災連動盤他 | １）連動動作試験 ２）感知器試験 | ※ ※ | ※総合点検は１年毎 外観､機能点検は６ヵ月毎 |
| ４ | 空調設備機器 |  |  |  |
|  | ①パッケージ型空調機 （水冷、空冷） | １）異音、振動 ２）フィルター及びドレンパン清掃 ３）ドレン管つまり ４）漏水、冷媒漏洩 ５）圧力開閉器作動確認 ６）膨張弁作動確認 ７）可焙栓の状態確認 ８）送風機軸受異常 ９）ファンランナーの汚れ 10）Ｖベルト損傷、不良 11）電気機器の損傷 12）絶縁抵抗測定 |  | （注）周期は冷房時１回、暖房時１回とする。 |
|  | ②ファンコイルユニット | １）異音、振動 ２）フィルター及びドレンパン清掃 ３）漏水、ドレン管つまり ４）送風機軸受異常 ５）ファンランナーの汚れ ６）電気機器の損傷 ７）絶縁抵抗測定 |  | （注）周期は冷房時１回、暖房時１回とする。 |
|  | ③ユニット型空調機 | １）異音、振動 ２）フィルター及びドレンパン清掃 ３）外板取付状態確認及び清掃 ４）ドレンパン損傷、漏水 ５）三方弁、電磁弁作動確認 |  | （注）周期は冷房時１回、暖房時１回とする。 |

| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ６）加湿装置作動確認 ７）送風機軸受異常 ８）ファンランナーの汚れ ９）Ｖベルト損傷、不良 10）電気機器の損傷 11）絶縁抵抗測定 |  |  |
|  | ④チラーユニット （水冷、空冷） | １）異音、振動、漏水 ２）高圧遮断装置作動確認 ３）各種保護装置作動確認 ４）冷媒量、潤滑油量確認及び漏洩確認 ５）膨脹弁、電磁弁作動確認 ６）温度調節装置作動確認 ７）各計器の指示値確認 ８）安全弁作動確認 ９）送風機各部異常 10）除霜装置作動確認 11）電気機器の損傷 12）絶縁抵抗測定 |  | （注）周期は冷房時１回、暖房時１回とする。 ただし、水冷式は冷房時１回とする。 ヒートポンプ式 〃 |
|  | ⑤ガス吸収式冷温水機 | １）異臭、異音、振動 ２）ガス漏れ ３）燃焼装置、容量制御装置等の点検調整 ４）各計器の作動確認 ５）各種安全装置点検調整 ６）排気状態確認 ７）真空引き、真空確認 ８）冷却水水質検査 ９）吸収液分析、インヒビーター補充 10）電気機器の損傷 11）絶縁抵抗測定 12）冷暖房切替え |  | （注）周期は冷房時２回、暖房時２回とする。 |
|  | ⑥冷却塔 | １）異音、振動 ２）散水装置、補給水ボールタップ作動確認 ３）送風機各部異常 ４）充填材、架台等の損傷、変形、欠落 ５）電気機器の損傷 ６）絶縁抵抗測定 ７）水槽清掃 |  | （注）周期は冷房時２回とする。 |
|  | ⑦空調用ポンプ | １）漏水、異音、振動 ２）グランド部の適下量 ３）軸受部の異常 ４）各計器の作動確認 ５）電気機器の損傷 |  | （注）周期は冷房時１回、暖房時１回とする。 日常点検で異常がある場合に分解整備を行う。 |

| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ６）絶縁抵抗測定 |  |  |
|  | ⑧暖房用ボイラー （鋳鉄製蒸気ボイラー 油焚） | １）缶体清掃 ２）安全弁分解整備、調整 ３）吹出コック、給水逆止弁分解整備 ４）水面計、水位調節装置分解整備 ５）各遮断装置分解整備 ６）地震感知器作動確認 ７）ばい煙濃度計フィルタガラス清掃、調整 ８）水圧試験、動作試験 ９）異音、振動 10）ボイラー本体、爆発戸等の損傷 11）バーナー、チップの汚れ、損傷 12）バーナータイル、炉壁の汚れ、損傷 13）油ストレーナーの詰まり、損傷 14）燃料送油管の漏油 15）燃料ポンプ作動確認 16）煙道、ダンパー損傷 17）起動、停止装置異常 18）主安全制御器作動確認 19）各制御装置作動確認 20）電動機異常 21）電気配線、リレー異常 22）絶縁抵抗測定 23）給水装置作動確認 24）油タンク、油面計損傷 | １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 随時 | １)～８)は定期性能検査時に実施し、組立後機能を確認する。 ９)～24)は法令による定期自主検査、運営期間（11月～翌３月）のみとする。 |
|  | ⑨暖房用ボイラー （鋳鉄製温水ボイラー ガス焚き） | ※点検内容及び点検周期は 上記項目に準ずる。 |  |  |
|  | ⑩暖房用ボイラー （小型、簡易ボイラー） | １）異臭、異音、振動 ２）ガス漏れ、漏水 ３）ガス遮断装置作動確認 ４）各指示計の破損 ５）温度制御装置作動確認 ６）燃焼状態確認 ７）バーナー作動確認 ８）ガスストレーナーの詰まり､損傷 ９）内部点検、清掃 10）電動機異常 11）電気配線、リレー異常 12）絶縁抵抗測定 |  | （注）周期は暖房時２回とする。 |

| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑪風道設備 | １）ダクト清掃 ２）ダクトの発錆、損傷 ３）支持ボルト、支持金物ゆるみ、発錆、変形 ４）送、排風機の接続状態の確認 ５）ダンパー作動確認 ６）ダンパー損傷、振動 ７）ダンパー取付状態確認 | 20年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 | 現状調査による。 |
| ５ | 換気設備機器 |  |  |  |
|  | ①送、排風機及び天井扇 | １）ベルト損傷、変形、摩耗 ２）Ｖプーリー溝の摩耗 ３）羽根車の腐食、変形 ４）電気機器の損傷 ５）絶縁抵抗測定 ６）異音、振動 ７）電動機及びベルト異常 ８）運転電流測定 ９）操作盤及び表示灯確認 | １年 １年 １年 １年 １年 随時 随時 随時 随時 |  |
| ６ | 昇降機 |  |  |  |
|  | ①エレベーター | １）過負荷検出装置の作動確認 ２）調速機、非常止め装置緩衝器の作動確認 ３）調速機、緩衝器の給油 ４）巻上機、原動機、そらせ車及びブレーキの異常、損傷、発錆、腐食、摩耗、取付状態、給油状態 ５）つり合いおもりの取付状態 ６）昇降路のき裂、損傷 ７）受電盤、制御盤及び始動盤の損傷、異常、発熱、清掃 ８）電気配線の損傷、端子の接続状態 ９）巻上機、原動機、そらせ車､ブレーキ及びかごの作動確認 10）安全装置、ロープ及びガイドレールの変形、損傷、発錆、摩耗、取付状態 11）安全装置作動確認 12）受電盤、制御盤及び始動盤内機器作動確認 13）外部連絡装置の異常及び作動確認 14）機械室環境状態 15）ピット内漏水 16）受電盤、制御盤及び始動盤内機器絶縁抵抗測定 | １年 １年 １年 １年 ６月 １年 １年 １年 １月 １月 １月 １月 １月 １月 １月 １年 |  |

| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ②小荷物専用昇降機 | １）巻上機、原動機の異常、損傷、発錆、腐食、摩耗、取付状態､給油状態 ２）ピット内漏水 ３）ブレーキの作動、磨耗、異常 ４）受電盤、制御盤内機器作動確認 ５）ロープ及びガイドレールの損傷、摩耗、取付状態 ６）安全装置作動確認 | １年 ６月 １年 １月 １月 １月 |  |
| ７ | 荷役設備 ①ホイスト ［プラント設備は除く。］ | １）レール損傷、車輪及びガイドローラー摩耗 ２）巻胴損傷、溝車摩耗 ３）つり金具損傷、変形 ４）ワイヤーロープ異常 ５）ブレーキライニング摩耗、コア間隔 ６）給油状態 ７）電気機器作動状態及び配線の損傷、ゆるみ ８）絶縁抵抗測定 ９）無負荷運転 10）レール車輪止め損傷 11）ワイヤーロープ異常 12）ブレーキコア間隔 13）給油状態 14）電気機器作動状態及び配線の損傷、ゆるみ 15）絶縁抵抗測定 16）無負荷運転 | １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 １年 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ | ※点検周期は１月又は３～６月 |
| ８ | 受配電設備 ［プラント設備は除く。］ |  |  |  |
|  | ①高圧引込みケーブル | １）絶縁抵抗測定 ２）接地抵抗測定 ３）ケーブル腐食、き裂、過熱 ４）ケーブルの取付状態 ５）ケーブル、ケーブルヘッド及び接続部の損傷 | １年 １年 １年１年 １月 |  |
|  | ②受配電盤 | １）絶縁抵抗測定 ２）接地抵抗測定 ３）保護継電器の動作特性 ４）扉の開閉状態、発錆 ５）計器の異常、表示札、表示灯の点灯状況 | １年 １年 １年 １月 １月 |  |

| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ③電気室 | １）換気状態、換気扇の動作 ２）窓硝子、建具の状況 ３）浸水、漏水、小動物の侵入の恐れ ４）室内灯の点灯状況 ５）施錠装置の状態 | １月 １月 １月 １月 １月 |  |
|  | ④断路器 | １）絶縁抵抗測定 ２）接地抵抗測定 ３）受けと刃の接触、過熱、変色、ゆるみ ４）汚損、異物付着 | １年 １年 １年 １月 |  |
|  | ⑤遮断器 | １）絶縁抵抗測定 ２）接地抵抗測定 ３）外観点検、汚損、き裂 ４）パイロットランプの点灯状況 | １年 １年 １月 １月 |  |
|  | ⑥接地線 | １）接地抵抗測定 ２）損傷、腐食 ３）接続部の損傷、腐食、緩み | １年 １月 １月 |  |
|  | ⑦変圧器 | １）絶縁抵抗測定 ２）接地抵抗測定 ３）本体の外部点検、損傷、汚損、変形、油漏れ、発錆、腐食、振動、音響、温度 ４）付属装置の点検・動作状態、取付状態 | １年 １年 １月 １月 |  |
|  | ⑧計器用変成器 | １）絶縁抵抗測定 ２）接地抵抗測定 ３）外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常 | １年 １年 １月 |  |
|  | ⑨電力用コンデンサ | １）絶縁抵抗測定 ２）接地抵抗測定 ３）本体外部の損傷、き裂、緩み、汚損 | １年 １年 １月 |  |
| ９ | 自家発電設備 ［プラント設備は除く。］ |  |  |  |
|  | ①機関及び補機 | １）ボルト、ナットの緩み、油漏れ ２）燃料、潤滑油系ろ過器詰まり ３）始動用バッテリーの損傷、腐食 | １年 １年 １年 |  |

| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ４）始動用バッテリーの損傷、腐食、変形、架台の損傷、腐食 ５）保護装置の動作確認 ６）燃料系統からの油漏れ、振動 ７）貯油量 ８）始動用バッテリーの損傷、腐食、色相、液面 | １年 １年 １月 １月 １月 |  |
|  | ②始動用蓄電池 | １）損傷、腐食 | １月 |  |
|  | ⑤試運転 | １）無負荷運転 | １月 |  |
| 10 | 蓄電池設備 ［プラント設備は除く。］ |  |  |  |
|  | ①蓄電池および整流器 | １）損傷、腐食 ２）汚損、振動、音響 | １月 １月 |  |
| 11 | 照明、コンセント設備 |  |  |  |
|  | ①分電盤 | １）絶縁抵抗測定 ２）接地抵抗測定 ３）取付状態、取付場所の適否 ４）配線方法の適否 ５）表示、標識等の取付状態 | １年 １年 １月 １月 １月 |  |
|  | ②照明、コンセント | １）絶縁抵抗測定 ２）接地抵抗測定 ３）取付状態、取付場所の適否 ４）配線方法の適否 ５）表示、標識等の取付状態 | １年 １年 ★ ★ ★ |  |
|  | ③その他機器 | １）接地線の確認 | １月 |  |

| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 電話設備 |  |  |  |
|  | ①交換機 | １）各種機能試験 ２）総合試験 ３）局データ管理 ４）接続部及び各端子締付部確認 | １年 １年 ６月 ６月 |  |
|  | ②電源 | １）電源部（整流装置）の充電状態 ２）蓄電池の損傷、漏液、汚損等 ３）電圧確認 | ６月 ６月 ６月 |  |
|  | ③電話機及び配線 | １）発信、着信の確認 ２）ＭＤＦ等の端子取付状態の確認 ３）附属機器点検 | ６月 ６月 １年 |  |
|  | ④その他 | １）附属機器点検 | １年 |  |
| 13 | 無線設備 |  |  |  |
|  | ①無線機 | １）電波法に定める電波の質による測定 ２）送信出力、周波数測定 ３）受信感度、周波数測定 ４）スケルチ感度測定 ５）遠隔制御器動作確認 ６）予備電源動作確認 | １年 １年 １年 １年 １年 １年 |  |
| 14 | 避雷針 |  |  |  |
|  | ①支持管 ②受電部 | １）支持金物の腐食及び緩みの有無 １）取付状態及び避雷導線との接続状態 | １年 １年 |  |

| № | 点 検 部 分 | 点 検 内 容 | 点検周期 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 放送設備 |  |  |  |
|  | ①放送設備 | １）取付状態、汚れ及び著しい損傷の有無 ２）表示装置、ランプ等をテストボタンにより点検 ３）マイクロホンの損傷及びコードの接続状態 ４）スピーカの取付状態、汚れ及び損傷 ５）音量、明瞭度等の確認 | ★ ★ ★ ★ ★ |  |