## 使用方法
使用方法解説
給水装置水理計算書
| 区間または給水器具名 | 口径 | 鉄管の場合は「１」 | 流速係数 | 戸数 |  | 使用水量 |  | 延長 | 動水勾配 |  | 損失水頭 | 備考 |  | 戸数累計 |  | ファミリータイプ |  | ワンルーム |  |  |  | 口径 | 面積 | 流量 | 流速
|  | （mm） |  |  | ファミリー | ワンルーム | [8 empty] | フ | ワ | 10戸未満 | 10戸以上 | ３０人以下 | 31～199人 | 200人以上 |  | （ｍ）
| 給水栓 A | 13 |  |  |  |  | 12 | L/min |  |  |  | 1.8 | 使用水量は種類別吐出量より算出 | [9 empty] | - | - | - | -
| A-1 | 13 |  | 130 |  |  | 12 | L/min | 3 | 228.4532 | ‰ | 0.68536 | [10 empty] | 0.013 | 0.00013266 | 0.0002 | 1.5076
| 1-2 | 20 |  | 130 |  |  | 32 | L/min | 2 | 178.6552 | ‰ | 0.35731 | [10 empty] | 0.02 | 0.000314 | 0.00053333 | 1.6985
| 2-3 | 20 |  | 130 |  |  | 44 | L/min | 3 | 313.8576 | ‰ | 0.94157 | [10 empty] | 0.02 | 0.000314 | 0.00073333 | 2.3355
[8 empty] | L/min |  |  | ‰
[8 empty] | L/min |  |  | ‰
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  | 使用水量補正
| 3-4 | 40 |  | 130 |  | 2 | 44 | L/min | 2.5 | 12.9003 | ‰ | 0.032251 |  | 44 | 0 | 2 | 0 |  | 42.8267 |  |  | 44 | 0.04 | 0.001256 | 0.00073333 | 0.58386
| 4-5 | 40 |  | 130 |  | 2 | 54.9649 | L/min | 2.5 | 18.9116 | ‰ | 0.047279 |  |  | 0 | 4 | 0 |  | 54.9649 |  |  | 54.9649 | 0.04 | 0.001256 | 0.00091608 | 0.72936
| 5-6 | 40 |  | 130 |  | 2 | 63.6031 | L/min | 5 | 24.3464 | ‰ | 0.12173 |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 63.6031 |  |  | 63.6031 | 0.04 | 0.001256 | 0.0010601 | 0.84399
| 6-7 | 40 |  | 130 |  | 6 | 81.6299 | L/min | 2 | 37.6108 | ‰ | 0.075222 |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299 | 0.04 | 0.001256 | 0.0013605 | 1.0832
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
[8 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 12 | 0 |  | 81.6299 |  |  | 81.6299
| 7-8 | 40 |  | 130 |  |  | 97 | L/min | 7 | 50.9193 | ‰ | 0.35643 | 82+15=97 ℓ/min | [9 empty] | 0.04 | 0.001256 | 0.0016167 | 1.2872
[8 empty] | L/min |  |  | ‰
[8 empty] | L/min |  |  | ‰
[8 empty] | L/min |  |  | ‰
[8 empty] | L/min |  |  | ‰
[8 empty] | L/min |  |  | ‰
[8 empty] | L/min |  |  | ‰
[8 empty] | L/min |  |  | ‰
[8 empty] | L/min |  |  | ‰
[8 empty] | L/min |  |  | ‰
| 分水栓/サドル | 25 | [5 empty] | L/min |  |  |  |  | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | [9 empty] | - | - | - | -
| 分水栓/サドル | 40 |  |  |  |  | 97 | L/min |  |  |  | 0.35 | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | [9 empty] | - | - | - | -
| 割T字管/チーズ | [6 empty] | L/min |  |  |  | 0 | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | [9 empty] | - | - | - | -
[8 empty] | L/min | [14 empty] | - | - | - | -
| メータ | 25 | [5 empty] | L/min |  |  |  |  | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | [9 empty] | - | - | - | -
| メータ | 40 |  |  |  |  | 97 | L/min |  |  |  | 0.85 | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | [9 empty] | - | - | - | -
| メータ | 50 | [5 empty] | L/min |  |  |  |  | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | [9 empty] | - | - | - | -
[8 empty] | L/min | [14 empty] | - | - | - | -
[8 empty] | L/min | [14 empty] | - | - | - | -
| 配水管から給水栓までの高さ | [10 empty] | 7 | [10 empty] | - | - | - | -
| 全所要水頭 | [10 empty] | 12.6172 | 設計水圧 20.00m | [9 empty] | - | - | - | -
末端の部屋は、器具の種類別吐出量と同時使用率により計算する。
共同住宅部分は、各区間毎の戸数を入力する。
色のついたセルに入力する。
「使用水量補正」に入力した水量が「使用水量」に優先して表示される。
(今回の例)
ワンルーム2戸はBL基準だと42L/min。
末端部の部屋の水量より少なくなるため44L/minに修正。
共用部の計算をする。

## 水理計算
給水装置水理計算書
区間または給水器具名 | 口径 | 鉄管の場合は「１」 | 流速係数 | 戸数 |  | 使用水量 |  | 延長 | 動水勾配 |  | 損失水頭 | 備考 |  | 戸数累計 |  | ファミリータイプ |  | ワンルーム |  |  |  | 口径 | 面積 | 流量 | 流速
| （mm） |  |  | ファミリー | ワンルーム | [8 empty] | フ | ワ | 10戸未満 | 10戸以上 | ３０人以下 | 31～199人 | 200人以上 |  | （ｍ）
給水栓 A | [6 empty] | L/min |  |  |  |  | 使用水量は種類別吐出量より算出 | [9 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  | 使用水量補正
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
[7 empty] | L/min |  |  | ‰
分水栓/サドル | 25 | [5 empty] | L/min |  |  |  |  | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | [9 empty] | - | - | - | -
分水栓/サドル | 40 | [5 empty] | L/min |  |  |  |  | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | [9 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | L/min | [14 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | L/min | [14 empty] | - | - | - | -
メータ | 20 | [5 empty] | L/min |  |  |  |  | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | [9 empty] | - | - | - | -
メータ | 40 | [5 empty] | L/min |  |  |  |  | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | [9 empty] | - | - | - | -
メータ | 50 | [5 empty] | L/min |  |  |  |  | 各器具の流量に対する損失水頭により算出 | [9 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | L/min | [14 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | L/min | [14 empty] | - | - | - | -
配水管から給水栓までの高さ | [21 empty] | - | - | - | -
全所要水頭 | [10 empty] | 0 | 設計水圧 20.00m | [9 empty] | - | - | - | -