## Ⅰ－１．機械設備工事編
工事写真撮影計画書（機械設備工事編）
工事種目又は分類 | 工事種別 | 撮影箇所及び要領 | 撮影時期 | 必要項目
工場製作 | 材料 | 工場に搬入し、仮置きした材料を撮影（鋼材類等） | 搬入時 |  | 製作工場搬入時
| 製作工程 | 材料の切断、溶接、機械加工、組立中等を撮影 | 各工程時
| 塗装工程 | 素地調整、下塗、上塗を各層毎に撮影 | 各工程時
|  | 各層毎の膜厚測定を撮影 | 各工程時
| 工場試験 | 工場での性能試験、破断試験、寸法検査、立会検査 | 検査開始時 検査中 検査終了時 |  | 銘板の接写（製造番号・仕様）
| 保管 | 製作完成後出荷までの保管状況 | 完成後
| 出荷 | 工場より出荷時の車載状況 | 出荷時
工事施行前後 | 工事着手前 | 機器の設置、配管の布設等工事箇所の全景を撮影 | 施工前
|  | 既設備の改良工事箇所の全景を撮影 | 施工前
|  | 工事関係表示標識等の掲示状況 | 施工前 施工中
| 工事完成後 | 機器の設置、配管の布設等工事箇所の全景を撮影 | 施工後
|  | 既設備の改良工事箇所の全景を撮影 | 完成時
※着手前と完成後は、同じアングルより撮影する
機器類据付工 | 機器類搬入 | 現地到着時の車載状況 | 搬入時 |  | 車上検査（浄水場等を汚染させないため、受け入れ時は荷降ろし前に確認する）
|  | クレーン等の使用による機器類の搬入荷卸し作業 | 搬入時
| コンクリート基礎築造 | 据え付け位置の墨出し状況 | 施工時
|  | 既コンクリートの面はつり状況 | 施工時
|  | 鉄筋組立状況（配筋のピッチ及び純かぶり状況が確認できるようテープスケールを当て撮影） | 施工時
|  | 型枠、アンカー穴等箱抜き施工状況 | 施工時
|  | コンクリート打設、養生状況（生コン車を含む） | 施工時
|  | 機器類据え付け後のモルタル左官仕上げ状況（完成） | 施工時 施工後
| 機器類据付 | アンカー穴の清掃 | 施工時
|  | アンカーボルトの固定状況 | 施工時
|  | 機器類の据え置き状況 | 施工時
|  | 芯出し調整用ライナの状況（芯出し完了後固定） | 施工時
|  | 芯出し調整作業状況 | 施工時
|  | 据え付け完了後の状況（完成） | 施工後
配管工事 | 材料の確認 | 現地へ搬入仮り置きした配管、継ぎ手、弁、可とう管等を撮影 | 搬入時
|  | 配管材料にプリントされている種別、規格番号を撮影 | 搬入時
| 加工、布設状況 | 配管の切断、ねじ切り、溶接加工、配管内部の清掃洗浄、布設、接合、支持金物の取り付け状況 | 施工時
| 漏洩検査 | 配管完了後、水圧、機密等漏洩検査状況（圧力計の読み及び経過時間等） | 検査開始時 検査中 検査終了時
| 外被 | 断熱材、外被、テープ等施工状況（各工程毎） | 施工時
| 埋設配管 | 既構造物等からの距離、埋設深さが確認できるようテープスケール等を当て撮影 | 施工時
|  | 砂入れ、突き固め作業等の状況 | 施工時
| 壁、床貫通配管 | はつり、配管取り付け、モルタル充填、左官仕上げ、漏洩検査の状況 | 施工時
| その他 | バルブボックス内を撮影 | 施工時
塗装工事 | 塗装時期 | 機器は、試験等が完了してから塗装を行う
配管は、漏洩検査完了後、塗装を行う
| 塗料の確認 | 塗料の種類が確認できるよう塗料缶、希釈液缶のラベルを撮影 | 搬入時
| 塗装工程 | 塗装工程が確認できるよう素地調整、第１層、第２層、第３層、第４層等層毎に撮影 | 各工程時
| 塗装膜厚 | 各層毎の塗膜厚測定状況 | 各工程時
| 塗料の管理 | 塗料缶、希釈液缶の現場での管理状況 | 施工時 |  | あき缶 の撮影で使用量を把握?
あと施工アンカー | あと施工アンカー | 各寸法のアンカー並びに差し筋材料（寸法が確認できるよう撮影） | 搬入時
|  | 墨出し、穿孔深さの設定（キリにテーピング又はストッパ）穿孔、清掃、深さ測定、アンカー打ち、引抜試験、施工確認記録（各寸法毎）状況 | 施工時 試験時
掘削工 | 掘削工 | 人力掘削、機械掘削状況 | 施工時
|  | 掘削深さ、掘削幅が確認できるようテープスケール等を当て撮影 | 施工時
|  | コンクリート、アスファルト等にカッターを入れたときはその状況 | 施工時
|  | 深さ1.5m以上の場合は、土留め（矢板等）状況 | 施工時
| 埋め戻し | 埋め戻し状況（購入土、突き固め、舗装復旧等） | 施工時
| 残土処分 | 発生土処分状況（発生土仮置き、ダンプへの積み込み等） | 仮置時 搬出時
はつり工 | はつり作業 | はつり作業状況（墨出し、はつり作業、必要により防音防塵シート取り付け、換気装置設置状況） | 施工時
| カッターの使用 | コンクリートカッター、コアカッターを使用したときはその状況 | 施工時
| はつりガラ処分 | コンクリートガラ（産業廃棄物）処分状況（ガラ仮置き、ダンプへの積み込み等） | 仮置時 搬出時
現場発生品 | 有価値物 | 処分状況（現場での仮置状況、ダンプへの積み込んだ状況） | 仮置時 搬出時
| 産業廃棄物 | 現場での仮置状況 | 仮置時
|  | 搬出状況（全車） | 搬出時
|  | 中間処理・最終処分地への搬入状況（週１回） | 搬入時
黒板に日付、車両番号、マニフェスト番号を記載し撮影
ガス、電気溶接機の使用 | ガスボンベ | 転倒防止対策等の安全管理状況 | 搬入時 施工時
| 消火器等 | 火気を使用するときの消火器等の設置状況 | 施工時
安全対策 | 酸欠関係 | 酸素欠乏症等測定作業、換気・空気呼吸器設置状況等 | 施工前 施工時
| 墜落、転落 | 墜落、転落事故防止対策 | 施工前 施工時
| 作業場所の区切 | 工事、作業区域の仕切 | 施工前 施工時
| 仮設物の設置状況 | 仮設電源、仮設事務所、排ガス対策機械の設置等 | 設置前 設置時 設置後
| ＫＹ活動等の状況 | ＫＹ活動、安全パトロール活動等 | 活動時 |  | ？「安全訓練」（４時間/月）の実施状況は報告書で代用
| 作業範囲の区切 | クレーン等の使用時の安全対策（作業範囲の仕切） | 施工前 施工時
現場検収品、予備品の納入 | 保管状況 | 指定した場所への納入保管状況 | 納入時
|  | 長期に保管する場合、収納箱又は格納包装状況 | 納入時
○

## Ⅰ－２．建築機械工事編
工事写真撮影計画書（建築機械設備工事編）
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期 | 必要項目
一般事項 | 着工前の状況 | 敷地及び周辺の状況等、工事関係表示標識等掲示状況 | 着工前 施工中
| 安全確保の状況 | 実施状況（工事箇所並びにその周辺、火気使用、第三者対策等）、法令に基づく措置状況、安全点検、災害防止対策等 | 施工中
| 環境保全等の状況 | 実施状況（騒音、振動、臭気対策等）の他法令等に基づく措置状況、建設事業のイメージアップ | 施工中
| 障害物 | 障害物の位置、形状、寸法等 | 発見時
|  | 障害物の処理状況 | 処理時
|  | 障害物の処理後の状況 | 処理後
| 発生材 | 集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況 | 搬出時
|  | 廃棄状況（処理場等） | 廃棄時
| 仮設 | 機材置き場、足場等の状況、指定仮設の状況、その他仮設物 | 施工中
| 改修前の状況 | 改修前の状況 | 着工前 施工中
| 養生 | 養生前、養生後 | 施工中
| 躯体穴開け等 | 鉄筋、埋設配管の探査の状況 | 施工前
|  | はつり及び穴開けの状況 | 施工時
撤去工事等 | 機器類・配管・ダクト等 | 撤去機器類、配管、ダクト等の状況 | 撤去前
|  | 機器類の解体、分別、搬出の状況、機材の取外し・再使用の状況 | 施工中
|  | 配管・ダクトの切断、分別、撤去の状況 | 施工中
スリーブ・インサート工事 | 機材 | 形状、寸法等、塗装状況（つば付き鋼管） | 搬入時
| 施工 | 取付状況、取付位置、配筋補強状況、貫通部処理 | 施工中
配管工事 | 機材（配管・管継手付属品・計器その他） | 規格（表示マーク、種別、口径）、配管状況 | 搬入時
| 施工 | 工具（規格等） | 施工前
|  | 各種接合方法（施工状況、品質管理状況） | 施工時
|  | 溶接（施工状況、品質管理状況） | 施工時
|  | 勾配確保（確認状況） | 施工時
|  | 支持・固定（方法、間隔確認状況、伸縮等） | 施工時
|  | 防火区画貫通処理状況 | 施工時
|  | 隠ぺい（壁埋設、天井内、暗渠内）配管状況 | 施工時
|  | 機器回りの配管状況 | 施工時
|  | 壁貫通処理（施工状況） | 施工時
| 試験 | 水圧試験、満水試験、通水試験、気密試験、絶縁試験、動作試験、空気圧試験 | 試験開始時 試験中 試験終了時
| 管内の洗浄 | フラッシングの状況 | 洗浄中
ダクト工事 | 機材（ダクト・ダンパー・制気口類） | 規格、評定マーク、形状（板厚、接合用部材、補強）、保管状況等 | 搬入時
| 施工 | ダクト加工（寸法、補強、変形、フランジ、板厚） | 加工後
|  | 接続工事（接続作業、品質管理状況） | 作業中
|  | 支持・固定（方法、間隔確認状況） | 取付後
|  | 防火区画貫通処理状況 | 施工中
|  | ダンパー・制気口類（取付位置、取付状況） | 施工中
保温・塗装工事 | 機材 | 保温材・塗料（規格・表示マーク、保管状況） | 搬入時
| 施工（保温） | 配管・ダクト・機器・消音内張り等（作業状況、品質管理状況） | 施工中
| 施工（塗装） | 配管・ダクト・機器・鋼材（作業状況、養生、作業環境、品質管理状況） | 施工中
機器基礎工事 | 機材（コンクリート工事） | コンクリート品質（スランプ高さ等）、鉄筋サイズ | 搬入時
| 施工（コンクリート工事） | 配筋状況、現場練り作業、打設状況、養生等 | 施工時
| 機材（鋼材工事） | 鋼材（形状、寸法、規格等） | 施工前
| 施工（鋼材工事） | 施工状況、品質管理状況 | 施工中
搬入・据付工事 | 機材（空調） | 規格、銘板、保管状況等 | 搬入時
| 施工（空調） | 機器搬入状況 | 搬入時 |  | 車上検査（浄水場等を汚染させないため、受け入れ時は荷降ろし前に確認する）
|  | 機器据付（作業状況、水平確認、防振・耐震措置状況） | 施工時
|  | 機器据付（周囲空間、本体、銘板、養生） | 据付後
| 機材（衛生） | 規格、銘板、保管状況等 | 搬入時
| 施工（衛生） | 施工（空調）の項による外，次による。
|  | 取付状況（耐火カバー他）、配管接続状況、養生 | 施工時
|  | タンク類の清掃・消毒 | 施工時
|  | 消火設備における機器、配管等の法定基準等の確認 | 施工時
| 試験（空調・衛生） | 機器（点火，耐圧，能力，騒音，その他試験状況） | 試験開始時 試験中 試験終了時
|  | タンク類（内部防錆被膜，満水，水圧等） | 試験開始時 試験中 試験終了時
屋外・土工事 | 施工（土工事） | 土止め状況、掘さく溝形状、埋設深等寸法、埋設土、埋設表示用テープ、埋設標等 | 施工時
| 機材（地業工事） | 砂利等サイズ、施工用機材 | 搬入時
| 施工（地業工事） | 砂利地業厚さ、締め固め作業状況、捨てコン寸法等 | 施工時
| 機材（コンクリート工事） | コンクリート品質（スランプ高さ等）、鉄筋サイズ | 搬入時
| 施工（コンクリート工事） | 配筋状況、現場練り作業、打設状況、養生 | 施工時
自動制御設備工事 | 機材 | 自動制御設備・中央監視制御装置（形状，寸法確認，銘板，付属品，養生，保管状 況） | 搬入時
| 施工 | 配線状況（接合状況，露出部分保護，埋設配線等） | 施工時
|  | 機器類（取付位置，水平垂直勾配等，耐震措置） | 施工時
自動制御設備工事 | 試験 | 試験用機器（規格，銘板等） | 試験前
|  | 試験状況（動作，絶縁抵抗他) | 試験中
ガス設備工事 | 機材（配管・管継手付属品・ 計器その他） | 規格（表示マーク，種別，口径）、保管状況 | 搬入時
|  | 機器類（規格，銘板，合格認定証等） | 搬入時
| 施工（配管） | 施工状況（吊り・支持，建物導入部，火気に対する防護措置，埋設深さ，埋設表示 用テープ，埋設標，防食措置） | 施工中
| 施工（機器等） | 取付位置、固定方法、据付状況 | 施工中
| 試験 | 試験用機器（規格，銘板，合格認定証等） | 試験前
|  | 試験状況（気密，点火他） | 試験開始時 試験中 試験終了時
さく井設備工事 | 機材 | 機器類（形状，規格，銘板，保管状況等） | 搬入時
| 施工 | 事前調査（現場状況，電気探査状況） | 施工前
|  | 掘さく（施工状況，水止め方法，泥水処理の状況等） | 施工中
|  | 電気検層（実施状況） | 掘削終了後
|  | 砂利充てん（使用砂利，遮水措置等） | 施工中
|  | 仕上げ（井水洗浄，スワビング，安定状態） | 施工中
| 試験 | 試験用機器（規格，銘板等） | 試験前
|  | 揚水試験（予備揚水，段階揚水，連続揚水，水位回復試験）の実施状況 | 試験開始時 試験中 試験終了時
|  | 水質試験，水の採取状況 | 試験中
浄化槽設備工事 | 機材（ユニット形） | 形状、規格、能力形式、認定証、銘板等 | 搬入時
| 施工（ユニット形） | 土工事・基礎工事（屋外・土工事の項参照） 設置作業状況（設置，水平確認，水締め，埋戻し） | 施工中
| 試験 | 水張り，満水，水圧，通水，空気圧試験 | 試験開始時 試験中 試験終了時
|  | 各機器単独動作試験状況 | 試験中
|  | 通水・総合運転試験状況 | 試験中
昇降機設備工事 | 機材（エレベーター） (駆動装置等、かご、乗場、昇降 路内機器、安全装置) | 形状、寸法、規格、銘板、外観検査及び保管状況等 | 搬入時
| 施工（エレベーター） | 耐震措置状況（固定，昇降路内突出物に対する保護装置） | 施工中
|  | 取付位置（地震感知器，乗場ボタン，操作盤，安全装置他） | 施工中
|  | 防火区画処理（三方枠等） | 施工中
|  | その他（機械室内部各部寸法，空調等，フック他） | 施工後
| 機材（エスカレーター） (構造体、駆動装置、踏段、欄干、 乗降口) | 形状、寸法、規格、銘板、外観検査及び保管状況等 | 搬入時 |  | 無いので削除か、標準で残すか？
| 施工（エスカレーター） | 取付状況（受梁，吊り元，踏段） | 施工中
| 試験 | 試験用機器（規格・銘板等） | 試験前
|  | 受電盤・主回路、制御器、配線・配管等の試験状況 | 試験中
|  | 負荷試験，調速機の作動試験 | 試験中
|  | 頂部隙間、緩衝器との距離、ピット深さ、検査状況 | 検査中
機械式駐車設備工事 | 機材（駆動装置、構造体、搬器、 運転操作盤、制御盤、安全装置） | 形状、寸法、規格、銘板、外観検査及び保管状況等 | 搬入時
| 施工 | 耐震措置の状況 | 施工中
| 試験 | 絶縁抵抗、性能試験 | 試験時
医療ガス設備工事 | 機材 | 配管・管継手付属品・計器その他（配管工事の項を参照） | 搬入時
|  | 機器類（規格・銘板等） | 搬入時
| 施工（配管） | 施工状況（吊り・支持，配管の識別） | 施工中
|  | 各種接合工法（施工状況，品質管理状況） | 施工中
|  | 溶接（施工状況，品質管理状況） | 施工中
| 施工（機器等） | 取付位置，固定方法 | 施工中
|  | 機器類（搬入・据付工事を参照） | 施工中
| 試験 | 試験用機器（規格，銘板等） | 試験中
|  | 試験状況(系統，気密，配管内洗浄度，作動及び性能他） | 試験開始時 試験中 試験終了時
総合調整 | 機材 | 試験用機器（規格，銘板等） | 試験前
| 試験 | 機器試験（着火） | 試験時
|  | 配管試験（放水，圧力，水質） | 試験時
|  | 総合試験（風量，騒音，水量，温度，湿度，振動その他） | 試験時
その他 | 完成時写真 | 機械室（機器・配管状況，主配管設備状況等） | 完成時
|  | 便所・洗面所（衛生器具設置状況等） | 完成時
|  | 上級室（室内設備状況等） | 完成時
|  | 事務室等（FCU，吹出口設置状況等） | 完成時
|  | 屋上（機器・配管設置状況等） | 完成時
○