## Ⅱ－１．電気設備工事編
工事写真撮影計画書（電気設備工事編）
工事種目又は分類 | 工事種別 | 撮影箇所及び要領 | 撮影時期 | 必要項目
工場製作（汎用品を除く） | 板金、素材加工 | 配電盤類、電動機、発電機、変圧器等 | 加工完了時
| 塗装工程 | 素地調整、１層目、２層目等各層毎に撮影 | 各工程時
| 組立工程 | 機器取付後、盤内配線中又は電気機械類の組立工程中 | 組立前 作業中 組立て完成
| 試験等 | 工場での性能試験状況、立会検査、完成、搬出等 | 検査開始時 検査中 検査終了時
工事施工前後 | 工事着手前 | 主要な機器設置の工事箇所の全景写真（組写真でも可） | 施工前
|  | 主要な機器設置の改良箇所の全景写真（組写真でも可） | 改良前
|  | 工事関係表示標識等の掲示状況 | 施工前 施工中
| 工事完了後 | 主要な機器設置の工事箇所の全景写真（組写真でも可） | 施工後
|  | 主要な機器設置の改良箇所の全景写真（組写真でも可） | 改良後
準備工事 | 既設関連設備 | 既設備の予備調査状況 | 調査中
| 予備調査工 | 調査で特に重要な箇所の状況 | 調査中
| 試験堀工 | 作業状況 | 作業前 作業中 作業後
|  | 試験掘によって、露出した埋設物（ガス、水道、工水、油管、電線路等）の埋設状況 | 発見時
| 仮設工 | 仮設工事等による | 仮設前 仮設中 仮設後
| 防護工 | 安全対策による | 対策前 対策中 対策後
機器据付工 | 機器搬入工 | 現地到着時の車載状況 | 到着時 搬入検査時 搬入時
|  | クレーン等の使用による機器の吊り上げ、吊り降ろし、搬入作業状況 | 作業中
|  | 基礎架台（ベース）への仮置き作業状況 | 作業中 作業後
| 基礎架台施工（ベース） | 墨出し状況 | 作業前 作業中 作業後
|  | 既設スラブ面はつり状況 | 作業前 作業中 作業後
|  | 基礎鉄筋の配筋状況（配筋のピッチ及び純かぶり状況が確認できるようテープスケール等を当て撮影） | 施工中 施工後
|  | 型枠の施工状況 | 施工中 施工後
|  | アンカーボルト用の箱抜き状況 | 施工中 施工後
|  | コンクリート打設状況 | 施工前 施工中 施工後
|  | モルタル仕上げ状況 | 施工中 施工後
| 据付工 | 芯出し作業状況、レベル調整作業状況 | 施工中
|  | アンカーボルトの固定状況 | 施工中
|  | 据付作業状況 | 施工中
|  | 据付完了状況 | 施工後
注意：主要機器は、原則としてすべて対象とする。その他の機器で複数台数ある場合は、同一部屋内は代表機器を対象として撮影する。
計装機器据付工 | 機器搬入工 | 現地到着時の車載状況 | 到着時 搬入検査時 搬入時
|  | クレーン等の使用による機器の吊り上げ、吊り降ろし、搬入作業状況 | 作業中
|  | 基礎架台（ベース）への仮置き作業状況 | 作業中 作業後
|  | 据付完成状況 | 作業中 作業後
| 据付工 | 芯出し作業状況、レベル調整作業状況 | 作業中
|  | アンカーボルトの固定状況 | 施工中
|  | 据付作業状況 | 施工中
|  | 水没箇所の基礎、防波管、機器等の水中部を撮影 | 施工前 施工中 施工後
| 基礎架台施工 | 機器据付工（基礎架台施工（ベース））に準じる | 施工前 施工中 施工後
注意：主要機器は、原則としてすべて対象とする。その他の機器で複数台数ある場合は、同一部屋内は代表機器を対象として撮影する。
建築電気機器の取付工 | 機器、器具の搬入工 | 現地到着時の車載状況 | 到着時 搬入検査時 搬入時
| 据付工 | 取付前の下地処理状況等 | 施工前
|  | 取付状況 | 施工中
|  | 隠ぺい箇所の取付ボルトの施工状況 | 施工前 施工中 施工後
|  | 取付完成状況 | 施工後
| 他工事との取合 | 建築機械設備との取合い部は、特に撮影漏れのないこと | 施工前 施工中 施工後
| 基礎架台施工 | 機器据付工（基礎架台施工（ベース））に準じる | 施工前 施工中 施工後
注意：主要機器は、原則としてすべて対象とする。その他の機器、器具類は、部屋単位とし、各種別ごとに１点以上撮影。
電気配管工 | 電線管等の搬入 | 電線管、プルボックス、電線管付属品等の搬入、仮置き状況 | 搬入検査時 搬入中 保管状況
|  | 電線管にプリントされている種別、規格番号を撮影 | 適宜
| 塗装工 | 塗装工事の塗装工程ごとに撮影（色を替える） | 工程毎
|  | 電線管等の接続部の錆止め塗装状況 | 適宜
|  | 配管施工後の補修塗装状況 | 適宜
| 電線管の加工 | 電線管の切断、ネジ切り、曲げ加工作業の状況（パイプベンダー、油圧ベンダー等の作業工具ともに撮影） | 加工中 加工後
| 配管工 | 配管施工状況（特に隠ぺい、埋め込み箇所の撮影漏れが無いこと） | 施工中 施工後
|  | ボンディングアースの施工状況 | 適宜
|  | 特殊工事の詳細（耐圧防爆、安全増防爆等） | 施工前 施工中 施工後
|  | 防火区画の貫通箇所の処理状況 | 施工前 施工中 施工後
ケーブルラック工 | 取付工 | ケーブルラック吊り金具用インサートボルトの取付状況 | 施工前 施工中 施工後
|  | ケーブルラック用支持金具、支持架台の取付状況 | 施工中 施工後
|  | 既設壁及び床貫通箇所の開口部の状況 | 施工前 施工中 施工後
ケーブルラック工 | 取付工 | ケーブルラックの施工状況 | 施工中 施工後
|  | 既設壁及び床貫通箇所の養生の状況 | 適宜
|  | 既設壁及び床貫通箇所の防火区画処理の状況 | 施工前 施行中 施工後
|  | セパレータ、ラックカバーの施工状況 | 施工中
|  | 役物（レジューサ、エルボ、エンドカバー等）の取付状況 | 適宜
|  | ケーブルラックの渡りアースの施工状況 | 適宜
|  | ケーブルラック施工ルートと他の工作物との状況 | 適宜
| ケーブルピット施工 | 縁金物固定状況 | 施工中
|  | 型枠の施工状況 | 施工前 施工中 施工後
|  | コンクリート打設状況 | 施工前 施工中 施工後
|  | モルタル充填、モルタル左官仕上げの状況 | 施工前 施工中 施工後
| ケーブルピット仕上げ | 縁金物、蓋の塗装状況 | 施工前 施工中 施工後
|  | 防塵塗装の作業状況（指定のある場合） | 工程毎
|  | 蓋の状況 | 適宜
ケーブル工事 | ケーブル布設工 | ケーブルドラムの現地搬入状況（ケーブルにプリントされている種別、規格番号を撮影） | 適宜
|  | ケーブルの延線作業準備状況 | 施工前 施工中
|  | ケーブルの管内入線、ラック等への布設状況 | 施工中
|  | ラック、ダクトのケーブルの結束状況 | 施工中
|  | 端末仕上げ状況（高圧は、各工程ごと） | 適宜
|  | 直線接続状況（高圧は、各工程ごと） | 適宜
|  | ケーブル札、マークバンドの取付状況 | 適宜
|  | マンホール、ハンドホール内のケーブル処理状況 | 適宜
|  | 配線チェック状況 | 適宜
避雷針工事 | 準備工 | 避雷針及び避雷針支持管の形状確認の写真 | 搬入検査時
|  | 避雷導線の形状確認の写真 | 搬入検査時
|  | 接地極板の形状確認の写真 | 搬入検査時
| 避雷針施工 | 避雷針支持管建柱状況 | 施工中 施工後
|  | 避雷導線支持具取付状況 | 施工中 施工後
|  | 接地端子箱の取付状況 | 施工前 施工中 施工後
|  | 避雷導線の接地状況 | 施工中 施工後
| 接地極施工その他 | 接地工事に準ずる
器具増設、取替及び改良工事等 | 準備工 | 器具増設、取替及び改良工事等の着工前の状況（対象が狭小の場合は、対象部分を指差した全体がわかる写真を添える） | 施工前
|  | 新規に取付ける器具類の外形写真 | 搬入検査時
器具増設、取替及び改良工事等 | 取替又は改良作業 | 取替部品の新旧品を並べた写真 | 適宜
|  | 器具取付のための盤面等の加工作業状況 | 施工前 施工中 施工後
|  | 器具取付作業状況 | 施工前 施工中 施工後
|  | 配線作業状況 | 施工前 施工中 施工後
|  | 試験中 | 試験中
|  | 完成 | 完成時
| その他 | 現場発生品（産業廃棄物、有価値物等）は、現場発生品に準じる
仮設工事等 | 準備工 | 仮設の着工前の状況 | 仮設前
|  | 仮設材の搬入状況 | 搬入状況
| 仮設工 | 足場、仮架台等の取付状況 | 取付前 取付中 取付後
|  | 仮設受変電工事等は、各当該設備工事及び各検査項目に準ずる | 適宜
| その他 | 仮設の撤去作業の状況 | 作業中
|  | 撤去完了後の状況 | 撤去後
あと施工アンカー | あと施工アンカー | 各寸法のアンカー並びに差し筋材料（寸法が確認できるよう撮影） | 施工前
|  | 墨出し、穿孔深さの設定（キリにテーピング又はストッパ）穿孔、清掃、深さ測定、アンカー打ち、施工確認記録（各寸法毎）状況 | 施工前 施工中 検査時 施工後
検査関係 | 工場検査（社内） | 外観、構造検査 | 検査中
|  | 特性検査 | 検査前 検査中 検査後
|  | 温度検査 | 検査前 検査中 検査後
|  | 動作及び操作試験 | 検査中
|  | 絶縁試験（メガー、絶縁耐力試験） | 検査前 検査中 検査後
| 工場検査（立会） | 工場（社内）検査に準ずる
| 現地検査（自主） | 保護継電器等の動作試験 | 検査中
|  | タイマー、設定器等の設定値動作試験 | 検査中
|  | 絶縁測定、絶縁耐力試験 | 検査前 検査中 検査後
|  | 接地抵抗値試験 | 検査中
|  | 計装機器等の単純動作試験 | 検査中
|  | 組合せ試験 | 検査中
|  | 総合試運転の状況（指定のあった場合） | 検査中
|  | その他 | 監督員の指示による
| 官公庁、公的機関の立会試験 | 試験項目ごとに写真撮影 | 検査前 検査中 検査後
はつり工 | はつり作業 | はつり作業状況（墨出し、はつり作業、必要により防音防塵シート取り付け、換気装置設置状況） | 作業前 作業中 作業後
| カッターの使用 | コンクリートカッター、コアカッターを使用したときはその状況 | 作業前 作業中 作業後
| はつりガラ処分 | コンクリートガラ（産業廃棄物）処分状況（ガラ仮置き、ダンプへの積み込み等） | 作業前 作業中 作業後
現場発生品 | 有価値物 | 処分状況（現場での仮置状況、ダンプへの積み込んだ状況） | 作業前 作業中 作業後
| 産業廃棄物 | 現場での仮置状況 | 適宜
|  | 搬出状況（全車） | 積込時 搬出時
|  | 中間処理・最終処分地への搬入状況（週１回） | 搬入時 積降時 積降後
|  | 黒板に日付、車両番号、マニフェスト番号を記載し撮影 | 搬出時 搬入時 積降後
ガス、電気溶接機の使用 | ガスボンベ | 転倒防止対策等の安全管理状況 | 適宜
| 消火器等 | 火気を使用するときの消火器等の設置状況 | 設置時
安全対策 | 酸欠関係 | 酸素欠乏症等測定作業、換気・空気呼吸器設置状況等 | 測定前 測定中 措置状況
| 墜落、転落 | 墜落、転落事故防止対策 | 対策前 対策後
| 作業場所の区切 | 工事、作業区域の仕切 | 措置状況
| 仮設物の設置状況 | 仮設電源、仮設事務所、排ガス対策機械の設置等 | 設置前 設置中 設置後 撤去中 撤去後
| ＫＹ活動等の状況 | ＫＹ活動、安全パトロール活動等 | 適宜
| 作業範囲の区切 | クレーン等の使用時の安全対策（作業範囲の仕切） | 措置状況
現場検収品、予備品の納入 | 保管状況 | 指定した場所への納入保管状況 | 適宜
|  | 長期に保管する場合、収納箱又は格納包装状況 | 適宜
○
Note on D2: 作成者: 以下、時期を入力願います。

## Ⅱ－２．建築電気工事編
工事写真撮影計画書（建築電気設備工事編）
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期 | 必要項目
一般事項 | 着工前の状況 | 敷地及び周辺の状況等、工事関係表示標識等掲示状況 | 着工前 施工中
| 改修前の状況 | 改修前の状況 | 着工前
| 環境対策、安全対策 | 実施状況（現場内、第三者対策、その他） | 施工中
|  | 法令等に基づく措置状況 | 施工中
| 障害物 | 障害物の位置、形状、寸法等 | 発見後
|  | 障害物の処理状況 | 処理時
|  | 障害物の処理後の状況 | 処理後
| 発生材 | 集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況 | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄場） | 廃棄時
| 仮設 | 機材置き場、足場、養生等の状況 | 施工中
|  | 指定仮設の状況 | 施工中
| 躯体穴開け等 | 鉄筋、埋込配管の探査の状況 | 施工時
|  | はつり及び穴開け作業の状況 | 施工時
撤去工事 | 機器、盤類及び配線等 | 撤去対象の機器、盤類及び配線等の状況 | 施工前
|  | 配線等の切断及び撤去の状況 | 施工中
|  | 機器及び盤類の解体・搬出の状況 | 施工中
機器等の改造 | 機器及び盤類 | 改修前の状況 | 施工前
|  | 改修の状況 | 施工中
|  | 改修後の状況 | 施工後
機器等の取外し | 機器及び盤類 | 取外し前の状況 | 施工前
|  | 取外し機器の整備状況 | 施工中
|  | 取外し機器の保管状況 | 施工中
スリーブ、インサート工事 | 機材 | 材質、外形、寸法、水切りつば等 | 施工前
| 施工 | 取付状況（位置、間隔、鉄筋補強、貫通部の処理） | 施工中
接地工事 | 機材 | 接地材料の種類、材質、寸法等 | 搬入時
| 施工 | 接地極の埋設状況 | 施工中
|  | 接地線の建物構造体への接続状況 | 施工中
塗装工事 | 機材 | 塗料等の仕様、規格、表示マーク等 | 施工前
| 施工 | 塗装の作業状況（塗装過程） | 施工中
配管工事 | 機材 | 電線保護物類（付属品共）の種類、規格、マーク等 | 搬入時
| 施工 | コンクリート埋設配管のふ設及び盤等への立上げの状況 | 施工中
|  | 隠ぺい配管（二重天井内等）の敷設状況 | 施工中
|  | 軽量間仕切壁内配管の敷設状況 | 施工中
|  | ボックス等の取付状況 | 施工中
|  | 金属ダクト及び金属トラフの敷設状況 | 施工中
配管工事 | 施工 | 金属線ぴの敷設状況 | 施工中
|  | ケーブルラックの敷設状況 | 施工中
|  | 建物引込配管の止水処置状況 | 施工中
|  | 防火区画貫通部の処置状況 | 施工中
配線工事 | 機材 | 電線・ケーブル等の種類、規格、表示マーク等 | 搬入時
|  | 接続材及び端末処理材の種類、規格、表示マーク等 | 搬入時
| 施工（共通） | 配線の接続及び絶縁処理の状況 | 施工中
|  | 耐熱配線及び耐火配線の接続処理状況 | 施工中
|  | 機器等への配線の接続状況 | 施工中
|  | ボックス内の配線の収容状況 | 施工中
|  | 高圧ケーブル等の端末処理の作業状況 | 施工中
配線工事 | 施工（共通） | UTPケーブルの敷設及び成端の状況 | 施工中
|  | 光ファイバーケーブルの敷設及び接続の状況 | 施工中
|  | 平形保護層配線の敷設状況 | 施工中
|  | ライティングダクトの敷設状況 | 施工中
|  | 金属ダクト内の配線敷設状況 | 施工中
|  | バスダクトの敷設状況 | 施工中
|  | 隠ぺい配線（二重天井内）の敷設状況 | 施工中
|  | 配線ピット内の配線敷設状況 | 施工中
|  | ケーブルラック上の配線敷設状況 | 施工中
|  | OA床内の配線敷設状況 | 施工中
|  | 防火区画貫通部の処理状況 | 施工中
| 施工（電熱設備） | 電熱線等の敷設の状況（電熱設備） | 施工中
|  | 電熱線等の接続及び絶縁処理の状況（電熱設備） | 施工中
| 施工（駐車場管制設備） | ループコイルの敷設状況 | 施工中
搬入・据付け工事 | 機材 | 主要機器及び盤類等の種類、仕様、銘板、規格等 | 搬入時
| 施工（共通） | 主要機器及び盤類等の搬入据付けの状況 | 搬入時
|  | 主要機器及び盤類等のアンカーボルト等の取付状況 | 施工中
|  | RC壁取付の埋込形盤の型枠及び鉄筋補強等の状況 | 施工中
|  | 軽量間仕切壁取付の埋込形盤の取付状況 | 施工中
| 施工（電力設備） | 照明器具等の取付状況 | 施工中
|  | 配線器具等の取付状況 | 施工中
|  | 分電盤、制御盤等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 受雷部（突針、棟上導体等）の取付状況 | 施工中
|  | 避雷導線の建物構造体への接続状況 | 施工中
| 施工（受変電設備） | 配電盤等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
搬入・据付け工事 | 施工（電力貯蔵設備） | 直流電源装置、UPS等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
| 施工（発電設備） | ディーゼル発電装置、ガスタービン発電装置等の設置及び配管・配線接続の状況 | 施工中
|  | 発電装置の配管（排気、給油等）の施工状況 | 施工中
|  | 太陽光発電装置、風力発電装置等の設置及び配線接続の状況 | 施工中
| 施工（通信・情報設備） | 端子盤、機器収納ラック等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 電話交換機等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 情報表示装置、映像・音響装置等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | モニター架、監視カメラ等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 増幅器架、スピーカー等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | TVアンテナ、ヘッドエンド装置等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | TVアンテナ取付予定位置での電界強度測定の状況 | 施工中
|  | 駐車場管制装置の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 防犯・入退室管理装置の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 受信機、感知器等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
| 施工（中央監視制御設備） | 中央監視制御装置の固定及び配線接続の状況 | 施工中
| 施工（医療関係設備） | ナースコール装置の固定及び配線接続の状況 | 施工中
基礎工事 | 施工 | 根切りの寸法、床付け、山止め等の状況 | 施工中
|  | 型枠の形状及び寸法等、配筋の状況 | 施工中
外構工事 | 機材 | 外構工事機材の種類、規格、寸法等 | 搬入時
| 施工 | 地中管路の掘削及び敷設の状況 | 施工中
外構工事 | 施工 | ハンドホール及びマンホール等の掘削、型枠及び配筋等の状況 | 施工中
|  | 電柱等の掘削及び建柱の状況 | 施工中
|  | 電柱支線等の取付状況 | 施工中
|  | 外灯等の取付状況 | 施工中
|  | 屋外油配管（発電機用）等の敷設状況 | 施工中
|  | 貯油槽（地下タンク）の設置状況 | 施工中
総合調整 | 機材 | 測定器等の試験用機材（仕様、規格、銘板、合格認定書等） | 試験前
| 試験 | 接地抵抗測定、絶縁抵抗測定、照度測定等の状況 | 試験中
|  | 光ファイバーケーブルの伝送損失測定の状況 | 試験中
|  | UTPケーブルの伝送品質測定の状況 | 試験中
|  | 受変電設備等の耐圧試験、継電器試験、動作試験等の状況 | 試験中
|  | 直流電源装置、UPS等の動作試験の状況 | 試験中
|  | 発電機の負荷試験及び油配管等の圧力試験の状況 | 試験中
|  | 通信・情報設備の機能試験等の状況 | 試験中
総合調整 | 試験 | 中央監視制御設備の機能試験等の状況 | 試験中
|  | ナースコール装置の機能試験等の状況 | 試験中
その他 | 完成時写真 | 電気室、機械室等（機器配置及び配線の状況） | 完成時
|  | 事務室、上級室（室内設備の状況） | 完成時
○