|  |
| --- |
| 係　員 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｋ形継手チェックシート   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 工事名称 |  | 布設　○○　　年　　月　　日 | | 測点　No. |  | 点検　○○　　年　　月　　日 | | 管種・呼び径 |  |  |   no2-232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管体No.及び形状 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 略図 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 継　　　　　　　手　No. | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 清　　　　掃 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 滑　　　　剤 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ①ボルト | 数 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ﾄﾙｸ  (N･m) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ②押輪～受口端面間隔(a) | 上 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 右 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 下 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 左 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ③受口端面～白線の間隔(A)又は胴付間隔(X) | 上 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 右 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 下 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 左 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ④ゴム輪の出入状態 | 上 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 右 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 下 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 左 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 判　　　　　定 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ※判定基準 | | ②押輪～受口端面間隔(a) | | | | | | ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。 | | | | | | | | | | |
|  | | ③受口端面～白線の間隔(A) | | | | | | ：呼び径75～250㎜　A≦95㎜  呼び径300～600㎜　A≦107㎜ | | | | | | | | | | |
|  | | または胴付間隔 | | | | | | ：X≦施工管理基準別表（胴付間隔）の値。 | | | | | | | | | | |
|  | | ④ゴム輪の出入状態 | | | | | | ：同一円周上でA、C又はA、B、Cが同時に存在しないこと。 | | | | | | | | | | |
| 備　考  現場代理人　　　　　　　　　　㊞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |