|  |
| --- |
| 係　員 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＮＳ形・ＳⅡ形離脱防止用押輪（継輪用）チェックシート   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 工事名称 |  | 布設　○○　　年　　月　　日 | | 測点　No. |  | 点検　○○　　年　　月　　日 | | 管種・呼び径 |  |  |   246-1 | | | | | | | | | | |
| 管体No.及び形状 | |  | | |  | | |  | | 246-2備　考  ２．両押し口端の間隔　３．受口端面－白線の間隔  (ｙ1の場合)  (単位㎜)　 　　　（単位㎜）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 呼び径 | y1 |  | 呼び径 | L’ | | 75 | 220 |  | 75 | 60 | | 100 | 220 |  | 100 | 65 | | 150 | 250 |  | 150 | 100 | | 200 | 250 |  | 200 | 100 | | 250 | 250 |  | 250 | 100 | | 300 | 300 |  | 300 | 150 | | 350 | 300 |  | 350 | 160 | | 400 | 300 |  | 400 | 160 | | 450 | 300 |  | 450 | 165 |   15-10-3  (単位㎜)   |  |  | | --- | --- | | 呼び径 | ｙ1 | | 75 | 220 | | 100 | 220 | | 150 | 250 | | 200 | 250 | | 250 | 250 | | 300 | 300 | | 350 | 300 | | 400 | 300 | | 450 | 300 | |
| 略　　　　図 | |  | |  |  |  | |  |  |
| 継　　　　　手　　No. | |  | |  |  |  | |  |  |
| 清　　　　掃 | |  | |  |  |  | |  |  |
| 滑　　　　剤 | |  | |  |  |  | |  |  |
| 受口溝の確認 | |  | |  |  |  | |  |  |
| ①バックアップリングの位置 | |  | |  |  |  | |  |  |
| ②T頭ボルト | 数 |  | |  |  |  | |  |  |
| ﾄﾙｸ(N･m) |  | |  |  |  | |  |  |
| ③押ボルト | 数 |  | |  |  |  | |  |  |
| ﾄﾙｸ(N･m) |  | |  |  |  | |  |  |
| ④両押し口端の間隔  (ｙ1) | 上 |  | |  |  |  | |  |  |
| 右 |  | |  |  |  | |  |  |
| 下 |  | |  |  |  | |  |  |
| 左 |  | |  |  |  | |  |  |
| ⑤受口端面～白線の間隔  (L′) | 上 |  | |  |  |  | |  |  |
| 右 |  | |  |  |  | |  |  |
| 下 |  | |  |  |  | |  |  |
| 左 |  | |  |  |  | |  |  |
| ⑥受口端面～押輪の間隔 | 上 |  | |  |  |  | |  |  |
| 右 |  | |  |  |  | |  |  |
| 下 |  | |  |  |  | |  |  |
| 左 |  | |  |  |  | |  |  |
| ⑦ゴム輪の出入状態 | 上 |  | |  |  |  | |  |  |
| 右 |  | |  |  |  | |  |  |
| 下 |  | |  |  |  | |  |  |
| 左 |  | |  |  |  | |  |  |
| 判　　　　　定 | |  | |  |  |  | |  |  |
| ※判定基準 | | | ⑥押輪－受口間隔 | | | | ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。 | | | |
|  | | | ⑦ゴム輪の出入状態 | | | | ：同一円周上でA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。 | | | |
| 備　考  現場代理人　　　　　　　　　　㊞ | | | | | | | | | | |