係 員

| ＧＸ形継手 チェックシート（異形管・Ｇ－Ｌink） 工事名称; 布設 ○○ 年 月 日. 測点 No.; 点検 ○○ 年 月 日. 管種・呼び径. |
| --- |
| 管 No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 略 図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 継 手 No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 挿し口突部の有無 注） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 清 掃・異物の除去 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| ロックリング、ストッパの確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 挿し口の挿入量の明示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1･2 |
| 爪、押しボルトの確認（G-Link） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 滑 剤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| ストッパの引き抜き |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 抜け出しチェック（挿し口突部有り）※２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| Ｔ頭ボルト | 本数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 受口端面～ 施工管理用突部の隙間※１ | 箇所数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 隙間ゲージ 確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 押しボルト | 本数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | トルク確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 備 考 現場代理人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

判定基準 ：※　受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5㎜以上の隙間がないこと。

※ 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。

注）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。