鋳鉄製割Ｔ字管（外ネジ型）の承認基準
大　阪　市　水　道　局　
（平成26年3月27日　制定）

鋳鉄管から不断水工法により給水装置の分岐穿孔を行うため使用するダクタイル鋳鉄製割Ｔ字管（外ネジ型）についての承認基準を次のとおり定める。

（関係法規）

  水道法及び関連法規を遵守していること。

（仕様）

  別紙に定めるとおり。
（承認範囲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
本承認基準は新規承認と承認拡大について適用する。

（承認時の提出書類）

	
	鋳鉄製割Ｔ字管（外ネジ型）承認願
	承認申請する鋳鉄製割Ｔ字管（外ネジ型）の型式を「様式―１」で提出
	

	
	 製造事業概要
	事業概要を「様式―２」で提出
	

	
	 承認申請図
	構造図及び詳細図等を提出
	

	
	 性能試験成績書
	別紙に定める仕様を満たしていることが証明できる成績書を提出
	


（承認審査基準）

	
	提出書類
	審    査    内    容
	審      査
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	 合　格
	 不合格
	

	
	 製造事業概要
	鋳鉄製割Ｔ字管（外ネジ型）の製造体制と供給体制が安定していること
（年間・月間製造 能力とサービス体制の確認）
	
	
	

	
	 承認申請図
	承認申請する種別ごとに、構造及び寸法等を記載し、別紙に定める仕様に適合していること（申請図を確認）
	
	
	

	
	 性能試験成績書
	承認申請する種別ごとに、別紙に定める仕様を満たしていること
（成績書を確認）
	
	
	


様式―１（Ａ４）


                                           　　　  　年　　月　　日

   大阪市水道局長  様

                             住　所

                             氏　名

                             名称及び

                             代表者の氏名

鋳鉄製割Ｔ字管（外ネジ型）承認願
次の鋳鉄製割Ｔ字管（外ネジ型）について、承認していただきたく関
係書類を添えて申請します。

                                記

  １  承認申請　鋳鉄製割Ｔ字管（外ネジ型）
	   口　　径（mm）
	型　　　　　式

	
	

	
	

	
	


  ２  添付書類等

    １）事業概要〔様式―２〕

    ２）承認申請図

    ３）試験成績書
様式―２（Ａ４）

　製　造　事　業　概　要
	
	 １  氏名又は名称

     所   在   地
	　
	

	
	 ２  主たる事業所

     所   在   地
	
	

	
	 ３  資　本　金

   （法人の場合）
	
	

	
	 ４  総従業員数
	                               人

 　（うち鋳鉄製割Ｔ字管（外ネジ型）従業員数       人）
	

	
	 ５

 事

 業

 の

 概

 要
	 (１)主たる事業名

  　 主たる製造品名
	
	

	
	
	 (２)現在有する
     事業届出
	 ※検査指定事業者の有無（有・無）
	

	
	
	 (３)最近１年間の
     製造実績高
	製品名
	
	製品名
	
	

	
	
	
	数　量
	
	数　量
	
	

	
	
	
	金　額
	
	金　額
	
	

	
	
	
	 　　　年　月　日から　　　年　月　日まで
	

	
	
	
	

	
	６  承認申請鋳鉄製割Ｔ字管（外ネジ型）の月間製造能力
	口径(mm)
	型       式
	製造個数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（別紙）
鋳鉄製割Ｔ字管（外ネジ型）仕様
１．適用範囲

この仕様は、鋳鉄管より不断水工法により給水装置の分岐穿孔を行うため使用するダクタイル鋳鉄製割Ｔ字管（外ネジ型）（以下、「管」という。）について定める。

備考　この仕様の中で、｛　｝を付けて示してある単位及び数値は、従来単位によるものであって、参考として併記したものである。

２．種類及び記号

管の種類は、粍管用とし、その記号は表１のとおりとする。

表１　管の種類と記号

	種　類
	記　号
	呼び径

	
	
	本管
	分岐管

	粍管用（ｍｍ）
	ト )|( Ｄ
	75～600mm
	40･50mm


３．製造方法・機械的性質・黒鉛球状化及び塗装後の仕上り面

管の製造方法、機械的性質、黒鉛球状化及び塗装後の仕上り面は、JWWA G 114（水道用ダクタイル鋳鉄異形管）に規定する各項目による。

４．形状・寸法・質量及びその許容差

４．１　形状、寸法及び質量

管の構造については、付図１を参考とすることとし、詳細形状、寸法及び質量については承認申請図のとおりとする。

分岐管の接続継手部における平行おねじは、表２のとおりとする。

表２　接続継手部の平行おねじ
	呼び径（１）
	ねじの構造
	規格

	４０ｍｍ
	Ｇ２
	JIS B 0202：1999

	５０ｍｍ
	Ｇ２ 1/2
	


注（１）：呼び径は、本管、分岐管のうち分岐管側の径とする

４．２　許容差
管の主要部寸法の許容差は、承認申請図のとおりとする。

５．塗　装

５．１　塗　料

塗料は、使用上有害な成分を含まないもので、乾燥後水に侵されず、かつ、水質に悪影響を与えることなく、寒暑によって異常を生じないものでなければならない。

（１）管の内面は、大阪市水道局資材購入共通仕様書「ダクタイル鋳鉄製品内面エポキシ樹脂粉体塗装標準仕様書」（以下、「粉体塗装標準仕様書」という。）による。

（２）管の外面は、JWWA K 139（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料）の規定による。

（３）本市が特に指定した塗料。

５．２　塗装箇所及び塗装方法

塗装箇所及び塗装方法は、次のとおりとする。

（１）５．１（１）により塗装する場合は、粉体塗装標準仕様書による。

なお、塗装範囲は付図２のとおりとし、塗膜厚さは、０．３ｍｍ以上とする。

（２）５．１（２）により塗装する場合は、はけ塗り又は吹き付け塗りとする。

（３）５．１（３）の塗料を用いて塗装する場合は、本市の指定による。

６．外　観

管の外観は、次のとおりとする。

（１）管は、実用的に同心円でなければならない。管の内外面は、滑らかで、こぶ、きず、鋳ばり、鋳巣、その他使用上有害な欠陥がなく、組織が均一で加工しやすいものでなければならない。

７．試　験

管の試験は、次の方法によって行う。

（１）耐圧試験及び浸出試験は、JIS S 3200-1に規定する各項目による試験を行い、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合すること。

（２）引張試験、硬さ試験、黒鉛球状化率試験、水圧試験及び再試験は、JWWA G 114の１４．に規定する各項目による。ただし、水圧試験は、管に適当な装置により、規定水圧0.75MPaに保持させたとき、漏水および変形、破損などの異常がないこと。
８．検査

管の検査は、機械的性質、黒鉛球状化、水密性、塗装後の仕上がり面、形状、寸法、質量及び外観について行い、３．～７．に適合しなければならない。ただし、水密性、塗装後の仕上り面、形状、寸法、質量及び外観については、管１本ごとに行い、機械的性質については、７．の規定により行う。

なお、黒鉛球状化については、１とりべの製品から任意に１本抜き取って検査を行う。

また、本市の承認を得た場合には、検査の一部を省略することができる。

９．表示

管には、管の外側の一定場所に、次の事項を高さ１ｍｍ以上で鋳出しにより明示しなければならない。

（１）トの記号

（２）)|( の記号

（３）記号Ｄ

（４）刻印座

（５）製造年

（６）製造者名又はその略号

（７）呼び径

１０．接合部品

管の接合部品は、次のとおりとする。

１０．１　パッキン（管止水用）

（１）管に取り付けるパッキンは、JWWA K 156（水道施設用ゴム）のⅠ類Ａ５５の規定に適合したものとし、材料は良質のスチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）を主原料に配合剤を加えたもので、加硫製造しなければならない。

（２）パッキンは、管に十分密着し、容易に外れてはならない。

（３）パッキンの試験及び検査は、JWWA G 114の附属書の規定による。

１０．２　ボルト及びナット

（１）管締め付けに使用するボルト及びナットは、JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）のFCD400-15若しくはFCD450-10又は同等品以上のものとし、酸化被膜処理を施す。

（２）ボルト及びナットの試験及び検査は、当局仕様　B 2006（鋳鉄フランジ用六角ボルト及びナット）の規定による。

[image: image1.png]Al =

(T 1

g 5 /N )L T

=Rl

73 U

[

=

(





[image: image2.png]TE2 ZiEEEHE

B TFEA wmaE/NILTH | B\RNIVTH

(1) ADERIXK. KERF V21V EHHE S BBIEZERIZTITI,
(2) BOFEAIE. V5NNV HHERAEIRF O HIEREZRELT D,





