水道用ポリエチレン管金属継手の承認基準

大 阪 市 水 道 局

（平成23年12月22日　制定）

（平成25年 8月 1日　改正）

（平成26年 3月27日　改正）

分岐部(配水管等）からメータ一次側の間において使用する水道用ポリエチレン管金属継手についての承認基準を次のとおり定める。

（関係法規）

水道法及び関連法規を遵守していること。

（適用規格）

日本水道協会規格（JWWA B 116：2012）を適用（又は準用）する。

（水道用ポリエチレン管金属継手種別、および形状・寸法）

別紙に定めるとおり。

（承認範囲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　本承認基準は新規承認と承認拡大について適用する。

（承認時の提出書類）

| 水道用ポリエチレン管 金属継手承認願 | 承認申請する水道用ポリエチレン管金属継手の型式を「様式―１」で提出 |
| --- | --- |
| 製造事業概要 | 事業概要を「様式―２」で提出 |
| 承認申請図 | 日本水道協会規格及び付表１～６に基づいた構造図及び詳細図等を提出 |
| 性 能 試 験 成 績 書 （表-1：No.①～⑥、 No.⑨～⑭） | 日本水道協会規格に基づいた成績書を提出 |
| 性 能 試 験 成 績 書 （表-1：No.⑦～⑧、 No.⑮～⑱） | 日本水道協会規格と同等以上の性能を有している ことが証明できる成績書を提出 |

（承認審査基準）

|  | 提出書類 | 審 査 内 容 | 審 査 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 格 | 不合格 |  |
|  | 製造事業概要 | 水道用ポリエチレン管金属継手の製造体 制と供給体制が安定していること （年間・月間製造 能力とサービス体制 の確認） |  |  |  |
|  | 承認申請図 | 承認申請する種別ごとに、構造及び寸法 等が、日本水道協会規格及び付表１～６ に適合していること（申請図を確認） |  |  |  |
|  | 性能試験成績書 | 承認申請する種別ごとに、日本水道協会 規格に基づいた性能、もしくは、日本水 道協会規格と同等以上の性能であること （成績書を確認） |  |  |  |

様式―１（Ａ４）

年　　月　　日

大阪市水道局長  様

住　所

氏　名

名称及び

代表者の氏名

水道用ポリエチレン管金属継手承認願

次の水道用ポリエチレン管金属継手について、承認していただきたく関係

書類を添えて申請します。

記

１  承認申請　水道用ポリエチレン管金属継手

|  | 口 径（mm） | 型 式 |  |
| --- | --- | --- | --- |

２  添付書類等

１）事業概要〔様式―２〕

２）承認申請図

３）性能試験成績書（性能表付）

様式―２（Ａ４）

製　造　事　業　概　要

|  | １ 氏名又は名称 所 在 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ２ 主たる事業所 所 在 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３ 資 本 金 （法人の場合） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４ 総従業員数 |  | 人 （うち水道用ポリエチレン管金属継手従業員数 人） |  |  |  |  |  |  |
|  | ５ 事 業 の 概 要 | (１)主たる事業名 主たる製造品名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (２)現在有する 事業届出 | ※検査指定事業者の有無（有・無） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (３)最近１年間の 製造実績高 | 製品名 |  |  | 製品名 |  |  |  |
|  |  |  | 数 量 |  |  | 数 量 |  |  |  |
|  |  |  | 金 額 |  |  | 金 額 |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで |  |  |  |  |  |  |
|  | ６ 承認申請水道用ポリエチ レン管金属継手の月間製 造能力 |  | 口径(mm) |  | 型 式 |  | 製造個数 |  |  |

（別紙）

（１）水道用ポリエチレン管金属継手の種別

今回承認する水道用ポリエチレン管金属継手の種類は、下表（表－１）のとおりとする。

（表－１）種類及び呼び径

| No. | 組 合 せ | 種 類 | 呼 び 径 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管×管 | ソケット | 25,40,50 | JWWA B 116 |
|  |  | 径違いソケット | 40×25, 50×25,50×40 |  |
|  |  | エルボ | 25,40,50 |  |
|  |  | 45°エルボ | 25,40,50 |  |
|  |  | チーズ | 25×25,40×25,40×40 50×25,50×40,50×50 |  |
|  |  | パイプエンド | 25,40,50 |  |
|  | 管×他種管 | メータ用伸縮継手 | 50 | 付表１ |
|  |  | 鉛管用冷間継手 | 25 | 付表２ |
|  |  | 鋼管用おねじ付ソケット | 25,40,50 | JWWA B 116 |
|  |  | 鋼管用めねじ付ソケット | 25,40,50 |  |
|  |  | 銅管用ソケット | 25 |  |
|  |  | 塩ビ管用ソケット | 25,40,50 |  |
|  | 管×器具 | メータ用ソケット | 25,40,50 |  |
|  |  | 分・止水栓用ソケット | 25,40,50 |  |
|  |  | 60°ユニオンベンド | 25 | 付表３ |
|  |  | 90°ユニオンベンド | 25 | 付表４ |
|  |  | 60°ロングベンド | 25 | 付表５ |
|  |  | 90°ロングンベンド | 25 | 付表６ |

※付表１～６に示す構造図は、参考図とする。

（２）水道用ポリエチレン管金属継手の形状・寸法及び構造

１）No.①～⑥、No.⑨～⑭については、日本水道協会規格(JWWA B 116）表７～表16、表19及び表21のうち、上表(表－１）の種類及び呼び径に関するものとし、水道用ポリエチレン管１種管用を適用する。

２）No.⑦、No.⑮～⑱における継手部の構造については、管との接続継手部は日本水道協会規格（JWWA B 116）表５によるものとし、器具との接続継手部は平行めねじ（JIS B0202：1999　G11/4 又はG21/2）とする。

３）No.⑦における伸縮部は、次の構造とする。

・Ｏリングとパッキンの２重止水構造とする。

・円滑に伸縮するものとする。

・本体胴と伸縮管の接続部は、回転可能なものとする。

４）No.⑧における継手部の構造については、ポリエチレン管との接続継手部は日本水道協会規格（JWWA B 116）表５によるものとし、鉛管との接続継手部は接続する鉛管にインコアを挿入し、本体胴及びナットによりリング及びパッキンを挟み込んで圧着・止水する構造とする。

付表１　メータ用伸縮継手

(単位：㎜)

| 呼び径 | Ｌ１ | Ｌ２ | Ｌ３ | Ｔ |  | ｄ |  | ｔ |  | Ｂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 寸法 （最大） | 寸法 （最小） | 寸法 （伸縮） | 規格 | ねじの 呼 び | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 |  |
| 50 | 160 以内 | 規定 せず | 15 以上 | JIS B0202 | G2 1/2 | 50 | ±5 | 5.0 | ±1 | 83 |

付表２　鉛管用冷間継手

(単位：㎜)

| 呼び径 | Ｌ１ |  | Ｌ２ |  | Ｌ３ |  | ｄ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 |
| 25 | 43 | ±10 | 18 | ±10 | 23 | ±10 | 40 | ＋3 －2 |

付表３　60°ユニオンベンド

(単位：㎜)

| 呼び径 | Ｌ１ |  | Ｌ２ |  | Ｔ |  | ｄ |  | ｔ | Ｂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 規格 | ねじの 呼 び | 寸法 | 許容差 |  |  |
| 25 | 45 | ±10 | 45 | ±10 | JIS B0202 | G1 1/4 | 25 | ＋3 －2 | 3.0 | 47 |

付表４　90°ユニオンベンド

(単位：㎜)

| 呼び径 | Ｌ１ |  | Ｌ２ |  | Ｔ |  | ｄ |  | ｔ | Ｂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 規格 | ねじの 呼 び | 寸法 | 許容差 |  |  |
| 25 | 60 | ±15 | 50 | ±10 | JIS B0202 | G1 1/4 | 25 | ＋3 －2 | 3.0 | 47 |

付表５　60°ロングベンド

(単位：㎜)

| 呼び径 | Ｌ１ |  | Ｌ２ |  | Ｔ |  | ｄ |  | ｔ | Ｂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 規格 | ねじの 呼 び | 寸法 | 許容差 |  |  |
| 25 | 45 | ±10 | 100 | ±15 | JIS B0202 | G1 1/4 | 25 | ＋3 －2 | 3.0 | 47 |

付表６　90°ロングベンド

(単位：㎜)

| 呼び径 | Ｌ１ |  | Ｌ２ |  | Ｔ |  | ｄ |  | ｔ | Ｂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 規格 | ねじの 呼 び | 寸法 | 許容差 |  |  |
| 25 | 55 | ±10 | 105 | ±10 | JIS B0202 | G1 1/4 | 25 | ＋3 －2 | 3.0 | 47 |