メータ用短管の承認基準
大　阪　市　水　道　局　
（令和8年4月1日　制定）

メータの設置を行うため使用するメータ用短管についての承認基準を次のとおり定める。

（関係法規）

  水道法及び関連法規を遵守していること。

（仕様）

  別紙に定めるとおり。
（承認範囲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
本承認基準は新規承認と承認拡大について適用する。

（承認時の提出書類）

	
	メータ用短管承認願
	承認申請するメータ用短管の型式を「様
式―１」で提出
	

	
	 製造事業概要
	事業概要を「様式―２」で提出
	

	
	 承認申請図
	構造図及び詳細図等を提出
	

	
	 性能試験成績書
	別紙に定める仕様を満たしていることが証明できる成績書を提出
	


（承認審査基準）

	
	提出書類
	審    査    内    容
	審      査
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	 合　格
	 不合格
	

	
	 製造事業概要
	メータ用短管の製造体制と供給体制が安定していること
（年間・月間製造 能力とサービス体制の確認）
	
	
	

	
	 承認申請図
	承認申請する種別ごとに、構造及び寸法等を記載し、別紙に定める仕様に適合していること（申請図を確認）
	
	
	

	
	 性能試験成績書
	承認申請する種別ごとに、別紙に定める仕様を満たしていること
（成績書を確認）
	
	
	


様式―１（Ａ４）


                                           　　　  　年　　月　　日

   大阪市水道局長  様

                             住　所

                             氏　名

                             名称及び

                             代表者の氏名

メータ用短管承認願
次のメータ用短管について、承認していただきたく関係書類を添え
て申請します。

                                記

  １  承認申請　メータ用短管
	   口　　径（mm）
	型　　　　　式

	
	

	
	

	
	


  ２  添付書類等

    １）事業概要〔様式―２〕

    ２）承認申請図

    ３）試験成績書
様式―２（Ａ４）

　製　造　事　業　概　要
	
	 １  氏名又は名称

     所   在   地
	　
	

	
	 ２  主たる事業所

     所   在   地
	
	

	
	 ３  資　本　金

   （法人の場合）
	
	

	
	 ４  総従業員数
	                               人

 　（うちメータ用短管従業員数       人）
	

	
	 ５

 事

 業

 の

 概

 要
	 (１)主たる事業名

  　 主たる製造品名
	
	

	
	
	 (２)現在有する
     事業届出
	 ※検査指定事業者の有無（有・無）
	

	
	
	 (３)最近１年間の
     製造実績高
	製品名
	
	製品名
	
	

	
	
	
	数　量
	
	数　量
	
	

	
	
	
	金　額
	
	金　額
	
	

	
	
	
	 　　　年　月　日から　　　年　月　日まで
	

	
	
	
	

	
	６  承認申請メータ用
短管の月間製造能力
	口径(mm)
	型       式
	製造個数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（別紙）
メータ用短管仕様
１．適用範囲

この仕様は、メータを設置するため使用するメータ用短管（以下、「管」という。）について定める。

２．種類
管の種類は、表１のとおりとする。

表１　管の種類
	呼び径

	50mm、100mm、150mm、200mm、250mm、75×50mm、100×75mm、150×100mm


３．製造方法・機械的性質・黒鉛球状化及び塗装後の仕上り面

管の製造方法、機械的性質、黒鉛球状化及び塗装後の仕上り面は、JWWA G 114（水道用ダクタイル鋳鉄異形管）に規定する各項目による。

４．形状・寸法・質量及びその許容差

４．１　形状、寸法及び質量

管の構造については、付図１を参考とすることとし、詳細形状、寸法及び質量については承認申請図のとおりとする。

４．２　許容差
管の主要部寸法の許容差は、承認申請図のとおりとする。

５．塗　装

５．１　塗　料

塗料は、使用上有害な成分を含まないもので、乾燥後水に侵されず、かつ、水質に悪影響を与えることなく、寒暑によって異常を生じないものでなければならない。

（１）管の内面は、大阪市水道局資材購入共通仕様書「ダクタイル鋳鉄製品内面エポキシ樹脂粉体塗装標準仕様書」（以下、「粉体塗装標準仕様書」という。）による。

（２）管の外面は、JWWA K 139（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料）の規定による。

（３）本市が特に指定した塗料。

５．２　塗装箇所及び塗装方法

塗装箇所及び塗装方法は、次のとおりとする。

（１）５．１（１）により塗装する場合は、粉体塗装標準仕様書による。

なお、塗装範囲は付図２のとおりとし、塗膜厚さは、０．３ｍｍ以上とする。

（２）５．１（２）により塗装する場合は、はけ塗り又は吹き付け塗りとする。

（３）５．１（３）の塗料を用いて塗装する場合は、本市の指定による。

６．外　観

管の外観は、次のとおりとする。

（１）管は、実用的に同心円でなければならない。管の内外面は、滑らかで、こぶ、きず、鋳ばり、鋳巣、その他使用上有害な欠陥がなく、組織が均一で加工しやすいものでなければならない。

７．試　験

管の試験は、次の方法によって行う。

（１）耐圧試験及び浸出試験は、JIS S 3200-1に規定する各項目による試験を行い、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合すること。

（２）引張試験、硬さ試験、黒鉛球状化率試験、水圧試験及び再試験は、JWWA G 114の１４．に規定する各項目による。ただし、水圧試験は、管に適当な装置により、規定水圧0.75MPaに保持させたとき、漏水および変形、破損などの異常がないこと。
８．検査

管の検査は、機械的性質、黒鉛球状化、水密性、塗装後の仕上がり面、形状、寸法、質量及び外観について行い、３．～７．に適合しなければならない。ただし、水密性、塗装後の仕上り面、形状、寸法、質量及び外観については、管１本ごとに行い、機械的性質については、７．の規定により行う。

なお、黒鉛球状化については、１とりべの製品から任意に１本抜き取って検査を行う。

また、本市の承認を得た場合には、検査の一部を省略することができる。

９．表示

管には、管の外側の一定場所に、次の事項を高さ１ｍｍ以上で鋳出しにより明示しなければならない。

（１）トの記号

（２）)|( の記号

（３）記号Ｄ

（４）刻印座

（５）製造年

（６）製造者名又はその略号

（７）呼び径

１０．接合部品

管の接合部品は、次のとおりとする。

１０．１　メータ用フランジパッキン

（１）当局仕様　メータ用フランジパッキン承認基準の規定による。

１０．２　ボルト及びナット

（１）管締め付けに使用するボルト及びナットは、JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品）のFCD400-15若しくはFCD450-10又は同等品以上のものとし、酸化被膜処理を施す。

（２）ボルト及びナットの試験及び検査は、当局仕様　B 2006（鋳鉄フランジ用六角ボルト及びナット）の規定による。

[image: image1.png](&) EREIKTAF Ul naRE (JWAG 112) 275 2¢&

E B EARRAE
T D2 | DI
93.0 | 73.0

118.0 | 98.0
169.0 | 147.0 |
2200 | 198.0 |
L 21L6 | 2416

1 ' FCD 420
BeEs| weaw | M E [¥E| f ®

RBRTI7KE fa S s BB Aa 7K &R

A — 5 BAEE J —0401

=g | 75 200 J —0402
GFE)| 100 250 |& &, J —0404
150 J —0405

& | J—4 J —0406





[image: image2.png]£ B &

AlB]|cC|

130 L450

93.0 | 98.0

1

x &

FCD 420

ReEs| WREH

#

B |HE| N

|
KRB KE R R ER A 7K ER

oo %
()

A - Zﬁﬁ
FEEE
75X 50
100 X75
150 %100

X &

J—9

J —0407
J —0408
J —0410





