メータ用フランジパッキンの承認基準
                                                  　　　  
大　阪　市　水　道　局

（令和8年4月1日　制定）

　給水装置に使用するメータ用フランジパッキンについての承認基準を次のとおり定める。

（関係法規）

  水道法及び関連法規を遵守していること。

（適用規格）

　別紙及び付図１に定めるとおり。

（承認範囲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  本承認基準は新規承認と承認拡大について適用する。

（承認時の提出書類）

	
	メータ用フランジ
パッキン承認願
	 承認申請するメータ用フランジパッキンの
型式を「様式―１」で提出
	

	
	 製造事業概要
	 事業概要を「様式―２」で提出
	

	
	 承認申請図
	 日本水道協会規格及び付図１に基づいた構造
図及び詳細図等を提出
	

	
	 性能試験成績書
	 日本水道協会規格に基づいた成績書を提出
	

	
	 性能試験成績書
	日本水道協会規格と同等以上の性能を有していることが証明できる成績書を提出
	


（承認審査基準）

	
	    提出書類
	       審    査    内    容
	   審      査
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 合　格
	 不合格
	

	
	 製造事業概要
	メータ用フランジパッキンの製造体制と
供給体制が安定していること（年間・月
間製造能力とサービス体制の確認）
	
	
	

	
	 承認申請図
	 承認申請する種別ごとに、構造及び寸法
等が、付図１に適合していること（申請
図を確認）
	
	
	

	
	 性能試験成績書
	 承認申請する種別ごとに、日本水道協会
規格に基づいた性能、もしくは、日本水

道協会規格と同等以上の性能であること

 （成績書を確認）
	
	
	


様式―１（Ａ４）


                                           　　　  　年　　月　　日

   大阪市水道局長  様

                             住　所

                             氏　名

                             名称及び

                             代表者の氏名

メータ用フランジパッキン承認願
    次のメータ用フランジパッキンについて、承認していただきたく関係
書類を添えて申請します。

                                記

  １  承認申請　メータ用フランジパッキン
	
	   口　　径（mm）
	型　　　　　式
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  ２  添付書類等

    １）事業概要〔様式―２〕

    ２）承認申請図

    ３）性能試験成績書（性能表付）

様式―２（Ａ４）

　製　造　事　業　概　要
	
	 １  氏名又は名称

     所   在   地
	　
	

	
	 ２  主たる事業所

     所   在   地
	
	

	
	 ３  資　本　金

   （法人の場合）
	
	

	
	 ４  総従業員数
	                               人

（うちメータ用フランジパッキン従業員数      人）
	

	
	 ５

 事

 業

 の

 概

 要
	 (１)主たる事業名

  　 主たる製造品名
	
	

	
	
	 (２)現在有する
     事業届出
	 ※検査工場登録通知書の有無（有・無）
	

	
	
	 (３)最近１年間の
     製造実績高
	製品名
	
	製品名
	
	

	
	
	
	数　量
	
	数　量
	
	

	
	
	
	金　額
	
	金　額
	
	

	
	
	
	 　　　年　月　日から　　　年　月　日まで
	

	
	６  承認申請メータ用
フランジパッキン
の月間製造能力
	口径(mm)
	型       式
	製造個数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　　　　　　
（別紙）

（１）メータ用フランジパッキンの形状・寸法及びその許容差
1） 寸法の許容差は、承認申請図のとおりとする。


1　パッキンの材質は合成ゴムとし、金型成型または平板より打抜いたものであること。
　
2  パッキンは「黒色」を標準とし、均一な組織であって肉厚均等で、その表面　　　
は平滑でなければならない。
3  パッキンには、キズ、ヒビ、ワレ、アワ、ス、異物その他使用上有害な欠点があってはならない。
4  パッキンは耐摩耗性に富み、水に臭気または味を与えたり水に溶解して水質　
に悪影響を与えるものであってはならない。
　

5  パッキンはJIS　K　6353　および日本水道協会制定「水道用ゴム衛生試験方法」により試験を行った場合、次の規定に適合しなければならない。
〇　物理試験
　　　1)引張強さ　　　　　15MPa以上
　　　2)圧縮永久ひずみ　　 15％以下
　　　3)デュロメータ硬さ　・合成ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝﾝｸﾞ(10～25)　80～85
　　　　　　　　　　　　　・ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝｸﾞ　　　　　　 50～55
　 〇　衛生試験
　　　1)濁度　1度以下　   　2)色度　5度以下
　　　3)過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量　   5mg/l以下
　　　4)残留塩素減失量　　    1.5mg/l以下
[image: image1.png]ot R ] o ¢

155 ros] s ros| el 0807

- [ [ies e+ s ~|s-080d

2o [as [+ | o 21080

R S T e o A e P
q;;:m» o0 | zes | - | a | ]4-0804
s e o o e R Y
300 sz [+ | soo] + | | +|.080




[image: image2.png]UTETLELTTTT S

557308 J-0801
(| K4 P
J-0808

D)





付図１








