非常用発電装置巡視、点検、測定及び整備の基準

運用要領第20条に規定する非常用発電装置（以下「発電装置」と言う。）の巡視、点検、測定及び整備の基準は、下記に示す通りとする。ただし、発電機及び原動機は、機種、方式等により違いがあるため、本基準としては基本的な共通事項を挙げ、一般的な装置の整備基準を示すものとする。

1　日常巡視点検

日常の業務を通じて、運転中又は休止中の発電装置を主に目視等により点検を行い、異常の有無を確認する。また、異常を発見した場合は、臨時点検等を行い、必要な措置を講じる。

上記業務を実施する場合は、施設の規模及び内容、並びに発電装置の種類及び形式等に応じて点検項目を定め、一定の周期で巡回点検を行う。

点検等の項目は、概ね次の通りとするが、施設によっては定期点検で実施する場合もある。

(1) 異音、異臭、異常振動、過熱、焼損、損傷、き裂等の有無

(2) じんあい、漏油、漏水、湿気、汚損、異物の付着等の有無

(3) 冷却水、潤滑油、燃料油の状況確認

(4) 小動植物類の侵入、隙間の有無

(5) 表示灯類及び指示計器類の表示確認

(6) 内燃機関各部位の温度及び回転速度等の指示値確認

(7) 蓄電池と充電器又は空気圧縮機と空気槽の状況確認

(8) その他保安上必要な事項

2　定期点検

日常の巡視点検で実施し難い発電装置の重要な個所について、点検、試験及び測定等を実施して装置の異常の有無を確認し、以後の使用に耐えられるよう調整、分解及び手入れ等の整備を講じる。

上記業務を実施する場合は、発電装置の種類、形式等に応じ一定の周期で点検を実施する。

点検、試験、測定及び調整等の項目は、概ね次の通りとする。

(1) 発電装置の調整、手入れ、清掃及び取付状況の確認

(2) 発電装置内外部の錆、腐蝕、損傷、き裂、汚損、摩耗等の有無

(3) 電気機器及び配線等の試験、測定

ア　接地抵抗測定

イ　絶縁抵抗測定

ウ　その他必要な試験、測定

(4) 各機器、継電器等の動作並びにシーケンス試験

(5) 蓄電池及び充電器または空気圧縮機及び空気槽の腐蝕、損傷、き裂、汚損、摩耗等の有無

(6) その他保安上必要な事項

3　精密点検

発電装置の分解、清掃、手入れ等を行い、綿密に内部点検及び試験測定等を実施することにより、以後長期間の使用に充分耐えられるよう調整並びに部品取替等の措置を講じる。

上記業務を実施する場合は、発電装置の種類、形式等により、必要に応じ点検周期を定めて実施する。

点検、試験、測定及び調整等の項目は、概ね次の通りとする。

(1) 発電装置の分解による点検及び清掃、並びに損傷、摩耗など異常箇所の修理及び部品取替

(2) 発電装置の性能、機能等の点検確認並びに必要な試験、測定

(3) 蓄電池及び充電器または空気圧縮機及び空気槽の性能、機能等の点検確認並びに必要な試験、測定

(4) その他保安上必要な事項

4　臨時点検

事故若しくは異常が発生した場合、又は災害が予想される場合は、臨時点検を実施する。

臨時点検は、定期点検又は精密点検に準じて実施し、発電装置の損傷、異常又は被害の程度及び状態を調査すると共に、必要な措置を行う。

5　非常用発電装置の整備基準

原則として下表によるが、施設の用途及び管理形態、非常用発電装置の方式、規模及び経年劣化の程度、並びに関係法令等を考慮し周期を変更して実施することができる。

| 点検・整備周期 点検対象 |  | 日常巡視 点 検 | 定期点検 | 精密点検 | 臨時点検 | 試験測定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発電設備 | 発電機関係 原動機関係 ・始動装置系 ・燃料油系 ・潤滑油系 ・冷却水系 ・原動機、発電機系 ・制御盤系 ・給排気系 ・補機その他 | 1月1回以上実施 無負荷運転 | 1年1回以上実施 負荷運転 必要に応じて実施 | 必要に応じて実施 | 異常が発生した場合に実施 長時間運転後に実施 災害が予想される場合に実施 関連工事等により影響を受けた場合に実施 その他必要に応じて実施 | 蓄電池の比重又は内部抵抗 種類に応じ実施 接地抵抗測定 絶縁抵抗測定 リレー試験 シーケンス試験 その他必要な事項 必要の都度 |
| 建屋他 | 建屋及び外部付属設備 | 1月1回以上実施 | 1年1回以上実施 | － |  |  |
|  | 燃料等の備蓄、貯蔵槽の状況点検 | 1月1回以上実施 | 1年1回以上実施 | 必要に応じて実施 |  |  |
| その他 | 予備品等の備蓄状況の点検 | － | 随時 | － |  | － |

(注)　整備周期に対応する具体的な作業内容は、本基準に基づいて各施設で作成する実施計画による。

実施計画の作成にあたっては、取扱い説明書をよく理解し、本基準に基づいて内容を充分精査すると共に、一般機器及び電路における「巡視点検測定基準」（別表-2）とも充分調整すること。