## 施設概要
西成区役所
(１) 施設概要
| 建物名称 |  | 西成区役所
| 建物用途 |  | 複合施設（西成区役所、社会福祉協議会、岸里駅自転車駐車場）
| 竣工年度 |  | 2001年度
| 建物構造 |  | 鉄骨鉄筋コンクリート造
| 建物規模 |  | 地下３階、地上８階
| 延床面積 |  | 13674.2 | ㎡
| 利用者数 |  | 職員数：530人（令和７年３月現在） 来庁者数：約1,500人（一日当たり平均）
| 使用エネルギー |  | 電気、ガス
| 電気設備 | 契約種別 | 高圧電力AS（関西電力）
|  | 契約電力 | 480kW（令和７年３月現在）
|  | 受電電圧 | 6,600V
|  | 受変電設備 | 3,600kVA
|  | 発電設備 | ディーゼル発電機（750KVA）
|  | 照明設備 | LED (一部蛍光灯）
| 空調設備 | 熱源機器 | ・ガス吸収式冷温水機 691kW（235USRT） ・氷蓄熱設備 定格蓄熱容量 7,741MJ 熱源冷却能力 365kW
|  | ポンプ類 | 冷却水ポンプ 22kW、冷温水ポンプ 18.5kW・15kW
|  | 空調方式 | 単一ダクト＋ファンコイル、空気調和機、パッケージエアコン 台など
|  | 配管方式 | 冷温水配管、冷却水配管、冷媒配管
|  | 自動制御 | 電子式
| 衛生設備 | 給水方式 | 受水槽（ポンプ圧送方式）
|  | 給湯方式 | ガス給湯器（GH-24×5台）
|  | 排水方式 | 地上階直接排水、地下汚水槽、雨水槽ポンプアップ
|  | ガス契約種別 | 一般ガス供給約款
|  | その他 | スプリンクラー設備、泡消火設備、屋内消火設備、排煙設備、雨水ろ過装置
| 昇降機設備 |  | 15人乗り（1000kg）×２台、13人乗り（900kg）×1台
※概要ですので詳細はウォークスルー調査でご確認下さい。
| 開庁日 |  | 開庁時間
| 月曜日～木曜日 |  | 9：00～17：30
| 金曜日 |  | 9：00～19：00
| 第４日曜日 |  | 9：00～17：30
| 工事可能日時 |  | 閉庁日もしくは開庁日の夜間（22:00～7:00）
| 電気メータ |  | 個別
| 電気主任技術者 |  | 本市職員
| 施設管理者 |  | 本市
| その他 |  | なし
土曜日、第4以外の日曜日
祝日、年末年始は閉庁

## 空調設備運転
(2) 設備稼働状況表(空調設備)
階 | 空調設備
| 設備名称 | 稼働期間 | 運転時間 | 温度設定条件
地下 ３階 | パッケージエアコン （電気室） | 冷房 5月中旬～10月上旬 | 常時 | 冷房： 度
地下 ２階 | パッケージエアコン | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 使用時のみ | 冷房：28度 暖房：20度
地下 １階 | パッケージエアコン | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 使用時のみ | 冷房：28度 暖房：20度
１階 | エアハンドリングユニット | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 8：30～17：30 | 冷房：28度 暖房：20度
| ファンコイルユニット | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 8：30～17：30 | 冷房：28度 暖房：20度
| パッケージエアコン | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 使用時のみ | 冷房：28度 暖房：20度
２階 | エアハンドリングユニット | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 8：30～17：30 | 冷房：28度 暖房：20度
| パッケージエアコン | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 使用時のみ | 冷房：28度 暖房：20度
３階 | エアハンドリングユニット | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 8：30～17：30 | 冷房：28度 暖房：20度
| ファンコイルユニット | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 8：30～17：30 | 冷房：28度 暖房：20度
４階 | エアハンドリングユニット | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 8：30～17：30 | 冷房：28度 暖房：20度
| パッケージエアコン | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 使用時のみ | 冷房：28度 暖房：20度
５階 | エアハンドリングユニット | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 8：30～17：30 | 冷房：28度 暖房：20度
| ファンコイルユニット | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 8：30～17：30 | 冷房：28度 暖房：20度
６階 | エアハンドリングユニット | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 8：30～17：30 | 冷房：28度 暖房：20度
| ファンコイルユニット | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 8：30～17：30 | 冷房：28度 暖房：20度
７階 | エアハンドリングユニット | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 8：30～17：30 | 冷房：28度 暖房：20度
| ファンコイルユニット | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 12月上旬～3月下旬 | 8：30～17：30 | 冷房：28度 暖房：20度
| パッケージエアコン （電算室） | 冷房 5月中旬～10月上旬 暖房 --月上旬～-月下旬 | 常時 | 冷房：28度 暖房：--度
※ 運転時間については、平均的な時間であり、残業や行事開催等は考慮していません。
※ 表中網掛けの機器は令和７年度中に更新を予定しています。
※ 概要ですので、詳細はウォークスルー調査でご確認下さい。
q1

## 照明点灯時間
(２) 設備稼働状況表(照明点灯時間一覧表)
階 | 部屋名（場所） | 1日点灯 時間〔h〕 | 年間点灯 時間〔h〕 | 備考
B3 | 電気室
バッテリー室
発電機室
ポンプ室
前室
オイル庫、ボンベ庫
| 階段（A）、附室（A） | 24 | 6144
AD、DS、PS、EPS
B２ | 管理ブース
| 階段（A）（B）、附室（A） | 24 | 6144
備蓄倉庫、倉庫
駐車場機械室
AD、DS、PS、EPS
B１ | 階段（A）（B）、附室（A） | 24 | 6144
備蓄倉庫、倉庫
機械室
AD、DS、PS、EPS
ガスガバナ室
1 | 区民ロビー、区民ギャラリー | 8 | 2048
| 戸籍書庫 | 6 | 1536
倉庫（１）（２）、LAN室、区在宅物品庫
税窓口
| 廊下（２） | 24 | 6144
防潮板倉庫
| 来庁者用駐輪場 | 8 | 2048
| 職員用駐輪場 | 8 | 2048
犬舎
機材庫、危険物倉庫、便所
ごみ置場
| 検診業務待合スペース、トイレ | 8 | 2048
検診車スペース
| 附室（A） | 24 | 6144
| 階段（A）（B）（C）（D）（E）（F） | 24 | 6144
AD、DS、PS、EPS
2 | 倉庫（１）（２）（３）（４）（５）（６）
厚生室（１）（２）
| 附室（A） | 24 | 6144
| 階段（A）（B）（C）（D） | 24 | 6144
機械室（１）（２）（３）
AD、DS、PS、EPS
3 | 屋上庭園
給湯室
倉庫、LAN室
| 附室（A） | 24 | 6144
| 階段（A）（B）（C） | 24 | 6144
機械室（１）（２）
AD、DS、PS、EPS
4 | 間仕切壁収納庫（１）～（６）
給湯室、LAN室
屋上広場
倉庫（１）（２）（３）
| 附室（A） | 24 | 6144
| 階段（A）（B）（C） | 24 | 6144
機械室（１）（２）
AD、DS、PS、EPS
5 | LAN室
倉庫（１）（２）（３）（４）
休養室
| 男子ロッカーコーナー | 8 | 2048
| 附室（A） | 24 | 6144
| 階段（A）（B） | 24 | 6144
機械室、排煙機械室
AD、DS、PS、EPS
6 | 屋上広場
| 会議室 | 8 | 2048
LAN室
印刷室
厚生室、CDコーナー
休養室
男子ロッカーコーナー
| 附室（A） | 24 | 6144
| 階段（A）（B） | 24 | 6144
機械室、排煙機械室
AD、DS、PS、EPS
7 | 電算機室、電算機室（機器室）
倉庫（１）（２）
男子ロッカーコーナー（１）（２）
| 附室（A） | 24 | 6144
| 階段（A）（B） | 24 | 6144
機械室
AD、DS、PS、EPS
屋上 | EV機械室（Ａ）（Ｂ）
排煙機室
防災無線機室
附室（A）
階段（A）（B）、通路
※ 1日点灯時間が年平均３時間未満の部屋については、空欄としています。
※ 概要ですので、詳細はウォークスルー調査でご確認下さい。

## 電気使用実績(区役所按分）
(3) 電気使用実績
○料金は消費税込み
○契約種別： | 高圧電力AS （関西電力）（令和６年10月から）
高圧負荷率別契約 L（関西電力）（令和６年９月まで）
令和４年度 | 施設全体 使用電力量 | 契約電力 | デマンド実績 | 力率 | 使用電力量のうち 蓄熱電力量 | 電気料金 （参考） | 施設全体電気料金 （高圧電力AS・月割換算） | 区役所按分後 使用電力量 | 区役所按分後電気料金 （高圧電力AS換算） | 力率割引係数（1-(力率-85)/100)
| （kWh） | （kW） | （kW） | （%） | （kWh） | （円） | （円） | （kWh） | （円）
4月 | 67462 | 570 | 289 | 92 | 644 | 1820705 | 2376329 | 59520 | 2043643 | 0.93
5月 | 74025 | 570 | 362 | 92 | 664 | 1946043 | 2499057 | 64842 | 2149189 | 0.93
6月 | 104817 | 570 | 429 | 95 | 651 | 2420606 | 3038907 | 89349 | 2613460 | 0.9
7月 | 119495 | 570 | 477 | 98 | 710 | 2800524 | 3277424 | 100161 | 2818585 | 0.87
8月 | 118227 | 570 | 508 | 99 | 662 | 2876397 | 3241726 | 97863 | 2787884 | 0.86
9月 | 104697 | 570 | 462 | 97 | 656 | 2757182 | 3012689 | 87399 | 2590912 | 0.88
10月 | 74749 | 570 | 390 | 91 | 701 | 2231465 | 2524583 | 65193 | 2171141 | 0.94
11月 | 66955 | 570 | 235 | 90 | 689 | 2199654 | 2390822 | 59577 | 2056107 | 0.95
12月 | 82782 | 540 | 338 | 92 | 672 | 2587852 | 2604140 | 70102 | 2239560 | 0.93
1月 | 89698 | 540 | 402 | 94 | 661 | 2791601 | 2710757 | 75596 | 2331251 | 0.91
2月 | 84894 | 540 | 366 | 94 | 608 | 2408125 | 2620922 | 72114 | 2253993 | 0.91
3月 | 78208 | 540 | 315 | 93 | 663 | 2231759 | 2507250 | 69342 | 2156235 | 0.92
年合計 | 1066009 |  |  |  | 7981 | 29071913 | 32804606 | 911058 | 28211961
令和5年度 | 施設全体 使用電力量 | 契約電力 | デマンド実績 | 力率 | 使用電力量のうち 蓄熱電力量 | 電気料金 （参考） | 施設全体電気料金 （高圧電力AS・月割換算） | 区役所按分後 使用電力量 | 区役所按分後電気料金 （高圧電力AS換算）
| （kWh） | （kW） | （kW） | （%） | （kWh） | （円） | （円） | （kWh） | （円）
4月 | 69032 | 540 | 243 | 93 | 644 | 2064175 | 2335659 | 61957 | 2008667 | 0.92
5月 | 75625 | 540 | 428 | 93 | 795 | 1956898 | 2458948 | 66559 | 2114695 | 0.92
6月 | 92576 | 540 | 358 | 93 | 1848 | 2169605 | 2775932 | 79437 | 2387301 | 0.92
7月 | 106833 | 540 | 575 | 97 | 2175 | 2509800 | 2997113 | 89683 | 2577517 | 0.88
8月 | 139936 | 540 | 473 | 99 | 17322 | 2594916 | 3593427 | 120251 | 3090347 | 0.86
9月 | 112322 | 540 | 428 | 98 | 5252 | 2168569 | 3088401 | 96319 | 2656025 | 0.87
10月 | 77490 | 540 | 339 | 93 | 665 | 2275651 | 2493823 | 68224 | 2144688 | 0.92
11月 | 72755 | 540 | 296 | 92 | 644 | 2190735 | 2416635 | 63454 | 2078306 | 0.93
12月 | 82587 | 540 | 321 | 93 | ― | 2325482 | 2589137 | 69535 | 2226658 | 0.92
1月 | 84465 | 540 | 344 | 93 | ― | 2356557 | 2624256 | 70296 | 2256860 | 0.92
2月 | 81113 | 540 | 326 | 93 | ― | 2310529 | 2561574 | 68453 | 2202953 | 0.92
3月 | 88007 | 540 | 305 | 93 | ― | 2436692 | 2690491 | 74638 | 2313823 | 0.92
年合計 | 1082741 |  |  |  | 29345 | 27359609 | 32625397 | 928807 | 28057841
令和6年度 | 施設全体 使用電力量 | 契約電力 | デマンド実績 | 力率 | 使用電力量のうち 蓄熱電力量 | 電気料金 （参考） | 施設全体電気料金 （高圧電力AS・月割換算） | 区役所按分後 使用電力量 | 区役所按分後電気料金 （高圧電力AS換算）
| （kWh） | （kW） | （kW） | （%） | （kWh） | （円） | （円） | （kWh） | （円）
4月 | 69703 | 540 | 240 | 93 | ― | 2119073 | 2348207 | 61581 | 2019458 | 0.92
5月 | 78378 | 540 | 313 | 93 | ― | 2388241 | 2510429 | 68695 | 2158969 | 0.92
6月 | 106759 | 540 | 354 | 93 | ― | 2945090 | 3041154 | 92743 | 2615392 | 0.92
7月 | 127764 | 540 | 459 | 98 | ― | 3458627 | 3377167 | 109462 | 2904363 | 0.87
8月 | 140159 | 540 | 479 | 99 | ― | 3654767 | 3597597 | 117474 | 3093934 | 0.86
9月 | 122344 | 540 | 470 | 99 | ― | 3073717 | 3264457 | 102922 | 2807433 | 0.86
10月 | 111037 | 480 | 368 | 93 | ― | 2975494 | 3135762 | 97349 | 2696755 | 0.92
11月 | 91484 | 480 | 368 | 93 | ― | 2650206 | 2747113 | 80207 | 2362517 | 0.92
12月 | 79987 | 480 | 317 | 93 | ― | 2500296 | 2518576 | 67999 | 2165975 | 0.92
1月 | 89242 | 480 | 356 | 92 | ― | 2567762 | 2712642 | 73710 | 2332872 | 0.93
2月 | 87782 | 480 | 355 | 94 | ― | 2446310 | 2663415 | 74488 | 2290537 | 0.91
3月 | 88169 | 480 | 339 | 93 | ― | 2467424 | 2681201 | 76427 | 2305833 | 0.92
年合計 | 1192808 |  |  |  | ― | 33247007 | 34597720 | 1023057 | 29754038
| 施設全体 使用電力量 |  |  |  |  | 電気料金（参考） | 施設全体電気料金 （高圧電力AS換算） | 区役所按分後 使用電力量 | 区役所按分後電気料金 （高圧電力AS換算）
| （kWh） |  |  |  |  | （円） | （円） | （kWh） | （円）
3ヶ年平均 | 1113853 |  |  |  | 3ヶ年平均 | 29892843 | 33342574 | 954307 | 28674614
応募時ベースライン
令和６年10月分より、電力契約変更ならびに検針日変更（月末から当月14日）に伴い、
令和６年10月以降の使用電力量は日割り換算により月ごと（1日～月末分）に整理
令和６年９月以前は使用電力量、契約電力、力率を参照し、高圧電力AS契約相当に換算を行った。
区役所按分比率は、施設全体より× 0.86（３カ年平均値）とする。

## ガス使用実績(全体)
（4） ガス使用実績 |  | （建物全体）
○料金は消費税込み
○契約種別は、令和７年３月現在
|  | 小型空調契約 |  | 一般料金契約
| （参考）平成23年度 （2011） | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金（参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金（参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3）
| ４月 |  |  |  |  | 0
| ５月 |  |  |  |  | 196
| ６月 |  |  |  |  | 8025
| ７月 |  |  |  |  | 9525
| ８月 |  |  |  |  | 8023
| ９月 |  |  |  |  | 3337
| １０月 |  |  |  |  | 53
| １１月 |  |  |  |  | 997
| １２月 |  |  |  |  | 4362
| １月 |  |  |  |  | 5743
| ２月 |  |  |  |  | 4373
| ３月 |  |  |  |  | 1939
| 年合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46573
| （参考）平成24年度 （2012） | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金（参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金（参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3）
| ４月 |  |  |  |  | 0
| ５月 |  |  |  |  | 1534
| ６月 |  |  |  |  | 5809
| ７月 |  |  |  |  | 10194
| ８月 |  |  |  |  | 8525
| ９月 |  |  |  |  | 2692
| １０月 |  |  |  |  | 64
| １１月 |  |  |  |  | 3230
| １２月 |  |  |  |  | 5133
| １月 |  |  |  |  | 4279
| ２月 |  |  |  |  | 3785
| ３月 |  |  |  |  | 913
| 年合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46158
| （参考）平成25年度 （2013） | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金（参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金（参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3）
| ４月 |  |  |  |  | 39
| ５月 |  |  |  |  | 3147
| ６月 |  |  |  |  | 8675
| ７月 |  |  |  |  | 11419
| ８月 |  |  |  |  | 7867
| ９月 |  |  |  |  | 5086
| １０月 |  |  |  |  | ―
| １１月 |  |  |  |  | ―
| １２月 |  |  |  |  | ―
| １月 |  |  |  |  | ―
| ２月 |  |  |  |  | ―
| ３月 |  |  |  |  | ―
| 年合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36233
| 令和４年度 | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金（参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金（参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3）
| ４月 | 51 | 7116 | 8 | 3062 | 59
| ５月 | 306 | 36236 | 5 | 2498 | 311
| ６月 | 4038 | 436245 | 2 | 1911 | 4040
| ７月 | 11634 | 1295432 | 3 | 2123 | 11637
| ８月 | 10212 | 1168452 | 0 | 1518 | 10212
| ９月 | 8671 | 1031672 | 0 | 1518 | 8671
| １０月 | 3049 | 392657 | 1 | 1727 | 3050
| １１月 | 66 | 11049 | 1 | 1727 | 67
| １２月 | 1309 | 235195 | 9 | 3500 | 1318
| １月 | 5901 | 1034451 | 10 | 3831 | 5911
| ２月 | 7338 | 1063338 | 14 | 4493 | 7352
| ３月 | 4527 | 674309 | 9 | 3425 | 4536
| 年合計 | 57102 | 7386152 | 62 | 31333 | 57164
| 令和５年度 | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金（参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金（参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3）
| ４月 | 98 | 13531 | 21 | 3762 | 119
| ５月 | 598 | 70268 | 4 | 2315 | 602
| ６月 | 3652 | 376706 | 3 | 2092 | 3655
| ７月 | 7802 | 720826 | 2 | 1882 | 7804
| ８月 | 9995 | 829513 | 3 | 2038 | 9998
| ９月 | 7703 | 597891 | 1 | 1685 | 7704
| １０月 | 4146 | 382984 | 0 | 1518 | 4146
| １１月 | 68 | 8211 | 0 | 1518 | 68
| １２月 | 2598 | 310644 | 9 | 3500 | 2607
| １月 | 6068 | 719543 | 8 | 2975 | 6076
| ２月 | 6012 | 723164 | 17 | 4643 | 6029
| ３月 | 5698 | 710352 | 7 | 2835 | 5705
| 年合計 | 54438 | 5463633 | 75 | 30763 | 54513
| 令和６年度 | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金（参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金（参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3）
| ４月 | 1764 | 184008 | 8 | 3044 | 1772
| ５月 | 111 | 13846 | 4 | 2287 | 115
| ６月 | 2032 | 226637 | 4 | 2311 | 2036
| ７月 | 5957 | 671851 | 2 | 1922 | 5959
| ８月 | 10970 | 1205555 | 1 | 1718 | 10971
| ９月 | 7917 | 727727 | 0 | 1518 | 7917
| １０月 | 5999 | 567449 | 1 | 1702 | 6000
| １１月 | 2013 | 212375 | 5 | 2479 | 2018
| １２月 | 1572 | 222420 | 9 | 3330 | 1581
| １月 | 5501 | 751357 | 12 | 3918 | 5513
| ２月 | 6016 | 761719 | 13 | 3990 | 6029
| ３月 | 5564 | 713210 | 18 | 4967 | 5582
| 年合計 | 55416 | 6258154 | 77 | 33186 | 55493
|  | 小型空調契約 |  | 一般料金契約
|  | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金 （参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金 （参考） （円） | ガス使用量 （ｍ3）
| 3ヶ年平均 | 55652 | 6369313 | 71 | 31761 | 55723
小型空調契約＋一般料金契約
|  | ガス使用量 （ｍ3） | ガス料金 （参考） （円）
| 3ヶ年平均 | 55723 | 6401074
応募時ベースライン

## 水使用実績(区役所のみ按分)
（5） 水の使用実績 ※区役所分のみ按分
○料金は消費税込み
| 令和４年度 | 施設全体の | 区役所按分 | 上水道料金 | 下水道使用料
|  | 使用水量 | 水量 | （区役所按分） | （区役所按分）
|  | （ｍ3） | （ｍ3） | （円） | （円）
| ４月 | 762 | 537 | 185751 | 91865
| ５月 | 615 | 433 | 146763 | 71346
| ６月 | 737 | 519 | 178855 | 88237
| ７月 | 1059 | 746 | 265254 | 134925
| ８月 | 950 | 669 | 234687 | 117542
| ９月 | 1314 | 926 | 335389 | 177015
| １０月 | 1109 | 782 | 278476 | 142836
| １１月 | 692 | 488 | 167185 | 82094
| １２月 | 697 | 492 | 168511 | 82792
| １月 | 789 | 556 | 192646 | 95495
| ２月 | 887 | 625 | 218903 | 109314
| ３月 | 789 | 556 | 192646 | 95495
| 年合計 | 10400 | 7329 | 2565066 | 1288956
| 令和５年度 | 施設全体の | 区役所按分 | 上水道料金 | 下水道使用料
|  | 使用水量 | 水量 | （区役所按分） | （区役所按分）
|  | （ｍ3） | （ｍ3） | （円） | （円）
| ４月 | 824 | 581 | 202194 | 100521
| ５月 | 779 | 549 | 190259 | 94239
| ６月 | 800 | 564 | 195829 | 97171
| ７月 | 1001 | 706 | 249428 | 125422
| ８月 | 1244 | 877 | 316615 | 165771
| ９月 | 1031 | 727 | 257479 | 130256
| １０月 | 971 | 684 | 240522 | 120613
| １１月 | 849 | 598 | 208166 | 103584
| １２月 | 854 | 602 | 209492 | 104282
| １月 | 776 | 547 | 189464 | 93820
| ２月 | 772 | 544 | 188403 | 93261
| ３月 | 718 | 507 | 174081 | 85724
| 年合計 | 10619 | 7486 | 2621932 | 1314664
| 令和６年度 | 施設全体の | 区役所按分 | 上水道料金 | 下水道使用料
|  | 使用水量 | 水量 | （区役所按分） | （区役所按分）
|  | （ｍ3） | （ｍ3） | （円） | （円）
| ４月 | 780 | 550 | 190525 | 94378
| ５月 | 721 | 509 | 174877 | 86142
| ６月 | 801 | 565 | 196095 | 97310
| ７月 | 853 | 601 | 209886 | 104568
| ８月 | 1091 | 769 | 274137 | 140260
| ９月 | 1711 | 1207 | 446267 | 243635
| １０月 | 936 | 660 | 231900 | 116154
| １１月 | 804 | 567 | 196890 | 97728
| １２月 | 840 | 592 | 206438 | 102754
| １月 | 819 | 578 | 200868 | 99823
| ２月 | 910 | 642 | 225268 | 112665
| ３月 | 766 | 540 | 186811 | 92424
| 年合計 | 11032 | 7780 | 2739962 | 1387841
|  |  | 区役所按分 | 上水道料金 | 下水道使用料
|  |  | 水量 | （区役所按分） | （区役所按分）
|  |  | （ｍ3） | （円） | （円）
| 3ヶ年平均 | 10684 | 7532 | 2642320 | 1330487
応募時ベースライン
区役所按分比率は、施設全体の使用水量×0.705とする。