【別添資料２】

4.5.　設計・施工に関する事項

- 次の設備の提案を必須とします。

2) 空調用制御機器の動作不良箇所改修

| 対象機器 | 仕様等 | 実施内容 |
| --- | --- | --- |
| 空気調和機 ACU-11 | 水平型 SA 13,000m3／h EA 8,500m3／h | 湿度制御用デジタル指示計取替 室内型湿度検出器取替 |
| 空気調和機 ACU-21 | コンパクト型 SA 2,400m3／h | 室内湿度制御用デジタル指示調節計取替 室内型湿度検出器取替 |
| 空気調和機 ACU-22 | コンパクト型 SA 4,000m3／h | 給気温度制御用デジタル指示調節計取替 室内湿度制御用デジタル指示計取替 室内型湿度検出器取替 |
| 空気調和機 ACU-23 | 水平型 SA 10,500m3／h | 室内型湿度検出器取替 室内湿度制御用デジタル指示調節計取替 給気温度制御用デジタル指示計取替 |
| 空気調和機 ACU-3１ | 水平型 SA 14,700m3／h RA 12,700m3／h | 室内湿度制御用デジタル指示計取替 |
| 空気調和機 ACU-32 | 水平型 SA 9,100m3／h RA 7,500m3／h | 全熱交換器（回転式）駆動用モータ・Vベルト取替 室内湿度制御用デジタル指示調節計取替 |
| 空気調和機 ACU-41 排気ファン FE-401 | 水平型 SA 6,200m3／h EA 6,140m3／h | 給気ファン用インバータ取替 （型式：FRF520-5.5k） 排気ファン用インバータ取替 （型式：FRF520-2.2k） 排気ダンパーモーター取替 （会議室4-3、4-4、4-6系統） 還気湿度制御用デジタル指示計取替 還気制御用湿度検出器取替 給気温度制御用デジタル指示調節計取替 給気静圧用制御用デジタル指示計取替 空調機発停用スイッチ取替 |
| 空気調和機ACU-42 排気ファン FE-403 | 水平型 SA 10,090m3／h EA 6,410m3／h | 給気ファン用インバータ取替 （型式：FRF520-5.5k） 排気ファン用インバータ取替 （型式：FRF520-2.2k） 給気温度制御用デジタル指示調節計取替 給気静圧制御用デジタル指示調節計取替 ウォーミングアップ用タイマーリレー取替 空調機発停用スイッチ取替 |
| 空気調和機 ACU-51 | 水平型 SA 13,800m3／h RA 10,800m3／h | 室内湿度制御用デジタル指示調節計取替 ウォーミングアップ用タイマーリレー取替 外気ダンパーモーターカバー取替 全熱交換器モータ取替 |
| 空気調和機 ACU-61 | 水平型 SA 10,400m3／h RA 7,300m3／h | 室内型温度検出器取替 室内湿度制御用デジタル指示調節計取替 |
| 空気調和機 ACU-71 | 水平型 SA 10,800m3／h RA 7,900m3／h | 室内型温度検出器取替 室内型湿度検出器取替 室内湿度デジタル指示調節計取替 |
| 自動制御盤 RCP-1 | 屋上 | 防滴型温湿度検出器（外気用）取替 |